ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող.,

Աբովյան փող., Տերյան փող.,

«Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի

ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող

6կՎ մալուխագծերի փոխարինում

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÇÍ

¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý   Ù³ë

ÆÝí. N ¾Ü-020-25

ÈÇó»Ý½Ç³ № ՔՊԼ-001403, 1-ին դաս

ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող.,

Աբովյան փող., Տերյան փող.,

«Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի

ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող

6կՎ մալուխագծերի փոխարինում

¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý   Ù³ë

ÆÝí. N ¾Ü-020-25

ÈÇó»Ý½Ç³ № ՔՊԼ-001403, 1-ին դաս

§¾ÈºÎîðà-Ü²Ê²¶ÆÌ¦ êäÀ-Ç

ïÝûñ»Ý								². ê³ñ·ëÛ³Ý

Բովանդակություն

Հատորի բովանդակությունը	3

Նախագծի կազմը	4

Գլխավոր ճարտարագետի տեղեկանք	5

Նախագծի հիմքերը	6

Բացատրագիր	10

Մասնագիր	13

6կՎ ՄԳ կառուցման հատակագիծ	18

Նախագծի կազմ

| Ð³ïáñÇ Ñ³Ù³ñÁ | Üß³Ý³ÏáõÙ | ²Ýí³ÝáõÙ | Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ԷՆ-020-25 | ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., «Մյասնիկյան» 35/6 կՎ ե/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինում |  |

Տեղեկանք

Սույն նախագծում կառույցների, կոնստրուկցիաների, սարքավորումների և տեխնոլոգիական մասի բոլոր տեխնիկական լուծումներն ընդունված են նախագծի հրատարակման պահին գործող նորմերին, կանոններին ինչպես նաև հրդեհային անվտանգության կանոններին համապատասխան։

Տեխնիկական շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների, ինչպես նաև հրդեհային անվտանգության պահանջների պահպանման դեպքում` ապահովվում է սույն նախագծում կառույցների շահագործման անվտանգությունը:

ՆԳՃ՝					                  	Վ. Պետրոսյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծի համար հիմք է հանդիսացել «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման №ԵՄ-ԲՄԾՓԲ-24/169 պայմանագիրը , համաձայն որի պետք է իրականացնել ՀՀ ք. Երևան, Մյասնիկյան պող., Հերացու փող., Աբովյան փող., Տերյան փող., Մյասնիկյան 35/6 կՎ ե/կ - Երևանի մետրոպոլիտենի ՀՔԵ-6, ՀՔԵ-7 ե/կ-ները սնող 6կՎ մալուխագծերի փոխարինումը :

Նոր կառուցվող ՄԳ-ի երկարությունը 800մ է։

Նախագծով նախատեսվում է կառուցել 6կՎ ՄԳ 4хАПвП-6 3х185մմ2 տիպի և կտրվածքի մալուխ, որի թողունակությունը կազմում է 338Ա։

Նախագծվող 6կՎ ՄԳ-ն սկիզբ է առնում «Մյասնիկյան» 35/6կՎ ե/կ-ի 6կՎ ԲՍ-ից, մոնտաժվում մալուխային անցուղիով, այնուհետև խրամուղով՝ Մյասնիկյան պողոտայի մայթով, ՊԿ1+27-ՊԿ1+48 հատվածում մոնտաժվում մալուխային թունելում, հատում Սարալանջի փողոցը, անցնում Հերացու փողոցի մայթով, ՊԿ3+23-ՊԿ4+00 հատվածում մոնտաժվում մալուխային թունելով, շարունակվում Խ. Աբովյանի արձանի շրջանաձև երթուղու ետնամասի մայթով, Սարալանջի փողոցի եզրով, հատում Տերյան փողոցը և միանում գ/ու մալուխագծերին

(Տես գծ. ԷՆ-020-25-Գ1)։

Սարալանջ և Տերյան փողոցները հատելիս նախագծով նախատեսվում է տեղադրել լրացուցիչ ПВХ ∅110մմ տրամաչափի խողովակներ

Ø³ÉáõËÝ»ñÇ Ïïñí³ÍùÁ ÁÝïñí»É ¿ Áëï պատվիրատուի հետ կնքած պայմանագրի պահանջի:

Êñ³ÙáõÕáõ  Ù»ç  Ù³ÉáõËÁ  ï»Õ³¹ñíáõÙ  »Ý  ÑáÕÇó  0.7 Ù  ËáñáõÃÛ³Ý  íñ³ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ¾¾Ðì  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý    Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ·ÉáõË  IV 19.2   Ï»ïÇ)` Í³ÍÏí»Éáí  աղյուսներով:  Ø³ÉáõËÝ»ñÇ  ÙÇç¨ Éáõë³ÝóÇÏ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ Áëï ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÇ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã å³Ï³ë 100ÙÙ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¾¾Ðì  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ·ÉáõË  IV 19.4   Ï»ïÇ:

ØáÝï³ÅÙ³Ý ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ,  áñï»Õ  Ù³ÉáõË³ÛÇÝ ·ÇÍÁ Ñ³ïíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ù³ÉáõËÝ»ñÇ Ñ»ï` ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý ËáÕáí³Ïáí, å³Ñå³Ý»Éáí  ¾¾Ðì  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý    Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ·ÉáõË  IV 19.12 Ï»ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

Ø³ÉáõËÇ  Ã»ùÙ³Ý ÏáñÇ Ý»ñùÇÝ ß³é³íÇÕÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã å³Ï³ë, ù³Ý  Ù³ÉáõËÇ   ïñ³Ù³·ÍÇ   15 - å³ïÇÏÁ:

Ø³ÉáõËÁ Ëñ³ÙáõÕáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿  ûÓ³Ó¨`  Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  É³ñáõÙÝ»ñÇó  ¨ ç»ñÙ³ÛÇÝ  ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý»ñÇó  Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ø³ÉáõËÁ ենթակայաններում միանում է ներքին տեղադրման վերջնամասային կցորդիչների, իսկ Ëñ³ÙáõÕáõÙ միացնող կցորդիչների միջոցով:

Նախագծում ներառվում են՝ աշխատանքային գծագրեր, աշխատանքների ծավալաթերթ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ!։

Նախագծով չի նախատեսվում շինարարական թույլտվություն ստանալու վճարը։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

- ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` ³é³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ß³Ñ³·ñ·Çé Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ãëÏë»É:

- ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³ï³ñ»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý³Ë³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáí Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

- Ü³Ë³·ÍáõÙ ÏÇñ³éíáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»Ç ïÇå»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý »ÝÃ³ñÏí»É ÷á÷áËÙ³Ý` å³Ñå³Ý»Éáí Ý³Ë³·ÍáõÙ ÏÇñ³éí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³³Ù»ïñ»ñÁ:

| հ/հ | ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ »í ÝÛáõÃ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ »í ³Ýí³ÝáõÙÁ | ê³ñù³íáñÙ³Ý ¹ñáßÙ³ÝÇßÁ, ïÇåÁ | ø³Ý³Ï | Միավոր քանակ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñ | Ընդհանուր ք³Ý³Ï | ØÇ³í. ë³ñù³íáñÙ³Ý ù³ßÁ (Ï·) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40մմ ասֆալտե շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,7 | մ2 | 203 |  |
| 2 | 40մմ ասֆալտե շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,95 | մ2 | 42,75 |  |
| 3 | 100մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,07 | մ3 | 20,3 |  |
| 4 | 100մմ խճային շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,095 | մ3 | 4,275 |  |
| 5 | 800մմ խորության խրամուղու փորում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,429 | մ3 | 124,41 |  |
| 6 | 1100մմ խորության խրամուղու փորում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,864 | մ3 | 38,88 |  |
| 7 | 40մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,028 | մ3 | 8,12 |  |
| 8 | 40մմ խճային շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,038 | մ3 | 1,71 |  |
| 9 | 75մմ ասֆալտե շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,7 | մ2 | 65,8 |  |
| 10 | 75մմ ասֆալտե շերտի քանդում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 1,2 | մ2 | 60 |  |
| 11 | 150մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,105 | մ3 | 9,87 |  |
| 12 | 150մմ խճային շերտի քանդում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 0,18 | մ3 | 9 |  |
| 13 | 75մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,0525 | մ3 | 4,935 |  |
| 14 | 75մմ խճային շերտի քանդում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 0,09 | մ3 | 4,5 |  |
| 15 | 800մմ խորության խրամուղու փորում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,374 | մ3 | 35,156 |  |
| 16 | 1100մմ խորության խրամուղու փորում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 1,05 | մ3 | 52,5 |  |
| 17 | 800մմ խորության խրամուղու փորում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 21 | 0,52 | մ3 | 10,92 |  |
| 18 | 50մմ մայթի սալիկների քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,7 | մ2 | 60,9 |  |
| 19 | 50մմ մայթի սալիկների քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,95 | մ2 | 4,75 |  |
| 20 | 150մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,105 | մ3 | 9,135 |  |
| 21 | 150մմ խճային շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,1425 | մ3 | 0,7125 |  |
| 22 | 100մմ ավազե շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,07 | մ3 | 6,09 |  |
| 23 | 100մմ ավազե շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,095 | մ3 | 0,475 |  |
| 24 | 800մմ խորության խրամուղու փորում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,35 | մ3 | 30,45 |  |
| 25 | 1100մմ խորության խրամուղու փորում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,76 | մ3 | 3,8 |  |
| 26 | 150մմ խճային շերտի քանդում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,105 | մ3 | 9,135 |  |
| 27 | 150մմ խճային շերտի քանդում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,1425 | մ3 | 0,7125 |  |
| 28 | Ասֆալտի կտրում ֆրեզով |  | 958 | 1 | մ | 958 |  |
| 29 | Շին աղբի բեռնում |  |  |  | մ3 | 757,8235 |  |
| 30 | Շին աղբի տեղափոխում |  |  |  | մ3 | 757,8235 |  |
| 31 | Շին աղբի բեռնաթափում |  |  |  | մ3 | 757,8235 |  |
| 32 | 40մմ ասֆալտե շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,7 | մ2 | 203 |  |
| 33 | 40մմ ասֆալտե շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,95 | մ2 | 42,75 |  |
| 34 | 100մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,07 | մ3 | 20,3 |  |
| 35 | 100մմ խճային շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,095 | մ3 | 4,275 |  |
| 36 | 800մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,287 | մ3 | 83,23 |  |
| 37 | 1100մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,639 | մ3 | 28,755 |  |
| 38 | 40մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,028 | մ3 | 8,12 |  |
| 39 | 40մմ խճային շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,038 | մ3 | 1,71 |  |
| 40 | Ավազ (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 290 | 0,1625 | մ3 | 47,125 |  |
| 41 | Ավազ (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 45 | 0,225 | մ3 | 10,125 |  |
| 42 | 75մմ ասֆալտե շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,7 | մ2 | 65,8 |  |
| 43 | 75մմ ասֆալտե շերտի վերականգնում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 1,2 | մ2 | 60 |  |
| 44 | 150մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,105 | մ3 | 9,87 |  |
| 45 | 150մմ խճային շերտի վերականգնում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 0,18 | մ3 | 9 |  |
| 46 | 75մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,0525 | մ3 | 4,935 |  |
| 47 | 75մմ խճային շերտի վերականգնում (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 0,09 | մ3 | 4,5 |  |
| 48 | 800մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,21125 | մ3 | 19,8575 |  |
| 49 | 1100մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 0,75 | մ3 | 37,5 |  |
| 50 | Ավազ (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 94 | 0,1625 | մ3 | 15,275 |  |
| 51 | Ավազ (1200մմ լայնության, 6խողովակի համար խրամուղի) |  | 50 | 0,3 | մ3 | 15 |  |
| 52 | 800մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 21 | 0,385 | մ3 | 8,085 |  |
| 53 | Ավազ (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 21 | 0,1625 | մ3 | 3,4125 |  |
| 54 | 50մմ մայթի սալիկների վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) +20% ավելացում |  | 87 | 0,84 | մ2 | 73,08 |  |
| 55 | 50մմ մայթի սալիկների վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) +20% ավելացում |  | 5 | 1,14 | մ2 | 5,7 |  |
| 56 | 150մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,105 | մ3 | 9,135 |  |
| 57 | 150մմ խճային շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,1425 | մ3 | 0,7125 |  |
| 58 | 100մմ ավազե շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,07 | մ3 | 6,09 |  |
| 59 | 100մմ ավազե շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,095 | մ3 | 0,475 |  |
| 60 | 800մմ խորության խրամուղուլիցք ավազակոպիճով 700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,1625 | մ3 | 14,1375 |  |
| 61 | 1100մմ խորության խրամուղու լիցք ավազակոպիճով (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,495 | մ3 | 2,475 |  |
| 62 | 150մմ խճային շերտի վերականգնում (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,105 | մ3 | 9,135 |  |
| 63 | 150մմ խճային շերտի վերականգնում (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,1425 | մ3 | 0,7125 |  |
| 64 | Ավազ (700մմ լայնության, 4մալուխի համար խրամուղի) |  | 87 | 0,1625 | մ3 | 14,1375 |  |
| 65 | Ավազ (950մմ լայնության, 4խողովակի համար խրամուղի) |  | 5 | 0,225 | մ3 | 1,125 |  |
| 66 | Բետոնե սալ 200х100х50 |  | 14760 | 1 | հատ | 14760 |  |
| 67 | Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ խրամուղում (ավելացում 4%) | 4хАПвП-6 3х185մմ2 | 582 | 4,16 | մ | 2421,12 |  |
| 68 | Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ մալուխային թունելում (ավելացում 4%) | 4хАПвП-6 3х185մմ3 | 188 | 4,16 | մ | 782,08 |  |
| 69 | Ուժային մալուխ 6կՎ լարման՝ Մյասնիկյան ե/կ-ում (ավելացում 4%) | 4хАПвП-6 3х185մմ4 | 20 | 4,16 | մ | 83,2 |  |
| 70 | Խողովակ ПВХ (որից 100մ պահուստային) | D=110մմ | 410 | 1 | մ | 410 |  |
| 71 | Ջերմանստեցվող վերջնամասային ներքին տեղադրման կցորդիչ | 3КВТП-6 Пм(150/240) | 2 | 4 | հատ | 8 |  |
| 72 | Ջերմանստեցվող միացնող կցորդիչ | 3ПСТ-6 Пм(150/240) | 14 | 1 | հատ | 14 |  |
| 73 | Փոսորակի փորում միացնող կցորդիչների համար |  | 14 | 3 | մ3 | 42 |  |
| 74 | Հողի հետլցում միացնող կցորդիչների համար |  | 14 | 2,2 | մ3 | 30,8 |  |
| 75 | Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում |  | 14 | 0,8 | մ3 | 11,2 |  |