ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման I գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքներ

Չափաբաժին2

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի I գոտու վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ): ԱՆ-ով նախատեսվում է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի I գոտու ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի ամբողջական վերակառուցման և բարելավման աշխատանքներ։ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի առաջարկությամբ բաշխիչ ցանցը բաժանվել է 4 գոտիների, որոնցից յուրաքանչյուրի համար առանձին-առանձին մշակվել են ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքային նախագծեր (I-ից IV գոտիներ): Գոտիների բաժանման տրամաբանությունն իրականացվել է այնպես, որ ամբողջ Նուբարաշեն թաղամասում ջրամատակարարումն իրականացվելու է հնարավորինս հավասար չորս վերակառուցվող բաշխիչ ցանցերով, միաժամանակ հաշվի առնելով այն, որ I-ից IV գոտիների շինարարական աշխատանքների իրականացումը միմյանց չպետք է խոչընդոտեն: Վերը նշված գոտիներից II-ի, III-ի և IV-ի բաշխիչ ցանցերը փոխկապակցված են միմյանց հետ, իսկ I-ին գոտին հինգ կետով սնվում է գոյություն ունեցող գործող Գառնի-Երևան մայրուղային ջրատարից, և մնացած գոտիների հետ չի փոխկապակցվում:

Շինարարական աշխատանքների գնման սույն  հայտը ներառում է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միայն I-ին գոտու վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքները։

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման I գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների համար «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է աշխատանքային նախագծի (ԱՆ-ի) փաթեթ, որը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք 4 Նախահաշիվներ

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման I գոտու գոյություն ունեցող և վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

Վերակառուցվող I գոտին բաժանված է երկու ենթագոտիների, որոնցից առաջինի ջրամատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել նոր կառուցվելիք պոմպակայանի միջոցով՝ մեխանիկական եղանակով, իսկ երկրորդ ենթագոտու ջրամատակարարումը նախատեսվում է անմիջապես ջրատարից՝ ինքնահոս եղանակով: Առաջին ենթագոտին տարածապես գտնվում է գոյություն ունեցող գործող ջրատարից դեպի հյուսիս-արևելք, որի նիշերը աստիճանաբար բարձրանում են ջրատարի նկատմամբ: Այս գոտին հիմնականում կառուցապատվել է վերջին տարիներին, իսկ բաժանորդների ջրամատակարարումը գրեթե ամբողջապես իրականացվում է անմիջապես Գառնի-Երևան և վերջինից դեպի Ջրաշեն գնացող ջրատարերից, անհատական պոմպերի միջոցով՝ առանձին մուտքագծերով: Երկրորդ ենթագոտու բաշխիչ ցանցի ջրամատակարարումը ամբողջությամբ իրականացվում է Գառնի-Երևան ջրատարից: I գոտու տարածքում, ջրատարի սկզբնական հատվածը հիմնականում անցնում է մասնավոր հողատարածքներով, այնուհետև 3-րդ փողոցով շարունակվում է մինչև վերջ, և նորից անցնելով մի քանի մասնավոր տարածքներով, դուրս է գալիս թաղամասից: Ջրատարի վերոնշյալ հատվածի ամբողջ երկարությամբ մերձակա բաժանորդների ջրամատակարարումը իրականացվում է անմիջապես ջրատարից՝ անհատական միացման ձևով: Երկրորդ ենթագոտու ջրագծերը հիմնականում կառուցված են պողպատե խողովակներից (40-ից 50 տարի առաջ), որոնք ամբողջությամբ քայքայված են: Ներկայումս թե՛ I գոտու, և թե՛ ամբողջ բաշխիչ ցանցի ջրամատակարարումն իրականացվում է Գառնի-Երևան ջրատարից, որն անցնում է թաղամասի Հյուսիս-արևելյան հատվածով՝ I գոտու տարածքով: I գոտու գրեթե կենտրոնական հատվածում՝ 1192մ բացարձակ բարձրությամբ նիշում գոյություն ունեն երեք հատ ՕԿՋ-ներ, որոնք չեն շահագործվում:

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման I գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

Ընդհանուր առմամբ, I գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման համար նախատեսվում է իրականացնել ստորև ներկայացված հետևյալ աշխատանքները՝

- Պոլիէթիլենե de250(PE100) ÷ de25(PE100) մոտ 10,914 գծմ երկարությամբ բաշխիչ ցանցի ջրագծերի կառուցում,

- Պողպատե ջրամատակարարման խողովակաշարերի կառուցում DN100-DN250մմ տրամագծով – 98,5 գծմ,

- Թվով 365 մասնավոր տների և հասարակական նշանակության օբեկտների մուտքագծերի փոխարինում, ներառյալ անհատական պոլիմերավազային ջրաչափական հորերիև ջրաչափական հանգույցների  տեղադրումը,

- Պոլիէթիլենե տարանցիկ ջրագծի վրա 2 հատ կլոր ե/բ D=1.0մ, H=1.5մ օդահեռ հորերի կառուցում,

- Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի կարգավորման/կառավարման նպատակով բաշխիչ ցանցի բնորոշ կետերում ընդհանուր թվով 22 հատ հորերի կառուցում՝ 3 ջրաչափական, 19 փականային, որոնց թվում ե/բ կլոր հորեր՝ D=2.0մ, H=1.5մ ներքին չափերով (3 հատ), D=1.5մ, H=1.5մ ներքին չափերով (9հատ), D=1,0մ, H=1.5մ ներքին չափերով (10 հատ),

- Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի 4 տարբեր կետերում կլոր՝ D=1.5մ, H=1.5մ, ե/բ ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի հորերի կառուցում (ստորգետնյա հրշեջ հիդրանտի պարամետրերն են DN100, H=0.50մ, PN=1.0ՄՊա),

- ՕԿՋ-ների սանիտարապահպանական գոտու տարածքում հատակագծում 3.0x4.0մ չափերով և H=2.5մ բարձրությամբ քարե պոմպակայանի կառուցում և համապատասխան աշխատանքային բնութագրերով պոմպերի տեղադրում:

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է խողովակների ամրության պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։ Կապալառուն աշխատանքների  արժեքը որոշելիս պետք է հաշվի առնի առաջարկվող շինարարության կազմակերպման տարբերակը, որի հետ ծանոթանալուց հետո առաջարկի իր կողմից ընդունելի սեփական տարբերակը,  ինչպես նաև գնահատելով նշված աշխատանքները ընդգրկի դրանց արժեքը ծավալների ամփոփագրի համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման I գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքներ

| I. ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Չ/Մ | Չ/Ք |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1* | Էլ. մագնիսական ծախսաչափ տեղային մարտկոցով և իմպուլսային ելքի հնարավորությամբ DN250, PN=1,0 ՄՊա | Հատ | 1 |
| 2* | Էլ. մագնիսական ծախսաչափ տեղային մարտկոցով և իմպուլսային ելքի հնարավորությամբ DN150, PN=1,0 ՄՊա | Հատ | 2 |
| 3* | Էլ. մագնիսական ծախսաչափ և իմպուլսային ելքի հնարավորությամբ DN100, PN=1,0 ՄՊա | Հատ | 1 |
| 4* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN100 | հատ | 1 |
| 5* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN80 | հատ | 1 |
| 6* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN50 | հատ | 1 |
| 7* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN32 | հատ | 2 |
| 8* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN25 | հատ | 4 |
| 9* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN20 | հատ | 56 |
| 10* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN15 | հատ | 300 |
| 11* | Ջրաչափի միացումներ DN32 | հատ | 4 |
| 12* | Ջրաչափի միացումներ DN25 | հատ | 8 |
| 13* | Ջրաչափի միացումներ DN20 | հատ | 112 |
| 14* | Ջրաչափի միացումներ DN15 | հատ | 600 |
| 15 | Ֆիլտր DN100, PN=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 16 | Ֆիլտր DN80, PN=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 17 | Ֆիլտր DN50, PN=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 18 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրեր DN32 | հատ | 2 |
| 19 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրեր DN25 | հատ | 4 |
| 20 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրեր DN20 | հատ | 56 |
| 21 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրեր DN15 | հատ | 300 |
| 22* | Երեք պոմպերից բաղկացած պոմպային կայան Q=3x5.0լ/վ, H=50մ, N=16.5Կվտ (ներառյալ հաճախականության կարգավորիչներ) | կոմպ․ | 1 |
| 23* | Օդահեռ DN100, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 24* | Օդահեռ DN50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 5 |
| 25 | Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN100, H=0.5մ, PN=1,0ՄՊա | կոմպ․ | 4 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։