ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-ՀՀ Երևան, Մալաթիա‐Սեբաստիա վարչական շրջանի Աստղիկ ԲԿ-ին հարակից տարածքի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ

Չափաբաժին 10

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով՝ պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ., «ՋՐՏՈՒՔ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Աստղիկ ԲԿ-ին հարակից տարածքի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ): Աշխատանքների ամբողջական ցանկը և դրանց նկարագիրն ամփոփված է ԱՆ-ում:

ԱՆ-ի փաթեթը ներառում է հետևյալ աշխատանքային 5 գրքերը`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր,

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր,

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ,

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ,

Գիրք 4 Նախահաշիվներ։

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Աստղիկ ԲԿ-ին հարակից տարածքի ջրամատակարարման գոյություն ունեցող և վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Աստղիկ ԲԿ-ին հարակից տարածքի ջրամատակարարման ցանցի ջրագծերը գտնվում են վթարային վիճակում, շատ հատվածներ անցնում են  կառուցապատված տարածքներով, դժվար է իրականացնել վթարավերականգնողական աշխատանքները և ցանցի շահագործումը: Կան ապօրինի միացումներ։

Առանձին փողոցների ջրագծեր ժամանակի ընդացքում մասնակի վերակառուցվել են, սակայն սույն ծրագրում ընդգրկված ջրագծերը չեն փոխարինվել դեռևս 1970-80-ականներից, իրականացվել են միայն վթարավերականգնողական աշխատանքներ։

Աշխատանքների իրականացման արդյունքում կբացառվեն բաշխիչ ցանցին ապօրինի միացումները և կհստակեցվի հաշվառվող ջրաքանակը, ցանցը կդառնա առավել կառավարելի:

Ընդհանուր առմամբ, բաշխիչ ցանցին բնորոշ է.

Ֆիզիկական մաշվածություն,

Փաստացի հզորությունների անհամապատասխանություն անհրաժեշտ ջրաքանակներին,

Ապօրինի միացումներ,

Անհավասարաչափ բաշխում,

Ջրաչափության անվերահսկելիություն:

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Աստղիկ ԲԿ-ին հարակից տարածքի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

ԱՆ-ով նախատեսված է հետևյալ աշխատանքների իրականացումը`

- de25 – de315մմ տրամագծով,  PN10 աշխատանքային ճնշմամբ պոլիէթիլենե խողովակներով ջրագծերի կառուցում  – 14,170 գծմ,

- Պողպատե DN219-DN426 մմ տրամագծով խողովակների տեղադրում – 214 մ,

- պոլիէթիլենե de300- de500մմ SN8 ծալքավոր խողովակ-պատյաններ - 100մ,

- ջրամատակարարման երկաթբետոնե հավաքովի հորեր D=1000-2000մմ, H=1500-1800մմ չափերով – 20 հատ,

- ջրամատակարարման երկաթբետոնե մոնոլիտ հորեր – 4 հատ,

- մոնոլիտ ե/բ ջրաչափական հոր 3000x2000x1500մմ չափերով - 2 հատ,

- ջրաչափական հոր՝ պոլիմերավազային էլեմենտներից – 946 հատ

- փականային հոր պոլիմերավազային էլեմենտներից D=900-1150մմ, H=1500մմ չափերով – 16 հատ,

- թվով 3 հատ օդահեռներ, որոնց տեղադիրքը ենթակա է ճշգրտման՝ շինարարության փուլում։

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է արտաքին մեխանիկական ներգործություններին դիմակայման պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։ Կապալառուն պետք է մշակի շինարարության կազմակերպման սեփական տարբերակը և համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ կիրառի այն:

Կապալառուն աշխատանքների  արժեքը որոշելիս պետք է հաշվի առնի առաջարկվող շինարարության կազմակերպման տարբերակը, որի հետ ծանոթանալուց հետո առաջարկի իր կողմից ընդունելի սեփական տարբերակը,  ինչպես նաև գնահատելով նշված աշխատանքները ընդգրկի դրանց արժեքը ծավալների ամփոփագրի համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ։

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Աստղիկ ԲԿ-ին հարակից տարածքի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքներում օգտագործվող խողովակների, ձևավոր մասերի, սարքերի, սարքավորումների և հորերի ցանկ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը |  | Չափի միավորը | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Խողովակներ |  |  |  |
| 1 | de315 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 358 |
| 2 | de250 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 859 |
| 3 | de225 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 320 |
| 4 | de200 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 310 |
| 5 | de160 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 245 |
| 6 | de110 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 5 |
| 7 | de90 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 2934 |
| 8 | de63 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 1937 |
| 9 | de50 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 356 |
| 10 | de40 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 7 |
| 11 | de32 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 319 |
| 12 | de25 պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | մ | 6520 |
| 13 | Պոլիէթիլենե խողովակների ուղեծրի նշագծման էլեկտրոհաղորդալարով ժապավեն |  | մ | 6968 |
| 14 | Պոլիէթիլենե խողովակների ուղեծրի նախազգուշացնող ժապավեն |  | մ | 7202 |
| 15 | Պողպատե խողովակ D426x6.0 |  | մ | 212 |
| 16 | Պողպատե խողովակ D219x4.5 |  | մ | 2 |
| 17 | Պողպատե խողովակ-պատյան D426x6.0 |  | մ | 10 |
| 18 | Պողպատե խողովակ-պատյան D530x6.0 |  | մ | 28 |
| 19 | de500մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան |  | մ | 15 |
| 20 | de400մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան |  | մ | 35 |
| 21 | de300մմ SN8, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան |  | մ | 50 |
|  | Սարքավորումներ և ձևավոր մասեր |  |  |  |
| 22 | Պոլիէթիլենե անկյուն de315, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 10 |
| 23 | Պոլիէթիլենե անկյուն de250, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 18 |
| 24 | Պոլիէթիլենե անկյուն de200, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 2 |
| 25 | Պոլիէթիլենե անկյուն de160, a=30օ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 18 |
| 26 | Պոլիէթիլենե անկյուն de250, a=90օ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 9 |
| 27 | Պոլիէթիլենե անկյուն de160, a=90օ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 3 |
| 28 | Պոլիէթիլենե անկյուն de25, a=90օ, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 20 |
| 29 | Պոլիէթիլենե անցում de315x250, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 30 | Պոլիէթիլենե անցում de250x160, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 2 |
| 31 | Պոլիէթիլենե անցում de225x160, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 32 | Պոլիէթիլենե անցում de200x160, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 3 |
| 33 | Պոլիէթիլենե անցում de90x63, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 17 |
| 34 | Պոլիէթիլենե անցում de63x25, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 24 |
| 35 | Պոլիէթիլենե անցում de50x25, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 3 |
| 36 | Պոլիէթիլենե անցում de32x25, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 22 |
| 37 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ de90, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 38 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ de50, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 39 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de250x90, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 40 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de225x110, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 41 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de225x90, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 3 |
| 42 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de225x63, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 43 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de200x90, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 44 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de200x63, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 45 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de90x63, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 5 |
| 46 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում de90x50, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 3 |
| 47 | de315/DN300 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 6 |
| 48 | de250/DN250 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 12 |
| 49 | de225/DN200 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 50 | de200/DN200 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 2 |
| 51 | de160/DN150 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 8 |
| 52 | de90/DN80 պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 22 |
| 53 | de63/DN50 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 5 |
| 54 | de50/DN50 պոլիէթիլենե փողակ կցաշուրթ, պողպատե ազատ կցաշուրթով, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 5 |
| 55 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de250/63, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 56 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160/32, P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 57 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x2", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 5 |
| 58 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 2 |
| 59 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 60 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x1", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 11 |
| 61 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63x1", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 15 |
| 62 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de250x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 63 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de200x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 6 |
| 64 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de160x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 18 |
| 65 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de90x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 479 |
| 66 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de63x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 330 |
| 67 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de50x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 20 |
| 68 | Պոլիէթիլենե գոտի միացում de32x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 28 |
| 69 | Պոլիմերային որձ միացում de63x2", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 6 |
| 70 | Պոլիմերային որձ միացում de50x1 1/2", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 2 |
| 71 | Պոլիմերային որձ միացում de40x1 1/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 1 |
| 72 | Պոլիմերային որձ միացում de32x1", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 27 |
| 73 | Պոլիմերային որձ միացում de25x3/4", P=1.0ՄՊա, PE100 |  | հատ | 888 |
| 74 | Պոլիմերային անցումային որձ միացում de63x1 1/2", P=1.0ՄՊա |  | հատ | 14 |
| 75 | Պոլիմերային անցումային որձ միացում de50x1 1/4", P=1.0ՄՊա |  | հատ | 4 |
| 76 | Պոլիմերային անցումային որձ միացում de40x1", P=1.0ՄՊա |  | հատ | 2 |
| 77 | Պոլիմերային անցումային որձ միացում de32x3/4", P=1.0ՄՊա |  | հատ | 10 |
| 78 | Պոլիմերային որձ կամ էգ միացում de25x3/4", P=1.0ՄՊա |  | հատ | 18 |
| 79 | Պոլիմերային որձ կամ էգ միացում de25x1/2", P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1840 |
| 80 | Պոլիմերային կցամաս /մուֆտ/ de25x3/4", P=1.0ՄՊա |  | հատ | 3 |
| 81 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 7 |
| 82 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN40, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 2 |
| 83 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN32, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 84 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN25, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 5 |
| 85 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN20, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 9 |
| 86 | Կցորդիչ բրոնզե երկկողմ պարուրակով /Նիպել/ փական DN15, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 920 |
| 87 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 7 |
| 88 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN40, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 2 |
| 89 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN32, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 90 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN25, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 5 |
| 91 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN20, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 12 |
| 92 | Գնդիկավոր պարուրակավոր /резьбовой/ փական DN15, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 920 |
| 93 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ` մետաղական փականքով DN300, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 3 |
| 94 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN250, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 4 |
| 95 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ մետաղական փականքով DN200, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 96 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ մետաղական փականքով DN150, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 5 |
| 97 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 20 |
| 98 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ՝ մետաղական փականքով DN50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 11 |
| 99 | Ֆիլտր կցաշուրթավոր DN150, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 100 | Ֆիլտր կցաշուրթավոր DN80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 101 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 7 |
| 102 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN40, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 2 |
| 103 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN32, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 104 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN25, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 5 |
| 105 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN20, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 9 |
| 106 | Ֆիլտր պարուրակավոր DN15, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 920 |
| 107* | Էլեկտրամագնիսական կցաշուրթավոր հոսքաչափ DN300, P=1.0ՄՊա, /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ |  | հատ | 1 |
| 108* | Կցաշուրթավոր ջրաչափ DN80, P=1.0ՄՊա, /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ |  | հատ | 1 |
| 109* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN50, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 7 |
| 110* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN40, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 2 |
| 111* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN32,P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 1 |
| 112* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN25, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 5 |
| 113* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN20, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 9 |
| 114* | Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN15, P=1.0ՄՊա, /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 920 |
| 115* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN50, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 14 |
| 116* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN40, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 4 |
| 117* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN32, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 2 |
| 118* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN25, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 10 |
| 119* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN20, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 18 |
| 120* | Ջրաչափի միացման կցամաս DN15, P=1.0ՄՊա /տրամադրվում է պատվիտատուի կողմից/ |  | հատ | 1840 |
| 121* | Կցաշուրթավոր ճնշման կարդավորիչ DN150, P=1.0ՄՊա, vP=1.5-2.5մթն. /տրվում է պատվիրատուի կողմից/ |  | հատ | 1 |
| 122 | Ճկուն միացում պողպատե և թուջե խողովակների միացման համար DN150, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 123 | Ճկուն կցորդիչ DN50, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար |  | հատ | 7 |
| 124 | Ճկուն կցորդիչ DN40, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար |  | հատ | 2 |
| 125 | Ճկուն կցորդիչ DN32, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար |  | հատ | 1 |
| 126 | Ճկուն կցորդիչ DN25, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար |  | հատ | 5 |
| 127 | Ճկուն կցորդիչ DN20, P=1.0ՄՊա, պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների միացման համար |  | հատ | 929 |
| 128 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ DN150, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 4 |
| 129 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN300/250, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 130 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN250x100, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 131 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN250x80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 132 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN200/80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 133 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN200/50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 134 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN150/80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 135 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN150x50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 136 | Պողպատե կցաշուրթավոր եռաբաշխիկ-անցում DN80x50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 2 |
| 137 | Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ-անցում DN250x80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 2 |
| 138 | Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ-անցում DN150/80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 139 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN150/80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 2 |
| 140 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN100x50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 141 | Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN80x50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 2 |
| 142 | Պողպատե կցաշուրթավոր անկյուն DN50, a=90օ, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 143 | Պողպատե ձևավոր մասեր D57x3.5-D426x8 (St) (անկյուններ, եռաբաշխիկներ, խողովակակտորներ, անցումներ, խցափակիչներ և այլն) (63 հատ) |  | տ | 1.09 |
| 144* | Օդահան DN50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 3 |
| 145 | Պողպատե կցաշուրթ DN300, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 4 |
| 146 | Պողպատե կցաշուրթ DN250, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 3 |
| 147 | Պողպատե կցաշուրթ DN200, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 3 |
| 148 | Պողպատե կցաշուրթ DN150, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 149 | Պողպատե կցաշուրթ DN100, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
| 150 | Պողպատե կցաշուրթ DN80, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 12 |
| 151 | Պողպատե կցաշուրթ DN50, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 4 |
| 152 | Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN125, H=0.5մ, P=1.0ՄՊա |  | հատ | 1 |
|  | Ջրամատակարարման հորեր |  |  |  |
| 153 | Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր |  | լրակազմ | 946 |
| 154 | Պոլիմեր-ավազային կլոր հոր D=900մմ, H=1350մմ, ներառյալ հորի տակդիրը, 3x450մմ պատի օղակները, կոնաձև օղակը և կափարիչը |  | լրակազմ | 1 |
| 155 | Պոլիմեր-ավազային կլոր հոր D=1150մմ, H=1500մմ, ներառյալ հորի տակդիրը, պատի օղակները, կոնաձև օղակը և կափարիչը |  | լրակազմ | 15 |
| 156 | D=1000մմ, H=1500մմ հավաքովի ե/բ Էլեմենտներից դիտահոր /ՋՀ-2, ՋՀ-10, ՋՀ-11, ՋՀ-12, ՋՀ-13, ՋՀ-14/ |  | կառուց-վածք | 6 |
| 157 | D=1500մմ, H=1500մմ հավաքովի ե/բ Էլեմենտներից դիտահոր, հորի ստորին 60սմ հատվածը լեկալ բլոկներով, /ՋՀ-1, ՋՀ-9, ՋՀ-17/ |  | կառուց-վածք | 3 |
| 158 | D=1500մմ, H=1500մմ հավաքովի ե/բ Էլեմենտներից դիտահոր, /ՋՀ-8/ |  | կառուց-վածք | 1 |
| 159 | D=1500մմ, H=1800մմ հավաքովի ե/բ Էլեմենտներից դիտահոր, /ՀՀ-1/ |  | կառուց-վածք | 1 |
| 160 | D=2000մմ, H=1500մմ հավաքովի ե/բ Էլեմենտներից դիտահոր, /ՋՀ-4, ՋՀ-5, ՋՀ-7, ՋՉՀ-ԱԲԿ, ՋՀ-16/ |  | կառուց-վածք | 5 |
| 161 | D=2000մմ, H=1500մմ հավաքովի ե/բ Էլեմենտներից դիտահոր, հորի ստորին 60սմ հատվածը լեկալ բլոկներով /ՋՀ-3, ՋՀ-15, ՃԿՀ-3 ՋՀ-19/ |  | կառուց-վածք | 4 |
| 162 | 3000x2000x1500(h)մմ չափերի միաձույլ բետոնե հոր, /ՋՀ-6, ՃՀԿ-1/ |  | կառուց-վածք | 2 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։