ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ

Չափաբաժին 12

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. Մոդուլ ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվել է Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ գյուղի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային  փաստաթղթերի  մշակումը (հետագայում ԱՆ):

Աշխատանքների ամբողջական ցանկը և դրանց նկարագիրն ամփոփված է ԱՆ-ում:

ԱՆ-ի փաթեթը ներառում է հետևյալ աշխատանքային 5 գրքերը`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր,

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր,

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ,

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ,

Գիրք 4 Նախահաշիվներ։

Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ գյուղի ջրամատակարարման գոյություն ունեցող և վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

Արմավիրի մարզի Ակնալիճ գյուղի ջրամատակարարման գոյություն ունեցող ցանցի ջրագծերը գտնվում են վթարային վիճակում, մեծ է արտահոսքը բաշխիչ ցանցից: Կան ապօրինի միացումներ։

Աշխատանքների իրականացման արդյունքում կբացառվեն բաշխիչ ցանցին ապօրինի միացումները և կհստակեցվի հաշվառվող ջրաքանակը, ցանցը կդառնա առավել կառավարելի:

Ընդհանուր առմամբ, բաշխիչ ցանցին բնորոշ է.

Ֆիզիկական մաշվածություն,

Փաստացի հզորությունների անհամապատասխանություն անհրաժեշտ ջրաքանակներին,

Ապօրինի միացումներ,

Անհավասարաչափ բաշխում,

Ջրաչափության անվերահսկելիություն:

Արմավիրի մարզի Ակնալիճ գյուղի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

ԱՆ-ով նախատեսված է հետևյալ աշխատանքների իրականացումը`

- de25 – de110մմ տրամագծով,  PN10 աշխատանքային ճնշմամբ պոլիէթիլենե խողովակներով ջրագծերի կառուցում  – 6,248 գծմ,

- պողպատե DN57- DN108 մմ խողովակների տեղադրում - 38մ,

- ջրամատակարարման երկաթբետոնե հավաքովի հորեր D=1000-15000մմ, H=1500մմ չափերով – 8 հատ,

- Ø 125 տրամագծով, H=500 մմ հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում – 1 հատ,

- ջրաչափական հոր՝ պոլիմերավազային էլեմենտներից – 190 հատ:

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է արտաքին մեխանիկական ներգործություններին դիմակայման պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության:

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավորը | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Խողովակներ |  |  |
| 1 | Պոլիէթիլենե (PE100) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0 ՄՊա | մ | 1465 |
| 2 | Պոլիէթիլենե (PE100) եռակցվող խողովակներ de90, PN=1,0 ՄՊա | մ | 530 |
| 3 | Պոլիէթիլենե (PE100) եռակցվող խողովակներ de75, PN=1,0 ՄՊա | մ | 973 |
| 4 | Պոլիէթիլենե (PE100) եռակցվող խողովակներ de63, PN=1,0 ՄՊա | մ | 1930 |
| 5 | Պոլիէթիլենե (PE100) եռակցվող խողովակներ de32, PN=1,0 ՄՊա | մ | 400 |
| 6 | Պոլիէթիլենե (PE100) եռակցվող խողովակներմ de25, PN=1,0 ՄՊա | մ | 950 |
| 7 | Պոլիէթիլենե դետեկցիոն ազդանշանային ժապավեն | մ | 4778 |
| 8 | Պոլիէթիլենե խողովակի ջերմամեկուսացման իրականացում | մ | 380 |
| 9 | Պողպատե խողովակ DN 89x3.5(St) | մ | 1.5 |
| 10 | Պողպատե խողովակ DN 76x3.5(St) | մ | 3 |
| 11 | Պողպատե խողովակ DN 57x3.5(St) | մ | 14.5 |
| 12 | Պողպատե խողովակ DN 108x4.0(St) | մ | 19 |
|  | Սարքավորումներ և ձևավոր մասեր |  |  |
| 13 | НСПС 110/108 | հատ | 17 |
| 14 | НСПС 90/89 | հատ | 1 |
| 15 | НСПС 75/76 | հատ | 2 |
| 16 | НСПС 63/57 | հատ | 12 |
| 17 | de110 (Pe) α=100- 300 պոլիէթիլենե արմունկ | հատ | 3 |
| 18 | de90 (Pe) α=600- 900 պոլիէթիլենե արմունկ | հատ | 5 |
| 19 | de75 (Pe) α= 600-900 պոլիէթիլենե արմունկ | հատ | 2 |
| 20 | de63 (Pe) α= 600-900 պոլիէթիլենե արմունկ | հատ | 5 |
| 21 | de110x90 պոլիէթիլենե անցում | հատ | 1 |
| 22 | de90x63 պոլիէթիլենե անցում | հատ | 2 |
| 23 | de32x25 պոլիէթիլենե անցում | հատ | 80 |
| 24 | DN108x76 (St), պողպատե անցում | հատ | 2 |
| 25 | DN108x57 (St), պողպատե անցում | հատ | 5 |
| 26 | de110x110 (Pe), պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ | հատ | 3 |
| 27 | de63x63 (Pe), պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ | հատ | 2 |
| 28 | de32x32 (Pe), պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ | հատ | 40 |
| 29 | de110x63 (Pe), պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ | հատ | 5 |
| 30 | de90x63 (Pe), պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ | հատ | 4 |
| 31 | DN108x89 (St), պողպատե անցումային եռաբաշխիչ | հատ | 1 |
| 32 | DN108x57 (St), պողպատե անցումային եռաբաշխիչ | հատ | 1 |
| 33 | Պէ de110x32, խամութային անցում | հատ | 5 |
| 34 | Պէ de110x25, խամութային անցում | հատ | 10 |
| 35 | Պէ de90x32, խամութային անցում | հատ | 5 |
| 36 | Պէ de90x25, խամութային անցում | հատ | 10 |
| 37 | Պէ de75x32, խամութային անցում | հատ | 15 |
| 38 | Պէ de75x25, խամութային անցում | հատ | 30 |
| 39 | Պէ de63x32, խամութային անցում | հատ | 15 |
| 40 | Պէ de63x25, խամութային անցում | հատ | 60 |
| 41 | Պէ de25 կցամաս | հատ | 110 |
| 42 | Պէ de32 կցամաս | հատ | 40 |
| 43 | Խցափակում de63(Pe) | հատ | 5 |
| 44 | DN 100մմ, PN1.6 ՄՊա, պողպատե կցաշուրթ | հատ | 10 |
| 45 | DN 80մմ, PN1.6 ՄՊա, պողպատե կցաշուրթ | հատ | 2 |
| 46 | DN 65մմ, PN1.6 ՄՊա, պողպատե կցաշուրթ | հատ | 4 |
| 47 | DN 50մմ, PN1.6 ՄՊա, պողպատե կցաշուրթ | հատ | 18 |
| 48 | Ճկուն միացում DN50 | հատ | 6 |
| 49 | Սեպավոր փական DN 100մմ, PN=1.6 ՄՊա | հատ | 4 |
| 50 | Սեպավոր փական DN 80մմ, PN=1.6 ՄՊա | հատ | 1 |
| 51 | Սեպավոր փական DN 65մմ, PN=1.6 ՄՊա | հատ | 2 |
| 52 | Սեպավոր փական DN 50մմ, PN=1.6 ՄՊա | հատ | 8 |
| 53 | Թիակավոր բազմաշիթ DN20 ջրաչափի | հատ | 5 |
| 54 | Թիակավոր բազմաշիթ DN15 ջրաչափի | հատ | 185 |
| 55 | Մետաղական երկկողմանի ներքին պարուրակով DN20 ֆիլտր | հատ | 5 |
| 56 | Մետաղական երկկողմանի ներքին պարուրակով DN15 ֆիլտր | հատ | 185 |
| 57 | Մետաղական երկկողմանի ներքին պարուրակով գնդային DN20 փական | հատ | 5 |
| 58 | Մետաղական երկկողմանի ներքին պարուրակով գնդային DN15 փական | հատ | 185 |
| 59 | Երկկողմանի ճկուն կցորդիչ de 32 | հատ | 5 |
| 60 | Երկկողմանի ճկուն կցորդիչ de 25 | հատ | 185 |
| 61 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN20(St) | հատ | 5 |
| 62 | Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN15(St) | հատ | 185 |
| 65 | Պոլիէթիլենե կցամաս (էգ կամ որձ) DN15 | հատ | 370 |
| 66 | Պոլիէթիլենե կցամաս (էգ կամ որձ) DN20 | հատ | 10 |
| 63 | de 25 PE L=30 սմ պոլիէթիլենե կարճախողովակ միացման դետալներով մոնտաժումով (ապամոնտաժված ջրաչափական հանգույցի տեղում) | հատ | 190 |
| 64 | Բաժանորդի գոյություն ունեցող ջրաչափի ապամոնտաժում DN15-20մմ և հանձնում պատվիրատուին | հատ | 190 |
| 67 | Ջրաչափի միացում DN15 | հատ | 370 |
| 68 | Ջրաչափի միացում DN20 | հատ | 10 |
| 69 | Պողպատե քառաբաշխիչ DN108x108 (St), | հատ | 4 |
| 70 | Ø 125, H=500 մմ հակահրդեհային հիդրանտ | հատ | 1 |
| 71 | Հիդրանտի տակդիր ППДФ 100 | հատ | 1 |
|  | Դիտահորեր |  |  |
| 72 | Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5 մ | կառույց | 7 |
| 73 | Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5 մ | կառույց | 1 |
| 74 | Պոլիմեր ավազային 630x630 մմ չափի հոր | հատ | 190 |
| 75 | Պատյան կարճախողովակ DN 273x4 մմ, L=200 մմ | հատ | 25 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։