ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման II  գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքներ

Չափաբաժին2

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի II գոտու վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ): ԱՆ-ով նախատեսվում է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ամբողջական ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և բարելավման աշխատանքներ։ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի առաջարկությամբ բաշխիչ ցանցը բաժանվել է 4 գոտիների, որոնցից յուրաքանչյուրի համար առանձին-առանձին մշակվել են ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքային նախագծեր (I-ից IV գոտիներ): Գոտիների բաժանման տրամաբանությունն իրականացվել է այնպես, որ ամբողջ Նուբարաշեն թաղամասում ջրամատակարարումն իրականացվելու է հնարավորինս հավասար չորս վերակառուցվող բաշխիչ ցանցերով, միաժամանակ հաշվի առնելով այն, որ I-ից IV գոտիների շինարարական աշխատանքները մեկը մյուսի համար խոչընդոտ չառաջացնեն:  Վերը նշված գոտիներից II-ի, III-ի և IV-ի բաշխիչ ցանցերը փոխկապակցված են միմյանց հետ, իսկ I-ին գոտին հինգ կետով սնվում է գոյություն ունեցող գործող ջրատարից, և մնացած գոտիների հետ չի առնչվում:

Շինարարական աշխատանքների գնման սույն  հայտը ներառում է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միայն II-րդ գոտու վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքները։

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման II գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների համար «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է աշխատանքային նախագծի (ԱՆ-ի) փաթեթ, որը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք 4 Նախահաշիվներ

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման II գոտու գոյություն ունեցող և վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

ԱՆ-ով, Նուբարաշեն թաղամասի ջրմատակարարման բաշխիչ ցանցի III գոտին գրեթե ամբողջությամբ և IV գոտին ամբողջությամբ նախատեսվում է սնել II գոտու բաշխիչ ցանցով: Հետևաբար, II գոտու բաշխիչ ցանցի խողովակաշարերի տրամագծերի և ճնշման կարգավորիչ հանգույցների տեղադիրքերի ընտրության համար հաշվի է առնվել նաև III և IV գոտիների բաշխիչ ցանցերի ջրապահանջները և ռելիեֆը:

II գոտու վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի տարածքում առկա են ինչպես մասնավոր անհատական տներ՝ մեկ կամ երկու հարկանի, այնպես էլ բազմաբնակարան շենքեր:   Անհատական տներով կառուցապատված բաշխիչ ցանցում անցանկալի մեծ ճնշումներից խուսափելու համար ԱՆ-ով նախատեսված ճնշման կարգավորիչ փականների միջոցով գոտին բաժանվել են մի քանի ճնշումային ենթագոտիների: Ճնման կարգավորիչների տեղադիրքերի ընտրության նպատակը անհատական տներով կառուցապատված հատվածների բաշխիչ ցանցում առավելագույն ճնշումները 3.5-ից 4.0մթն.-ի սահմաններում ապահովելն է:

Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի գոյություն ունեցող ջրատարի հետ միացման կետերում, ինչպես նաև գոտիների բաժանարար կետերում, նախատեսվում է ջրաչափական հորերի կառուցում: Հաշվի առնելով վերը նշվածը, II գոտու վերակառուցվող բաշխիչ ցանցում նախատեսվել է երկու հատ ջրաչափական հորերի կառուցում, որտեղ նախատեսվել են էլ. մագնիսական ծախսաչափեր:

ԱՆ-ով մասնավոր ջրաչափական հորերի քանակը հաշվարկված է հաշվի առնելով մասնավոր հատվածի բնակիչ բաժանորդների և իրավաբանական բաժանորդների թվաքանակի 10 %-ի չափով ավելացումը:

Մեծ տրամագծի ջրաչափերի տեղադրման համար նախատեսված են ինչպես ե/բ կլոր, այնպես էլ D=900մմ պոլիմերավազային կլոր հորեր: Պատվիրատուի կողմից տրամադրած տեղեկատվության համաձայն, զորամասը ունի հինգ ջրաչափ, որոնցից երեքը գտնվում են սահմանազատման գոտուց դուրս, իսկ երկուսը՝ զորամասի տարածքում: Զորամասը ունի չորս մուտքագիծ: Պատվիրատուի առաջարկությամբ, նախատեսվում է խմբավորել զորամասի մուտքագծերը, և տեղադրել երկու ջրաչափական հանգույց՝ 1x100մմ և 1x80մմ տրամագծերի ջրաչափերով: 100մմ տրամագծով ջրաչափը նախատեսվում է տեղադրել զորամասի գլխավոր մուտքի ձախակողմյան հատվածում, որից ճյուղավորումով կսնուցվեն նաև տվյալ ճակատային հատվածում գտնվող ևս երկու մուտքագծեր:  Նախատեսվող 1x80մմ տրամագծի ջրաչափը տարածապես գտնվում է I գոտու տարածքում, սակայն վերջինիս ծավալը նույնպես ներառված է II գոտու աշխատանքային ծավալներում:

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման II գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

Ընդհանուր առմամբ, սույն ԱՆ-ով Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի II գոտու վերակառուցման համար նախատեսվում է իրականացնել ստորև ներկայացված հետևյալ աշխատանքները՝

- Պոլիէթիլենե de280(PE100) ÷ de25(PE100) մոտ 12,682 գծմ երկարությամբ բաշխիչ  ցանցի ջրագծերի կառուցում,

- Պողպատե ջրամատակարարման խողովակների տեղադրում DN32-DN273 մմ տրամագծերով – 132 գծմ,

- Թվով 419 մասնավոր տների և հասարակական նշանակության օբեկտների մուտքագծերի փոխարինում պոլիմերավազային ջրաչափական հորերի, ինչպես նաև ջրաչափական հանգույցների տեղադրումով,

- Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի կարգավորման/կառավարման նպատակով բաշխիչ ցանցի բնորոշ կետերում ընդհանուր թվով 29 հատ հորերի կառուցում՝ 3 հատ ճնշման կարգավորիչ, 2 ջրաչափական, 24 փականային, որոնց թվում ե/բ ուղղանկյուն հորեր՝ 1.5x2.5մ, H=1.5մ  ներքին չափերով (1 հատ), ե/բ կլոր հորեր՝ D=2.0մ, H=1.8մ ներքին չափերով (1 հատ), D=2.0մ, H=1.5մ ներքին չափերով (2 հատ), D=1.5մ, H=1.8մ ներքին չափերով (1 հատ), D=1.5մ, H=1.5մ ներքին չափերով (15 հատ), D=1,0մ, H=1.5մ ներքին չափերով (23 հատ):

- Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի 5 տարբեր  կետերում կլոր՝ D=1.5մ, H=1.5մ, ե/բ  ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի հորերի կառուցում (ստորգետնյա հրշեջ հիդրանտի պարամետրերն են DN100, H=0.50մ, PN=1.0ՄՊա):

Հաշվի առնելով Պատվիրատուի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունը առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է խողովակների ամրության պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալն պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման II  գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքներ

|  | I.ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | ԱՆՎԱՆՈւՄԸ |  |  | Չ/մ | Քանակը |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1* | Էլ. մագնիսական ծախսաչափ տեղային մարտկոցով և իմպուլսային ելքի հնարավորությամբ DN250, PN=1,0 ՄՊա |  |  | հատ | 1 |
| 2* | Էլ. մագնիսական ծախսաչափ տեղային մարտկոցով և իմպուլսային ելքի հնարավորությամբ DN100, PN=1,0 ՄՊա |  |  | հատ | 1 |
| 3* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN100 |  |  | հատ | 1 |
| 4* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN80 |  |  | հատ | 1 |
| 5* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN50 |  |  | հատ | 1 |
| 6* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN40 |  |  | հատ | 1 |
| 7* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN32 |  |  | հատ | 1 |
| 8* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN25 |  |  | հատ | 1 |
| 9* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN20 |  |  | հատ | 38 |
| 10* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN15 |  |  | հատ | 375 |
| 11* | Ջրաչափի միացումներ DN40 |  |  | հատ | 2 |
| 12* | Ջրաչափի միացումներ DN32 |  |  | հատ | 2 |
| 13* | Ջրաչափի միացումներ DN25 |  |  | հատ | 2 |
| 14* | Ջրաչափի միացումներ DN20 |  |  | հատ | 76 |
| 15* | Ջրաչափի միացումներ DN15 |  |  | հատ | 750 |
| 16* | Օդահեռ DN100, PN=1,0ՄՊա |  |  | հատ | 2 |
| 17* | Օդահեռ DN50, PN=1,0ՄՊա |  |  | հատ | 2 |
| 18 | Ֆիլտր DN250, PN=1.0ՄՊա |  |  | հատ | 2 |
| 19 | Ֆիլտր DN100, PN=1.0ՄՊա |  |  | հատ | 2 |
| 20 | Ֆիլտր DN80, PN=1.0ՄՊա |  |  | հատ | 1 |
| 21 | Ֆիլտր DN50, PN=1.0ՄՊա |  |  | հատ | 1 |
| 22 | Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN100, H=0.5մ, PN=1,0ՄՊա |  |  | կոմպ. | 5 |
| 23 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN40 |  |  | հատ | 1 |
| 24 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN32 |  |  | հատ | 1 |
| 25 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN25 |  |  | հատ | 1 |
| 26 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN20 |  |  | հատ | 38 |
| 27 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN15 |  |  | հատ | 375 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։