ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման III գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքներ

Չափաբաժին 3

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի III գոտու վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ): ԱՆ-ով նախատեսվում է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ամբողջական ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և բարելավման աշխատանքներ։ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի առաջարկությամբ բաշխիչ ցանցը բաժանվել է 4 գոտիների, որոնցից յուրաքանչյուրի համար առանձին-առանձին մշակվել են ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքային նախագծեր (I-ից IV գոտիներ): Գոտիների բաժանման տրամաբանությունն իրականացվել է այնպես, որ ամբողջ Նուբարաշեն թաղամասում ջրամատակարարումն իրականացվելու է հնարավորինս հավասար չորս վերակառուցվող բաշխիչ ցանցերով, միաժամանակ հաշվի առնելով այն, որ I-ից IV գոտիների շինարարական աշխատանքները մեկը մյուսի համար խոչընդոտ չառաջացնեն: Վերը նշված գոտիներից II-ի, III-ի և IV-ի բաշխիչ ցանցերը փոխկապակցված են միմյանց հետ, իսկ I-ին գոտին հինգ կետով սնվում է գոյություն ունեցող գործող Գառնի-Երևան մայրուղային ջրատարից, և մնացած գոտիների հետ չի առնչվում:

Շինարարական աշխատանքների գնման սույն  հայտը ներառում է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միայն III գոտու վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքները։

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման III գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների համար «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է աշխատանքային նախագծի (ԱՆ-ի) փաթեթ, որը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք 4 Նախահաշիվներ

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման III գոտու գոյություն ունեցող և վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման III գոտու բաշխիչ ցանցի ջրագծերը հիմնականում կառուցված են պողպատե խողովակներից (40-ից 50 տարի առաջ), որոնք ամբողջությամբ քայքայված են: Ամբողջ Նուբարաշեն թաղամասի համար մշակված վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի գլխավոր հատակագծի համաձայն, բաշխիչ ցանցի III գոտին հիմնականում նախատեսվում է սնել II գոտու բաշխիչ ցանցից (4 կետով): Նուբարաշեն թաղամասի հարավային հատվածում գտնվող թաղամասի ջրամատակարարումն նախատեսվում է իրականացնել անմիջապես Գառնի-Երևան ջրատարից: III գոտու վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի տարածքում առկա են ինչպես մասնավոր անհատական տներ՝ մեկ կամ երկու հարկանի, այնպես էլ բազմաբնակարան շենքեր:   Անհատական տներով կառուցապատված բաշխիչ ցանցում անցանկալի մեծ ճնշումներից խուսափելու համար ԱՆ-ով նախատեսված ճնշման կարգավորիչ փականների միջոցով գոտին բաժանվել է մի քանի ճնշումային ենթագոտիների: Ճնշման կարգավորիչների տեղադիրքերի ընտրությունը պետք է իրականացնել այնպես, որ անհատական տներով կառուցապատված հատվածների բաշխիչ ցանցում առավելագույն ճնշումները գտնվեն 3.5-ից 4.0մթն.-ի սահմաններում: III գոտու վերակառուցվող բաշխիչ ցանում նախատեսվել է 4 հատ ջրաչափական հորերի կառուցում, որոնց տեղադիրքերը համաձայնեցվել է Պատվիրատուի ներկայացուցչի հետ: Ջրաչափական հորերում նախատեսվել են էլ. մագնիսական ծախսաչափեր, որոնք տրամադրվելու են Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից կապահովվի նաև այդ ծախսաչափերի էլ. սնուցումը:

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման III գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

Ընդհանուր առմամբ, սույն ԱՆ-ով Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի III գոտու վերակառուցման համար նախատեսվում է իրականացնել ստորև ներկայացված հետևյալ աշխատանքները՝

- Պոլիէթիլենե de250(PE100) ÷ de50(PE100) մոտ 13,339գծմ երկարությամբ բաշխիչ  ցանցի ջրագծերի կառուցում,

- Պողպատե ջրամատակարարման խողովակաշարերի կառուցում DN32-DN273 մմ տրամագծով -196գծ,․

- Թվով 437 մասնավոր տների և հասարակական նշանակության օբեկտների մուտքագծերի փոխարինում պոլիմերավազային ջրաչափական հորերի, ինչպես նաև ջրաչափական հանգույցների տեղադրումով,

- Թվով 20 բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծերի փոխարինում պոլիէթիլենե de63(PE100) ÷ de40(PE100), մոտ 0.8 կմ երկարությամբ խողովակներով, ընդհանուր 19 հատ D=1.0մ, H=1.5մ ներքին չափերով ե/բ փականային հորերի տեղադրմամբ:

- Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի կարգավորման/կառավարման նպատակով բաշխիչ ցանցի բնորոշ կետերում ընդհանուր թվով 23 հատ հորերի կառուցում՝ 8 հատ ճնշման կարգավորիչ, 4 ջրաչափական, 11 փականային, որոնց թվում ե/բ ուղղանկյուն հորեր՝ 1.5x2.5մ, H=1.5մ  ներքին չափերով (1 հատ), 1.5x2.5մ, H=1.8մ  ներքին չափերով (2 հատ), ե/բ կլոր հորեր՝ D=2.0մ, H=3.0մ ներքին չափերով (1 հատ), D=2.0մ, H=1.8մ ներքին չափերով (1հատ), D=2.0մ, H=1.5մ ներքին չափերով (4 հատ), D=1.5մ, H=3.0մ ներքին չափերով (1հատ), D=1.5մ, H=1.5մ ներքին չափերով (7 հատ), D=1,0մ, H=1.5մ ներքին չափերով (6 հատ):

- Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի 4 տարբեր  կետերում կլոր՝ D=1.5մ, H=1.5մ, ե/բ  ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի հորերի կառուցում (ստորգետնյա հրշեջ հիդրանտի պարամետրերն են DN100, H=0.50մ, PN=1.0ՄՊա):

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է խողովակների ամրության պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։

| I.ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Չ/մ | Քանակ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1* | Էլ. մագնիսական ծախսաչափ տեղային մարտկոցով և իմպուլսային ելքի հնարավորությամբ DN250 PN=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 2* | Էլ. մագնիսական ծախսաչափ տեղային մարտկոցով և իմպուլսային ելքի հնարավորությամբ DN100 PN=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 3 | Ֆիլտր DN250, PN=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 4 | Ֆիլտր DN150, PN=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 5 | Ֆիլտր DN100, PN=1.0ՄՊա | հատ | 1 |
| 6 | Ֆիլտր DN80, PN=1.0ՄՊա | հատ | 2 |
| 7 | Ֆիլտր DN50, PN=1.0ՄՊա | հատ | 3 |
| 8 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտր DN32 | հատ | 2 |
| 9 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտր DN20 | հատ | 51 |
| 10 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտր DN15 | հատ | 381 |
| 11* | Օդահեռ DN100, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 12* | Օդահեռ DN50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 3 |
| 13 | Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN100, H=0.5մ, PN=1,0ՄՊա | կոմպ. | 4 |
| 14* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN50 | հատ | 3 |
| 15* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN32 | հատ | 2 |
| 16* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN20 | հատ | 51 |
| 17* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափ DN15 | հատ | 381 |
| 18* | Ջրաչափի միացումներ DN32 | հատ | 4 |
| 19* | Ջրաչափի միացումներ DN20 | հատ | 102 |
| 20* | Ջրաչափի միացումներ DN15 | հատ | 762 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։