ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման IV գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքներ

Չափաբաժին 4

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի IV գոտու վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ): ԱՆ-ով նախատեսվում է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ամբողջական ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և բարելավման աշխատանքներ։ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի առաջարկությամբ բաշխիչ ցանցը բաժանվել է 4 գոտիների, որոնցից յուրաքանչյուրի համար առանձին-առանձին մշակվել են ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքային նախագծեր (I-ից IV գոտիներ): Գոտիների բաժանման տրամաբանությունն իրականացվել է այնպես, որ ամբողջ Նուբարաշեն թաղամասում ջրամատակարարումն իրականացվելու է հնարավորինս հավասար չորս վերակառուցվող բաշխիչ ցանցերով, միաժամանակ հաշվի առնելով այն, որ I-ից IV գոտիների շինարարական աշխատանքները մեկը մյուսի համար խոչընդոտ չառաջացնեն: Վերը նշված գոտիներից II-ի, III-ի և IV-ի բաշխիչ ցանցերը փոխկապակցված են միմյանց հետ, իսկ I-ին գոտին հինգ կետով սնվում է գոյություն ունեցող գործող Գառնի-Երևան մայրուղային ջրատարից, և մնացած գոտիների հետ չի առնչվում:

Շինարարական աշխատանքների գնման սույն  հայտը ներառում է Երևան քաղաքի Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միայն IV գոտու վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքները։

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման I գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների համար «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է աշխատանքային նախագծի (ԱՆ-ի) փաթեթ, որը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք 4 Նախահաշիվներ

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման IV գոտու գոյություն ունեցող և վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման IV գոտու բաշխիչ ցանցի ջրագծերը հիմնականում կառուցված են պողպատե խողովակներից (40-ից 50 տարի առաջ), որոնք ամբողջությամբ քայքայված են: Նուբարաշեն թաղամասի IV գոտին ամբողջությամբ նախատեսվում է իրականացնել III գոտու ջրագծից մեկ կետով: Միացման կետում պիեզոմետրիկ ճնշման մեծությունը ստացվել է II և  III գոտու հիդրավլիկական հաշվարկների արդյունքում, մոտ 3.8մթն։

IV գոտու վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի տարածքում առկա են մասնավոր անհատական տներ՝ մեկ կամ երկու հարկանի:   Անհատական տներով կառուցապատված բաշխիչ ցանցում անցանկալի մեծ ճնշումներից խուսափելու համար ԱՆ-ով նախատեսված ճնշման կարգավորիչ փականների միջոցով գոտին բաժանվել է մի քանի ճնշումային ենթագոտիների:

Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի միացման կետում նախատեսվում է ջրաչափական հորի կառուցում։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը, IV գոտու վերակառուցվող բաշխիչ ցանցում նախատեսվել է մեկ հատ ջրաչափական հորի կառուցում, որտեղ տեղադրվելու է էլ. մագնիսական ծախսաչափ, որը տրամադրվելու է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից:

Ջրաչափական հանգույցում մոնտաժվող ջրաչափերը, դրանց միացումները, բաշխիչ ցանցում նախատեսված էլ․ մագնիսական ծախսաչափերը, ճնշման կարգավորիչ փականները, օդահեռները կտրամադրվեն Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից, որոնք մասնագրերում և աշխատանքային ծավալներում նշված են աստղանիշով։ ԱՆ-ով նախատեսվել են երկու հատ 100մմ, և երկու հատ 50մմ տրամագծերի օդահեռներ, և վերջիններիս համապատասխան տրամագծի և քանակի սեպավոր փականներ, որոնք պետք է մոնտաժվեն փականային կամ ճնշման կարգավորիչ հորերում, սակայն դրանց մոնտաժման վերջնական տեղերի ընտրությունը կճշտվի շինարարական աշխատանքների փուլում՝ Պատվիրատուի առաջարկությամբ: Վերոնշյալ օդահեռ փականների մոնտաժման նպատակը կայանում է նրանում, որ վթարների վերացման ժամանակ ցանցը դատարկելուց և նորից լցնելուց հնարավոր լինի հեռացնել կուտակվող օդը:

Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման IV գոտու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման և գոտիավորման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

Ընդհանուր առմամբ, ԱՆ-ով Նուբարաշեն թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի IV գոտու վերակառուցման համար նախատեսվում է իրականացնել ստորև ներկայացված հետևյալ աշխատանքները՝

- Պոլիէթիլենե de200(PE100) ÷ de25(PE100) մոտ 9,975 կմ երկարությամբ բաշխիչ  ցանցի ջրագծերի կառուցում,

- Պողպատե ջրամատակարարման խողովակաշարերի կառուցում  DN57-DN219մմ տրամագծով – 66 գծմ,

- Թվով 436 մասնավոր տների և հասարակական նշանակության օբեկտների մուտքագծերի փոխարինում ներառյալ անհատական պոլիմերավազային ջրաչափական հորերի տեղադրումը,

- Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի կարգավորման/կառավարման նպատակով բաշխիչ ցանցի բնորոշ կետերում ընդհանուր թվով 21 հատ հորերի կառուցում՝ 7 հատ ճնշման կարգավորիչ, 1 ջրաչափական, 13 փականային, որոնց թվում ե/բ կլոր հորեր՝ D=2.0մ, H=1.8մ ներքին չափերով (1 հատ), D=2.0մ, H=1.5մ ներքին չափերով (4 հատ), D=1.5մ, H=1.5մ ներքին չափերով (7 հատ), D=1,0մ, H=1.5մ ներքին չափերով (9 հատ):

- Վերակառուցվող բաշխիչ ցանցի 3 տարբեր  կետերում կլոր՝ D=1.5մ, H=1.5մ, ե/բ  ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի հորերի կառուցում (ստորգետնյա հրշեջ հիդրանտի պարամետրերն են DN100, H=0.50մ, PN=1.0ՄՊա):

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է խողովակների ամրության պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։

| I.ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ²Üì²ÜàõØÀ | â/Ù | ø³Ý. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Էլ. մագնիսական ծախսաչափ տեղային մարտկոցով և իմպուլսային ելքի հնարավորությամբ DN200 PN=1.0ՄՊա | Ñ³ï | 1 |
| 2* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN20 | Ñ³ï | 23 |
| 3* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափեր DN15 | Ñ³ï | 413 |
| 4* | Ջրաչափի միացումներ DN20 | հատ | 46 |
| 5* | Ջրաչափի միացումներ DN15 | հատ | 826 |
| 6 | Ֆիլտր DN200, PN=1.0ՄՊա | Ñ³ï | 2 |
| 7 | Ֆիլտր DN150, PN=1.0ՄՊա | Ñ³ï | 3 |
| 8 | Ֆիլտր DN100, PN=1.0ՄՊա | Ñ³ï | 3 |
| 9 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրեր DN20 | հատ | 23 |
| 10 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրեր DN15 | հատ | 413 |
| 11 | Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ DN100, H=0.5մ, PN=1,0ՄՊա | կոմպ. | 3 |
| 12* | Օդահեռ DN100, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
| 13* | Օդահեռ DN50, PN=1,0ՄՊա | հատ | 2 |
|  | II. ö²Î²ÜÜºð |  |  |
| Ñ/Ñ | ²Üì²ÜàõØÀ | â/Ù | ø³Ý. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ê»å³íáñ ÷³Ï³ÝÝ»ñ |  |  |
| 1 | Սեպավոր փականներ DN200, PN=1,0ՄՊա | Ñ³ï | 2 |
| 2 | Սեպավոր փականներ DN150, PN=1,0ՄՊա | Ñ³ï | 4 |
| 3 | Սեպավոր փականներ DN100, PN=1,0ՄՊա | Ñ³ï | 12 |
| 4 | Սեպավոր փականներ DN80, PN=1,0ՄՊա | Ñ³ï | 11 |
| 5 | Սեպավոր փականներ DN50, PN=1,0ՄՊա | Ñ³ï | 6 |
|  | ÖÝßÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÇã ÷³Ï³ÝÝ»ñ |  |  |
| 1* | Ճնշման կարգավորիչ փականներ DN200, PN=1.0ՄՊա | Ñ³ï | 1 |
| 2* | Ճնշման կարգավորիչ փականներ DN150, PN=1.0ՄՊա | Ñ³ï | 3 |
| 3* | Ճնշման կարգավորիչ փականներ DN100, PN=1.0ՄՊա | Ñ³ï | 3 |
|  | ¶Ý¹³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÝ»ñ |  |  |
| 1 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական գնդային փականներ DN20 | Ñ³ï | 23 |
| 2 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական գնդային փականներ DN15 | Ñ³ï | 413 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։