ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ-Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Ջանիբեկյան, Բաշինջաղյան, Սիսակյան, Վշտունի և հարակից փողոցների ջրագծերի վերակառուցման աշխատանքներ

Չափաբաժին 6

Կատարվելիք աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերի հակիրճ նկարագիրը

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի պատվերով պայմանագիր N 02-2021 առ 01.02.2021թ. ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է «Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի բարելավում»  (2-րդ գոտի) աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը (հետագայում ԱՆ):

Շինարարության ժամանակամիջոցը օրացուցային ժամանակացույցի  կազմում է  6 ամիս, ներառյալ նախապատրաստական շրջանը:

Իրադրության ցանկացած փոփոխության դեպքում, երբ անհրաժեշտ է դառնում տեխնոլոգիական պրոցեսի ընդմիջում և որոշակի աշխատանքների տեղափոխումը այլ ժամանակահատվածի, կապված կոնկրետ արտադրական պայմանների հետ Կապալառուն պարտավոր է կազմել աշխատանքների կատարման գրաֆիկ, հաստատել Պատվիրատուի մոտ:

Խրամուղիների իրականացման համար մշակվող գրունտը՝ համաձայն Աջափնյակի թաղապետարանի կողմից տրամադրված գրության, ԱՆ-ով նախատեսվել է ամբողջությամբ հեռացնել Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի անօգտագործելի խորշերի տարածք, և խրամուղիների ետլիցքն իրականացնել միայն ավազով:

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Ջանիբեկյան, Բաշինջաղյան, Սիսակյան, Վշտունի և հարակից փողոցների  ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի համառոտ նկարագիրը

ԱՆ-ում ընդգրկված փողոցների գոյություն ունեցող ջրագծերը գտնվում են խիստ վթարային և քայքայված վիճակում, որոնցով հնարավոր չէ սպառողին պահանջվող որակի և համապատասխան ճնշմամբ խմելու ջուր ապահովել:  Բաշխիչ ցանցի վերակառուցվող հատվածները նախագծվել են պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակներից: Խողովակաշարի տրամագծերի ընտրության հաշվարկները կատարվել են «Epanet» ծրագրով, ինչպես նաև հաշվի են առնվել հակահրդեհային պահանջներն ու  հեռանկարային զարգացումը:

ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է աշխատանքային նախագծի (ԱՆ) փաթեթ, որը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր`

Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր

Գիրք 2 Աշխատանքի կազմակերպում /Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք 3․1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Գիրք 3․2 Մրցութային ծավալաթերթ

Գիրք 4 Նախահաշիվներ

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Ջանիբեկյան, Բաշինջաղյան, Սիսակյան, Վշտունի և հարակից փողոցների  ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցման աշխատանքների հակիրճ նկարագիրը

ԱՆ-ով նախատեսված է հետևյալ աշխատանքների իրականացումը`

- Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի կառուցում պոլիէթիլենե  de160÷de50(Pe)  տրամագծի խողովակներից  10,634 գծմ,

- Ջրամատակարարման  արտաքին սնող ջրատարի և բաշխիչ ցանցի ջրագծերի կառուցում պողպատե  DN20-DN500 (St)  տրամագծի խողովակներից  2,219 գծմ,

- Ե/բ  հավաքովի կլոր ջրամատակարարման հորերի կառուցում 44 հատ

- Հրշեջ հիդրանտի ե/բ  հավաքովի կլոր հորերի կառուցում 10 հատ

- Մասնավոր տների և հասարակական բաժանորդների մուտքագծերի վրա պոլիմեռավազային ջրաչափական հորերի տեղադրում ջրաչափական հանգույցների մոնտաժումով   1028  հատ:

Հաշվի առնելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից խողովակների թաղման խորության համար ներկայացված պահանջը, Կապալառու կազմակերպույթյունը խողովակներ գնելիս պետք է ունենա արտադրողի երաշխավորությունն առ այն, որ մատակարարվող բարձր խտության PE100  PN1.0ՄՊա աշխատանքային ճնշման խողովակների վրա տվյալ թաղման խորության դեպքում ապահովվում է արտաքին մեխանիկական ներգործություններին դիմակայման պայմանը:

Թեք տեղանքներում տեղադրվող հորերի համար պետք է հաշվի առնել այն, որ ծածկի սալը պետք է տեղադրվի տեղանքի թեքությանը համապատասխան և պատի օղակները համապատասխան թեք կտրումով նախապես պատվիրվեն գործարանային արտադրության։ Կապալառուն աշխատանքների  արժեքը որոշելիս պետք է հաշվի առնի առաջարկվող շինարարության կազմակերպման տարբերակը, որի հետ ծանոթանալուց հետո առաջարկի իր կողմից ընդունելի սեփական տարբերակը,  ինչպես նաև գնահատելով նշված աշխատանքները ընդգրկի դրանց արժեքը ծավալների ամփոփագրի համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ:

| ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆՈւՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՓԱԹԵԹ II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Անվանումը | Տրամագիծը | Չ/Մ | Քանակ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ՍԵՊԱՎՈՐ ՓԱԿԱՆ | DN40, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 2 |  | DN50, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 21 |
| 3 |  | DN80, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 9 |
| 4 |  | DN100, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 5 |  | DN150, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 6 |
| 6 |  | DN200, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 7 |  | DN500, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 1 | ԳՆԴԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ | DN15, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1022 |
| 2 |  | DN20, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 1 | ԹԻԱԿԱՎՈՐ ԲԱԶՄԱՇԻԹ ՋՐԱՉԱՓ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ | DN15, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1022 |
| 2 |  | DN20, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 3 |  | DN50, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 4 |  | DN80, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 1 | ՋՐԻ ՖԻԼՏՐ | DN15, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1022 |
| 2 |  | DN20, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 3 |  | DN50, PN=1.6ՄՊա | հատ | 1 |
| 4 |  | DN80, PN=1.6ՄՊա | հատ | 1 |
| 1 | ԷԼԵԿՏՐՈՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՀՈՍՔԱՉԱՓ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ | DN200, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 2 |  | DN400, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 3 |  | DN500, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 1 | ՕԴԱՀԱՆ ՓԱԿԱՆ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ | DN50, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 3 |
| 2 |  | DN100, PN=1.0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 1 | ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ | de 25, PN=1.0 ՄՊա | գծմ | 4992.0 |
| 2 |  | de 32, PN=1.0 ՄՊա | գծմ | 250.0 |
| 3 |  | de 50, PN=1.0 ՄՊա | գծմ | 350.0 |
| 4 |  | de 63, PN=1.0 ՄՊա | գծմ | 1590.0 |
| 5 |  | de 90, PN=1.0 ՄՊա | գծմ | 1887.0 |
| 6 |  | de 110, PN=1.0 ՄՊա | գծմ | 475.0 |
| 7 |  | de 160, PN=1.0 ՄՊա | գծմ | 1090.0 |
| 1 | ՊՈՂՊԱՏԵ ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ | DN20x2.5 | գծմ | 1208.0 |
| 2 |  | DN57x3.5 | գծմ | 6.0 |
| 3 |  | DN89x3.5 | գծմ | 3.0 |
| 4 |  | DN108x4.5 | գծմ | 1.0 |
| 5 |  | DN159x4.5 | գծմ | 5.0 |
| 6 |  | DN219x4.0 | գծմ | 3.0 |
| 7 |  | DN426x6.0 | գծմ | 3.0 |
| 8 |  | DN530x6.0 | գծմ | 990.0 |
| 1 | ՊՈՂՊԱՏԵ ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԿՑԱՇՈւՐԹ | DN15-20, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 80 |
| 2 |  | DN50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 41 |
| 3 |  | DN40, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 4 |  | DN80, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 18 |
| 5 |  | DN100, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 15 |
| 6 |  | DN150, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 24 |
| 7 |  | DN200, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 6 |
| 8 |  | DN400, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 9 |  | DN500, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 8 |
| 1 | ՃԿՈւՆ ԿՑՈՐԴԻՉ | DN20 | հատ | 981 |
| 2 |  | DN150 | հատ | 2 |
| 1 | ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽԱՄՈւԹԱՅԻՆ ԱՆՑՈւՄ | de32xde25 | հատ | 110 |
| 2 |  | de50xde25 | հատ | 12 |
| 3 |  | de63xde32 | հատ | 40 |
| 4 |  | de90xde25 | հատ | 568 |
| 5 |  | de90xde32 | հատ | 85 |
| 6 |  | de90xde50 | հատ | 3 |
| 7 |  | de160xde25 | հատ | 80 |
| 1 | ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ | de 50x50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 2 |  | de 63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 3 |  | de 32x25, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 30 |
| 4 |  | de 50x32, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 5 |  | de 90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 6 |  | de 90x50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 7 |  | de 90x63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 8 |  | de110xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 9 |  | de110xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 4 |
| 10 |  | de 160, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 3 |
| 11 |  | de160xde110, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 12 |  | de160xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 13 |  | de160xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 14 |  | de225x110, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 1 | ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ | de 25, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 45 |
| 2 |  | de 50, α=90° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 3 |  | de 50, α=60° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 4 |  | de 63, α=90° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 13 |
| 5 |  | de 63, α=60° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 6 |  | de 63, α=45° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 7 |  | de 110, α=60° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 8 |  | de 90, α=45° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 9 |  | de 90, α=90° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 5 |
| 10 |  | de90, α=30° PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 1 | ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈւՄ | de32xde25, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 110 |
| 2 |  | de50xde25, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 3 |
| 3 |  | de63xde50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 4 |  | de90xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 5 |
| 5 |  | de110xde63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 5 |
| 6 |  | de110xde90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 6 |
| 7 |  | de160xde110, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 1 | ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ՄԻՋԱԴԻՐ | de 63, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 34 |
| 2 |  | de 50, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 3 |  | de 90, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 15 |
| 4 |  | de 110, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 14 |
| 5 |  | de 160, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 18 |
| 6 |  | de 200, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 1 |
| 7 |  | de 225, PN=1,0 ՄՊա | հատ | 2 |
| 1 | ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՑԱՓԱԿԻՉ | de 90 | հատ | 4 |
| 2 |  | de 63 | հատ | 8 |
| 3 |  | de 50 | հատ | 3 |
| 1 | ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱՆՏ | DN 100, PN=1.0ՄՊա | հատ | 10 |
| 1 | ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՐ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ԿԼՈՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻՑ | D=1.0մ, Hբ=1,5մ | հատ | 4 |
| 2 |  | D=1.5մ, Hբ=1,5մ | հատ | 17 |
| 3 |  | D=1.5մ, Hբ=1,8մ | հատ | 21 |
| 4 |  | D=1.0մ, Hբ=1,0մ | հատ | 2 |
| 1 | ՊՈԼԻՄԵՐԱՎԱԶԱՅԻՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԴԻՏԱՀՈՐ | D=0.9մ, H=0.9մ | հատ | 15 |
| 2 |  | 0,63մx0,5մ, H=0,66մ | հատ | 981 |

- Կապալառուի կողմից տեղադրվող սարքերը և սարքավորումները (բացի Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող), համաձայն 08.02.2012թ. Ստանդարտացման մասին և Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքների պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

- Կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնել նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ շինանյութերի և մետաղական կոնստրուկցիաների համար։