Краткое описание технических характеристик предстоящей работы

По заказу ЗАО «Веолиа Джур» ООО «АГШН» разработало пакет проектно-сметной документации «Реконструкция распределительной сети водоснабжения улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков в городе Аштарак». (далее – РП):

Около 15% улиц, включенных в проект, являются грунтовыми, остальные — асфальтированными.

Обратную засыпку траншей на грунтовых улицах планируется осуществлять обработанным грунтом, а на дорогах с асфальтовым покрытием хорошего и среднего качества – песком.

По всей длине траншей на высоте 20.0 см от трубы предусматривается прокладка сигнальной ленты шириной 200 мм с металлической проволокой для поиска трассы. Восстанавливаемое покрытие траншей планируется осуществить однослойным или двухслойным асфальтобетоном.

В пакет РП входят 5 рабочих книг:

Книга 1 — Общие положения и рабочие чертежи

Книга 2 — Организация работ / Технические спецификации

Книга 3.1 — Объемный лист - смета

Книга 3.2 — Конкурсный объемный лист

Книга 4 — Сметы.

Краткая характеристика существующей и реконструируемой водопроводной распределительной сети улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков города Аштарака

Существующие водопроводные сети улиц, входящих в РП, находятся в аварийном и изношенном состоянии, что не позволяет обеспечить потребителям питьевой водой необходимого качества и необходимого давления. Реконструируемые участки распределительной сети полностью выполнены из полиэтиленовых труб.

При выборе диаметров трубопровода учитывались требования пожарной безопасности и перспективы развития, а гидравлические расчеты выполнялись с использованием программы «Epanet».

Завижки управления сетью будут установлены в сборных круглых ж/б колодцах на основных узлах распределительной сети.

Согласно РП предусмотрено установка двух пожарных гидрантов в разных узлах распределительной сети, согласованное с ЗАО «Веолиа Джур» и градостроительно-технической и пожарной инспекцией РА. Местоположение пожарных гидрантов в узлах, указанных в проекте, будет уточняться в процессе строительства в присутствии представителя данной службы. Гидрант устанавливается в сборном круглом колодце диаметром D=1,5 м и высотой H=1,8 ​​м.

Краткое описание работ по реконструкции водопроводной сети улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков в городе Аштараке

В целом, по РП для реконструкции распределительной сети улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков в городе Аштараке предусмотрено выполнение нижеуказанных работ:

- Строительство водопроводной разводящей сети из полиэтиленовых труб диаметром de225÷de40 (Pe) - 8039 м,

- Строительство сборных ж/б круглых колодцев водоснабжения - 5 шт.,

- Строительство сборных ж/б круглых колодцев для пожарных гидрантов - 2 шт.,

- Замена подводящих трубопроводов для частных домов и общественных зданий из полиэтиленовых труб диаметром dэ40-25 (Пэ) протяженностью L=2700,0 м,

- Устройство водомерных колодцев на вводных линиях частных домов и коммунальных абонентов с установкой узлов учета воды - 440 шт.

Учитывая требования ЗАО Веолиа Джур к глубине заложения труб, при закупке труб Подрядчик должен иметь гарантию завода-изготовителя о том, что для поставляемых труб повышенной плотности ПЭ100 рабочим давлением PN1,0 МПа обеспечивается условие прочности труб на заданную глубину заложения.

Для колодцев, устанавливаемых на наклонной местности, следует учитывать, что крышка должна быть установлена ​​в соответствии с уклоном местности, а стеновые кольца должны быть предварительно заказаны на заводе с соответствующим вырезом под уклон.

| Реконструкция распределительной сети водоснабжения улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков в г. Аштарак NN П/П; Цена Закупки тыс. драм. (включая НДС); Название подпроекта. 1; 242,372.8*; "Реконструкция распределительной сети водоснабжения улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков в г. Аштарак». |  |
| --- | --- |
| Смета объемов работ прилагается. |  |  |  |
| Максимальная сумма предоплаты: | До 20% |  |  |
| Аванс предоставляется в том случае, если подрядчик к моменту начала работ (организации строительства) полностью обеспечивает мероприятия, предусмотренные проектом организации строительства, что должно быть письменно удостоверено организацией, осуществляющей технический надзор за данным объектом. |  |  |  |
| Срок выполнения работы |  |  |  |
| Начало | Конец |  |  |
| С момента выделения финансовых средств и вступления соглашения в силу. | 8 месяцев (в соответствии с графиком организации строительных работ, определенным проектом) |  |  |
| С лицом, подписавшим договор, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, заключается соглашение. Подрядчик будет сотрудничать как с Заказчиком, так и с эксплуатирующей организацией. Подрядчик составит график работ и представит его заказчику в срок, указанный в договоре. |  |  |  |
| В сроки выполнения работ, предусмотренные в календарном плане договора, не входят: 1. в случае расторжения договоров авторского и (или) технического надзора – период со дня расторжения договоров до дня, следующего за днем ​​заключения новых договоров; 2. период со дня возникновения невозможности выполнения строительных работ до дня их возобновления, который фиксируется на основании представления организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, с заключением ответственного подразделения. 3. срок получения разрешения на строительство. |  |  |  |
| * С учетом положений Постановления Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года (ПО), для расчета стоимости непредвиденных и прочих расходов при расчете стоимости строительных работ применен коэффициент 0,5, т.е. они включены в смету по ставке 1,5%. o Приборы и прочее оборудование, которые должны быть предоставлены ЗАО «Веолиа джур», обозначены в объемах работ звездочкой. Передача вышеуказанного оборудования Подрядчику осуществляется по Акту приема-передачи, который утверждается представителем Заказчика. Последний присутствует при передаче. o В смету не включены стоимости вышеуказанного оборудования, за исключением стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Подрядчиком. Меры ответственности, установленные на основании решения Правительства РА № 1885-Н от 08.12.2022 г. по договору купли-продажи строительных работ N; Нарушение; Ответственность *. 1; Подготовка строительной площадки не включала изучение проектной документации инженерно-техническим персоналом, детальное ознакомление с условиями строительства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 2; Не предотвращено загрязнение поверхностных и/или подземных водных ресурсов строительными отходами, неочищенной водой, нефтепродуктами и химикатами.; Взимается штраф в размере 1 процента от общей цены, указанной в договоре.. 3; Опасная зона не ограждена (защитными, предохранительными или сигнальными устройствами, оборудованием, рекламными щитами); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 4; Не установлены необходимые информационные щиты для информирования общественности (в начале и в конце проекта); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 5; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют санитарные условия.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 6; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют средства оказания первой помощи и средства пожаротушения.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 7; Излишки материала и верхнего слоя почвы от выемки грунта не вывозятся и складируются в специально отведенных местах.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 8; Вырубка кустарниковой растительности (вырубка производится только в случаях, предусмотренных проектной документацией); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 9; Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и вывозке, не огоражены и не защищены.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 10; Инженерно-технический, обслуживающий и рабочий персонал, занятый на строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства индивидуальной защиты, соответствующие технологическому процессу (перчатки, каски, защитные очки и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 11; В ходе выполнения строительных работ не велся журнал производства работ, не составлялась документация выполненных работ, промежуточных приемок ответственных конструкций (оборудования, систем, сетей) и акты испытаний.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 12; При производстве строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению загрязнения воздуха пылью (при производстве работ, сопровождающихся образованием пыли, не осуществляется регулярное увлажнение строительной площадки струями воды и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 13; Не допускается вывоз с территории строительной площадки и/или объекта (в период выполнения работ, а также до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке) мусора, бытовых отходов и посторонних предметов.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 14; На объектах скопился строительный мусор, вывоз которого в специально отведенные места не производился.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 15; Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 16; Строительная техника и оборудование, используемые на строительной площадке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (имеют место повышенные выбросы, шум, утечки ГСМ).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 1. Меры ответственности, указанные в вышеуказанной таблице, могут быть применены к Подрядчику в случае неустранения нарушения в срок, установленный организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения, на основании письменного заключения, представленного Заказчику организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения. * 2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 33 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г. 1) размер штрафа не может быть менее 0,5 процента от общей цены контракта; 2) если контракт заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены договора, заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных контрактом, в рамках которого выявлено обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств; 3) если процедура закупки проводилась по частям, и заключенный с выбранным участником контракт включает более одной части, то штраф исчисляется в отношении общей цены, указанной в контракте на эту часть. - Минимальные гарантийные сроки Подрядчика, выполняющей строительные работы: Перечень материалов и конструкций объекта строительства, с указанием минимальных гарантийных сроков, Победившая в тендере подрядная организация обязана устранить своими силами и средствами все дефекты, возникшие в течение первого года эксплуатации после окончания строительства (договором установлен гарантийный срок 1 год) Название; Минимальный гарантийный срок, лет; ГОСТ, нормы. Сборная железобетонная конструкция; 30; ГОСТ 13015-2012. Монолитная железобетонная конструкция; 20. Стальная труба; 40; ГОСТ 3562-75, ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовая труба; 50; ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Полимерпесчанный колодец; 50; Технические параметры продукта. . Перечень устройств и оборудования и гарантийные сроки; Определены в РП и рассчитаны на один год. Процесс приема-сдачи работ после подачи соответствующих документов; В течение 15 рабочих дней. Реконструкция водопроводной распределительной сети улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков в городе Аштарак будет считаться одним этапом.. При установке (применении) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийной эксплуатации, установленным конструкторской документацией, перед установкой (применением) их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, обозначения и гарантийные сроки согласовываются в письменной форме с заказчиком. |  |  |

Трубы, приборы, оборудование и арматура, используемые при реконструкции водопроводной распределительной сети улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков в городе Аштараке

| ПН | Наименования работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трубы |  |  |
| 1 | de225 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 25.0 |
| 2 | de160 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 715.0 |
| 3 | de110 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 1075.0 |
| 4 | de90 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 490.0 |
| 5 | de63 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 1582.0 |
| 6 | de50 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 1322.0 |
| 7 | de40 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 140.0 |
| 8 | de32 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 310.0 |
| 9 | de25 полиэтиленовые сварные трубы, P=1.0МПа, PE100 | м | 2380.0 |
| 10 | Полиэтиленовый патрубок de32-20мм, L=300мм | шт | 400 |
| 11 | Стальные трубы DN219x5.0 | м | 3.0 |
| 12 | Стальные трубы DN159x4.0 | м | 0.20 |
| 13 | Стальные трубы DN108x4.0 | м | 0.20 |
| 14 | Стальные трубы-кожухы DN108x4.0 | м | 80.0 |
| 15 | de200мм SN8, полиэтиленовые трубы гофре | м | 20.0 |
| 16 | de160мм SN8, полиэтиленовые трубы гофре | м | 30.0 |
| 17 | de110мм, трубы ПВХ | м | 40.0 |
| 18 | Сигнальная лента для определения местоположения трассы с металлической проволокой | м | 5339.0 |
|  | Оборудования и фасонные части |  |  |
| 1 | Задвижка DN200, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 2 | Задвижка DN150, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 3 | Задвижка DN100, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 4 | Задвижка DN80, P=1.0МПа | шт | 3 |
| 5 | Задвижка DN50, P=1.0МПа | шт | 3 |
| 6 | Задвижка DN40, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 7 | Вентиль DN32, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 8 | Вентиль DN25, P=1.0МПа | шт | 3 |
| 9 | Вентиль DN20, P=1.0МПа | шт | 25 |
| 10 | Вентиль DN15, P=1.0МПа | шт | 411 |
| 11 | Пожарный гидрант DN100, H=0.75м, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 12 | Фильтр DN32, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 13 | Фильтр DN25, P=1.0МПа | шт | 3 |
| 14 | Фильтр DN20, P=1.0МПа | шт | 25 |
| 15 | Фильтр DN15, P=1.0МПа | шт | 411 |
| 16* | Лопастный многоструйный водомер DN32, P=1.0МПа, /поставляются заказчиком/ | шт | 1 |
| 17* | Лопастный многоструйный водомер DN25, P=1.0МПа, /поставляются заказчиком/ | шт | 3 |
| 18* | Лопастный многоструйный водомер DN20, P=1.0МПа, /поставляются заказчиком/ | шт | 25 |
| 19* | Лопастный многоструйный водомер DN15, P=1.0МПа, /поставляются заказчиком/ | шт | 411 |
| 20* | Соединение водомера DN32, P=1.0МПа, /поставляются заказчиком/ | шт | 2 |
| 21* | Соединение водомера DN25, P=1.0МПа, /поставляются заказчиком/ | шт | 6 |
| 22* | Соединение водомера DN20, P=1.0МПа, /поставляются заказчиком/ | шт | 50 |
| 23* | Соединение водомера DN15, P=1.0МПа, /поставляются заказчиком/ | шт | 822 |
| 24 | Муфта (НС) полиэтилен (PE) de225-металл DN200 (St), PN=1,0МПа | шт | 2 |
| 25 | Стальной фланец DN200, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 26 | Стальной фланец DN150, P=1.0МПа | шт | 6 |
| 27 | Стальной фланец DN100, P=1.0МПа | шт | 6 |
| 28 | Стальной фланец DN80, P=1.0МПа | шт | 6 |
| 29 | Стальной фланец DN50, P=1.0МПа | шт | 6 |
| 30 | Стальной фланец DN40, P=1.0МПа | шт | 4 |
| 31 | Полиэтиленовая прокладка de160, P=1.0МПа | шт | 4 |
| 32 | Полиэтиленовая прокладка de110, P=1.0МПа | шт | 5 |
| 33 | Полиэтиленовая прокладка de90, P=1.0МПа | шт | 6 |
| 34 | Полиэтиленовая прокладка de63, P=1.0МПа | шт | 6 |
| 35 | Полиэтиленовая прокладка de50, P=1.0МПа | шт | 4 |
| 36 | Полиэтиленовая крестовина de90xde90, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 37 | Полиэтиленовая крестовина de63xde63, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 38 | Полиэтиленовый тройник de160xde90, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 39 | Полиэтиленовый тройник de160xde63, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 40 | Полиэтиленовый тройник de110xde90, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 41 | Полиэтиленовый тройник de110xde63, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 42 | Полиэтиленовый тройник de110xde50, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 43 | Полиэтиленовый тройник de90xde90, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 44 | Полиэтиленовый тройник de90xde63, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 45 | Полиэтиленовый тройник de90xde40, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 46 | Полиэтиленовый тройник de63xde63, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 47 | Полиэтиленовый тройник de63xde50, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 48 | Полиэтиленовый переход de160xde110, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 49 | Полиэтиленовый переход de90xde63, P=1.0МПа | шт | 4 |
| 50 | Полиэтиленовый переход de90xde50, P=1.0МПа | шт | 3 |
| 51 | Полиэтиленовый переход de63xde50, P=1.0МПа | шт | 4 |
| 52 | Полиэтиленовый переход de63xde40, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 53 | Полиэтиленовый переход de32xde25, P=1.0МПа | шт | 104 |
| 54 | Полиэтиленовый угольник de160, P=1.0МПа, α=900 | шт | 1 |
| 55 | Полиэтиленовый угольник de50, P=1.0МПа, α=900 | шт | 1 |
| 56 | Полиэтиленовая заглушка de110, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 57 | Полиэтиленовая заглушка de63, P=1.0МПа | шт | 7 |
| 58 | Полиэтиленовая заглушка de50, P=1.0МПа | шт | 12 |
| 59 | Полиэтиленовая заглушка de40, P=1.0МПа | шт | 2 |
| 60 | Полиэтиленовая муфта de90xde90, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 61 | Полиэтиленовая муфта de63xde63, P=1.0МПа | шт | 3 |
| 62 | Полиэтиленовая муфта de50xde50, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 63 | Полиэтиленовая муфта de25xde25, P=1.0МПа | шт | 14 |
| 64 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de225xde25 | шт | 2 |
| 65 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de160xde50 | шт | 1 |
| 66 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de160xde32 | шт | 1 |
| 67 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de160xde25 | шт | 47 |
| 68 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de110xde40 | шт | 1 |
| 69 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de110xde32 | шт | 2 |
| 70 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de110xde25 | шт | 63 |
| 71 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de90xde32 | шт | 3 |
| 72 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de90xde25 | шт | 49 |
| 73 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de63xde32 | шт | 4 |
| 74 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de63xde25 | шт | 114 |
| 75 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de50xde32 | шт | 4 |
| 76 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de50xde25 | шт | 74 |
| 77 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de40xde25 | шт | 10 |
| 78 | Хомутный переходник полиэтиленовых (PE) труб de32xde25 | шт | 14 |
| 79 | Полиэтиленовая соединительная деталь de50xDN40, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 80 | Полиэтиленовая соединительная деталь de40xDN32, P=1.0МПа | шт | 3 |
| 81 | Полиэтиленовая соединительная деталь de32xDN25, P=1.0МПа | шт | 23 |
| 82 | Полиэтиленовая соединительная деталь de25xDN20, P=1.0МПа | шт | 420 |
| 83 | Полиэтиленовая соединительная деталь de25xDN15, P=1.0МПа | шт | 822 |
| 84 | Полиэтиленовая соединительная деталь de32-20мм | шт | 800 |
| 85 | Двустороннее резьбовое соединение DN32, P=1.0МПа / Нипель / | шт | 1 |
| 86 | Двустороннее резьбовое соединение DN25, P=1.0МПа / Нипель / | шт | 3 |
| 87 | Двустороннее резьбовое соединение DN20, P=1.0МПа / Нипель / | шт | 25 |
| 88 | Двустороннее резьбовое соединение DN15, P=1.0МПа / Нипель / | шт | 411 |
| 89 | Стальной патрубок с двухсторонней резьбой, de25-20мм, L=300мм | шт | 40 |
| 90 | Антигайка DN15-20мм | шт | 40 |
| 91 | Гибкая муфта DN32, P=1.0МПа | шт | 1 |
| 92 | Гибкая муфта DN25, P=1.0МПа | шт | 3 |
| 93 | Гибкая муфта DN20, P=1.0МПа | шт | 384 |
| 94 | Стальная муфта DN15-20мм | шт | 80 |
| 95 | Фасонные части стальных труб (St), (отводы, тройники, переходы, заглушки и т.д.) | кг | 10.60 |

- Устройства и оборудование, которые должны быть установлены Подрядчиком (кроме(предоставленная ЗАО «Веолия джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г., должна быть сертифицирована и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан предоставить сертификаты на укладываемый бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлические конструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РА № 2106-Н от 30 ноября 2023 года «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | Строительство |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Номер вкладыша | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Номер вкладыша | 08 |

- Сроки проведения работ по реконструкция распределительной сети водоснабжения улиц М. Маштоца, Линча, Г. Туманяна, Тамазяна, Грибоедова и прилегающих переулков в г. Аштарак

| N п/п | Наименование работ, которые должен выполнить подрядчик | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец (согласно РП) |
| 1 | Мобилизация (подготовительный период) | С даты выделения средств и вступления Соглашения в силу | 10 дней |
| 2 | Резка и демонтаж асфальтобетонного покрытия с предварительным уплотнением |  | 67 дней |
| 3 | Земляные работы (разработка траншей и котлованов, обратная засыпка траншей и котлованов с устройством подготовительных и защитных песчаных слоев, восстановление покрытия) |  | 178 дней |
| 4 | Монтажные работы (трубы, фитинги, приборы и оборудование) |  | 156 дней |
| 5 | Восстановление асфальтобетонного покрытия - подготовительный слой, средний заполнитель, мелкий заполнитель |  | 148 |
| 6 | Работы по монтажу и устройству ж/б колодцев |  | 136 дней |
| 7 | Испытание, промывка и дезинфекция трубопроводов |  | 145 дней |
| 8 | Уборка и вывоз строительного мусора |  | 15 дней |