Краткое описание технических характеристик предстоящей работы

По заказу ЗАO «Веолиа Джур», контракт № 02-2021 от 01.02.2021 г., ООО «ДЖИНДЖ» разработало проектно-сметную документацию на выполнение работ по составлению проектных и сметных документов / Рабочий проект реконструкции и зонирования распределительной сети водоснабжения IV зоны административного района Нубарашен города Еревана (далее РП).

Согласно РП предусмотрена разработка рабочих проектов по улучшению всей распределительной сети водоснабжения административного квартала Нубарашен города Ереван. По предложению ЗАO «Веолиа Джур» распределительная сеть была разделена на 4 зоны, для каждой из которых был разработан отдельный рабочий проект по реконструкции и зонированию распределительной сети водоснабжения (зоны I-IV). Логика деления на зоны реализована таким образом, чтобы для всего квартала Нубарашен получить четыре равномерно реконструируемые распределительные сети, при этом учитывая, чтобы строительные работы по зонам I-IV не создавали препятствий друг для друга.

Учитывая тот факт, что питание III зоны осуществляется в основном из II зоны, а IV зоны — из III зоны, целесообразно вначале реализовать строительство распределительной сети II зоны, затем III и IV зон.

Настоящая заявка на закупку строительных работ включает реконструкцию и зонирование только IV зоны распределительной сети водоснабжения района Нубарашен города Еревана.

ООО «ДЖИНЖ» разработан пакет рабочего проекта (РП) по реконструкции и зонированию распределительной сети IV зоны водоснабжения Нубарашенского района, который включает 5 рабочих книг:

Книга 1 — Общие положения и рабочие чертежи

Книга 2 — Организация работ / Технические спецификации

Книга 3.1 — Объемный лист - смета

Книга 3.2 — Конкурсный объемный лист

Книга 4 — Сметы.

Краткая характеристика существующей и реконструируемой распределительной сети IV зоны водоснабжения района Нубарашен

Водопроводные линии распределительной сети IV зоны водоснабжения района Нубарашен в основном построены из стальных труб (40-50 лет назад), которые полностью разрушены. Питание распределительной сети IV зоны планируется осуществлять через одну точку соединения к водопроводу III зоны. Величина пьезометрического давления в точке подключения получена в результате гидравлических расчетов II и III зон, около 3,8 атм.

На территории реконструируемой распределительной сети IV зоны расположены частные индивидуальные дома одноэтажные или двухэтажные. Во избежание нежелательно высоких давлений в распределительной сети, застроенной индивидуальными домами, зонирование было разделено на несколько зон давления посредством регуляторов давления, предусмотренных РП.

В реконструируемой распределительной сети IV зоны предусмотрено строительство одного водомерного колодца, где предусмотрено установка электромагнитного расходомера, который будет предоставлен ЗАO «Веолиа Джур». Если для электромагнитного расходомера потребуется электропитание, то электроснабжение также будет обеспечено ЗАО «Веолиа Джур».

Устанавливаемые в узле учета воды счетчики воды, детали соединений, электромагнитные расходомеры, регуляторы давления, вантузы, предусмотренные в распределительной сети, поставляются компанией «Веолиа Джур». Эти позиции в ​​технических характеристиках и рабочих объемах отмечены звездочкой. В рабочих объемах предусмотрены две вантузы  диаметром 100 мм и две вантузи диаметром 50 мм, а также соответствующие им по диаметру и количеству клиновые задвижки, которые должны быть смонтированы в колодцах задвижек или регуляторов давления, однако окончательный выбор мест их монтажа будет уточнен на этапе строительных работ. Установка этих вантузов необходима для того, чтобы при устранении аварий и при опорожнении сети можно было удалить воздух, находящийся в системе.

Краткое описание работ по реконструкции и зонированию распределительной сети IV зоны водоснабжения района Нубарашен

В целом, по РП для реконструкции распределительной сети водоснабжения IV зоны квартала Нубарашен предусмотрено выполнение нижеуказанных работ:

- Строительство распределительной сети водопроводов из полиэтилена de200(PE100) ÷ de25(PE100) протяжённостью около 9,975 м,

- Укладка стальных труб диаметром DN57-DN219мм – 66 м,

- Замена подводящих трубопроводов 436 частных домов и объектов общественного назначения с установкой полимерпесчаных водомерных колодцев, а также установкой водомерных узлов,

- Устройство 21 колодцев в ключевых точках распределительной сети: 7 регулятора давления, 1 водомерных, 13 вентильных, включая бетонные прямоугольные 1.5×2.5 м, H=1.5 м (1 шт.), круглые бетонные D=2.0 м, H=1.8 м (1 шт.), D=2.0 м, H=1.5 м (4 шт.), D=1.5 м, H=1.5 м (7 шт.), D=1.0 м, H=1.5 м (9 шт.);

- Установка 3 подземных пожарных гидрантов в круглых бетонных колодцах D=1.5 м, H=1.5 м (DN100, H=0.50 м, PN=1.0 МПа).

Учитывая требования ЗАО Веолиа Джур к глубине заложения труб, при закупке труб Подрядчик должен иметь гарантию завода-изготовителя о том, что для поставляемых труб повышенной плотности ПЭ100 рабочим давлением PN1,0 МПа обеспечивается условие прочности труб на заданную глубину заложения.

Для колодцев, устанавливаемых на наклонной местности, следует учитывать, что крышка должна быть установлена ​​в соответствии с уклоном местности, а стеновые кольца должны быть предварительно заказаны на заводе с соответствующим вырезом под уклон.

| Финансовые показатели работ по реконструкции и зонированию IV зоны распределительной сети водоснабжения Нубарашенского района NN П/П; Цена Закупки тыс. драм. (включая НДС); Название подпроекта. 1; 273,740.63*; «Реконструкции и зонирования распределительной сети водоснабжения IV зоны квартала Нубарашен города Еревана». |
| --- |
| Смета объемов работ прилагается. |  |
| Максимальная сумма предоплаты | До 20% |
| Аванс предоставляется в том случае, если подрядчик к моменту начала работ (организации строительства) полностью обеспечивает мероприятия, предусмотренные проектом организации строительства, что должно быть письменно удостоверено организацией, осуществляющей технический надзор за данным объектом. |  |
| Срок выполнения работы |  |
| Начало | Конец |
| С момента выделения финансовых средств и вступления соглашения в силу. | 8 месяцев (в соответствии с графиком организации строительных работ, определенным проектом) |
| С лицом, подписавшим договор, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, заключается соглашение Подрядчик будет сотрудничать как с Заказчиком, так и с эксплуатирующей организацией. Подрядчик составит график работ и представит его заказчику в срок, указанный в договоре. |  |
| В сроки выполнения работ, предусмотренные в календарном плане договора, не входят: 1. в случае расторжения договоров авторского и (или) технического надзора – период со дня расторжения договоров до дня, следующего за днем ​​заключения новых договоров; 2. период со дня возникновения невозможности выполнения строительных работ до дня их возобновления, который фиксируется на основании представления организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, с заключением ответственного подразделения. 3. срок получения разрешения на строительство. |  |
| * С учетом положений Постановления Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года (ПО), для расчета стоимости непредвиденных и прочих расходов при расчете стоимости строительных работ применен коэффициент 0,5, т.е. они включены в смету по ставке 1,5%. o Приборы и прочее оборудование, которые должны быть предоставлены ЗАО «Веолиа джур», обозначены в объемах работ звездочкой. Передача вышеуказанного оборудования Подрядчику осуществляется по Акту приема-передачи, который утверждается представителем Заказчика. Последний присутствует при передаче. o В смету не включены стоимости вышеуказанного оборудования, за исключением стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Заказчиком. 1. Меры ответственности, установленные на основании решения Правительства РА № 1885-Н от 08.12.2022 г. по договору купли-продажи строительных работ N; Нарушение; Ответственность *. 1; Подготовка строительной площадки не включала изучение проектной документации инженерно-техническим персоналом, детальное ознакомление с условиями строительства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 2; Не предотвращено загрязнение поверхностных и/или подземных водных ресурсов строительными отходами, неочищенной водой, нефтепродуктами и химикатами.; Взимается штраф в размере 1 процента от общей цены, указанной в договоре.. 3; Опасная зона не ограждена (защитными, предохранительными или сигнальными устройствами, оборудованием, рекламными щитами); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 4; Не установлены необходимые информационные щиты для информирования общественности (в начале и в конце проекта); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 5; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют санитарные условия.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 6; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют средства оказания первой помощи и средства пожаротушения.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 7; Излишки материала и верхнего слоя почвы от выемки грунта не вывозятся и складируются в специально отведенных местах.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 8; Вырубка кустарниковой растительности (вырубка производится только в случаях, предусмотренных проектной документацией); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 9; Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и вывозке, не огоражены и не защищены.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 10; Инженерно-технический, обслуживающий и рабочий персонал, занятый на строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства индивидуальной защиты, соответствующие технологическому процессу (перчатки, каски, защитные очки и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 11; В ходе выполнения строительных работ не велся журнал производства работ, не составлялась документация выполненных работ, промежуточных приемок ответственных конструкций (оборудования, систем, сетей) и акты испытаний.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 12; При производстве строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению загрязнения воздуха пылью (при производстве работ, сопровождающихся образованием пыли, не осуществляется регулярное увлажнение строительной площадки струями воды и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 13; Не допускается вывоз с территории строительной площадки и/или объекта (в период выполнения работ, а также до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке) мусора, бытовых отходов и посторонних предметов.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 14; На объектах скопился строительный мусор, вывоз которого в специально отведенные места не производился.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 15; Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 16; Строительная техника и оборудование, используемые на строительной площадке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (имеют место повышенные выбросы, шум, утечки ГСМ).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 1. Меры ответственности, указанные в вышеуказанной таблице, могут быть применены к Подрядчику в случае неустранения нарушения в срок, установленный организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения, на основании письменного заключения, представленного Заказчику организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения. * 2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 33 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г. 1) размер штрафа не может быть менее 0,5 процента от общей цены контракта; 2) если контракт заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены договора, заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных контрактом, в рамках которого выявлено обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств; 3) если процедура закупки проводилась по частям, и заключенный с выбранным участником контракт включает более одной части, то штраф исчисляется в отношении общей цены, указанной в контракте на эту часть. - Минимальные гарантийные сроки Подрядчика, выполняющей строительные работы Перечень материалов и конструкций объекта строительства, с указанием минимальных гарантийных сроков, Название; Минимальный гарантийный срок, лет; ГОСТ, նորմեր. Сборная железобетонная конструкция; 30; ГОСТ 13015-2012. Монолитная железобетонная конструкция; 20. Стальная труба; 40; ГОСТ 3562-75, ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовая труба; 50; ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Полимерпесчанный колодец; 50; Технические параметры продукта. Победившая в тендере подрядная организация обязана устранить своими силами и средствами все дефекты, возникшие в течение первого года эксплуатации после окончания строительства (договором установлен гарантийный срок 1 год). |
| Перечень устройств и оборудования и гарантийные сроки | Определены в РП и рассчитаны на один год. |
| Работы по реконструкции и зонированию распределительной сети IV зоны водоснабжения района Нубарашен будут считаться одним этапом. |  |
| Процесс сдачи-приемки работ после подачи соответствующих документов | В течение 15 рабочих дней |
| При установке (применении) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийной эксплуатации, установленным конструкторской документацией, перед установкой (применением) их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, обозначения и гарантийные сроки согласовываются в письменной форме с заказчиком. |  |

- Устройства и оборудование, устанавливаемые Подрядчиком (за исключением предоставленных ЗАО «Веолия джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г. должны быть сертифицированы и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан представить сертификаты на установленный бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлоконструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РА № 2106-Н от 30 ноября 2023 года «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | Строительство |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Номер вкладыша | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Номер вкладыша | 08 |

- Сроки работ по реконструкции и зонирования распределительной сети IV зоны водоснабжения района Нубарашен

| N п/п | Наименование работ, которые должен выполнить подрядчик | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | конец (согласно РП) |
| 1 | Мобилизация | С даты выделения средств и вступления Соглашения в силу | 7 дней |
| 2 | Выполнение земляных работ (разработка траншей и котлованов, обратная засыпка траншей и котлованов с устройством подготовительных и защитных слоев песка, восстановление покрытия) |  | 217 дней |
| 3 | Монтажные работы (трубы, фитинги, приборы и оборудование) |  | 182 дней |
| 4 | Ж/Б работы (колодцы) |  | 161 дней |
| 5 | Испытание, моика и дезинфекция |  | 161 дней |