| ИНФРАСТРУКТУР И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ ՀԱԷԿ-ի գլխավոր ճարտարագետ Գրիգորյսն Ա.Ռ. " " 2025 թ. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՆԳԻ ՎԱՀԱՆԻ ԵՎ ՀԵՏՎԹԱՐԱՅԻՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ՎԿՎ ևՀՄՀ ) ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԵՑ ԳՃՏարդ Չալոյան Լ.Ղ. " " 2025 թ. Մեծամոր Թողարկում 1, 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Պաշտոն | Անուն/Ազգանուն | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |  |
| Ստուգեց | ՋԱՉԱՊ | Բաղդասարյան Ա. |  |  |  |
| Մշակեց | ՎԱՀԼ ԱՃ | Անիսոնյան Ս. |  |  |  |

ԳԼԽԱՑԱՆԿ

ԲԱԺԻՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ	3

Ենթաբաժին 1.1. Անվանումը	3

Ենթաբաժին 1.2. Տեղեկություն նոր լինելու վերաբերյալ	3

Ենթաբաժին 1.3. Կիրառության ոլորտը	3

Ենթաբաժին 1.4. Կատարվելիք առաջադրանքներ	3

ԲԱԺԻՆ 2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	5

ԲԱԺԻՆ 3. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	5

ԲԱԺԻՆ 4. ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	5

ԲԱԺԻՆ 5. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	5

ԲԱԺԻՆ 6. ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	6

ԲԱԺԻՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ենթաբաժին 1.1. Անվանումը

Վթարային կանգի վահանի և հետվթարային մշտադիտարկման համակարգի (ՎԿՎ և ՀՄՀ) շահագործման ժամկետը երկարացնելու նպատակով սարքավորումների մատակարարում (մատակարար՝ «BIS» ՓԲԸ, մատակարարման տարեթիվը՝ 2012թ.)՝ համաձայն «Հայկական ԱԷԿ-ի վթարայի կանգի վահանի և հետվթարային մշտադիտարկման համակարգի (ՎԿՎ և ՀՄՀ) սարքավորումների վիճակի ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության» առաջարկությունների, որը կազմվել է ՎԿՎ և ՀՄՀ մատակարարի՝ «BIS» ՓԲԸ կողմից՝ 2024 թվականին ՀԱԷԿ-ի հարթակում անցկացված հետազոտության արդյունքների հիման վրա։

Ենթաբաժին 1.2. Տեղեկություն նոր լինելու վերաբերյալ

Մատակարարվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր, արտադրված 2024թ-ից ոչ շուտ, չօգտագործված, չվերանորոգված, չհանդիսանան ցուցադրական նմուշներ և ազատ լինեն երրորդ կողմի իրավունքներից։

Ենթաբաժին 1.3. Կիրառության ոլորտը

ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի վթարային կանգի վահանը նախատեսված է վթարային կանգի և ռեակտորի հովացման հնարավորությունն ապահովելու համար, ներառյալ այն իրավիճակները, երբ բլոկի կանգը և հովացումը ԲԿՎ-ից անհնար է: Հետվթարային մշտադիտարկման համակարգը նախատեսված է չափելու, հավաքելու և օպերատորին տրամադրելու անհրաժեշտ տեղեկատվություն տեխնոլոգիական պարամետրերի, սարքավորումների վիճակի, ներառյալ հետվթարային իրավիճակների վերաբերյալ: ՎԿՎ և ՀՄՀ-ն ներառում է հետևյալ սարքավորումները. - Р1÷Р8 8 վահան Э315/2 սրահում, որը պարունակում է ՎԿՎ-ի վերահսկման և կառավարման սարքավորումներ, տեղեկատվության հսկման, մշակման, փոխանցման, արտացոլման և պահման սարքավորումներ(ՀՄՀ I անցուղի); - ԲԿՎ-2 Р11 վահան, որը պարունակում է տեղեկատվության վերահսկման, մշակման, փոխանցման, արտացոլման և պահման սարքավորումներ (ՀՄՀ II անցուղի); - Տեխնոլոգիական պարամետրերի չափման տվիչներ; - Պահեստամասերի լրակազմ (այսուհետ՝ ՊՄ լրակազմ):

Ենթաբաժին 1.4. Կատարվելիք առաջադրանքներ

Աշխատանքներն իրականացնելիս պետք է կատարվեն հետևյալ առաջադրանքները. - ՎԿՎևՀՄՀ սարքավորումների մատակարարում, փոխարինում, աշխատունակության ստուգում՝ հաշվի առնելով այն պահեստամասերը, որոնց համար լրակազմող մասերի շահագործման սահմանային ժամկետները գերազանցվել են՝ համաձայն Հայկական ԱԷԿ-ի ՎԿՎևՀՄՀ սարքավորումների վիճակի զննման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության (Հաշվետվություն № RR/ANPP-PAMS, Տարբերակ C, 30/09/2024թ. կցվում է) - ՎԿՎևՀՄՀ ԾԱ-ի լրամշակում՝ համաձայն Հայկական ԱԷԿ-ի ՎԿՎևՀՄՀ սարքավորումների վիճակի զննման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության (Հաշվետվություն № RR/ANPP-PAMS, Տարբերակ C, 30/09/2024թ. կցվում է); - ԾԱ-ի լրամշակում՝ տվյալների արխիվացման մասով՝ արխիվային տվյալների դիտման՝ օպերատորի համար հարմար հնարավորությամբ և արխիվի ավելի երկար պահման հնարավորությամբ (հաշվի առնել տվյալ փաստը՝ սերվերների ներքին կուտակիչներ ընտրելիս); - Կիբեր-սպառնալիքների հանդեպ ՎԿՎևՀՄՀ կայունության բարձրացում՝ համաձայն ԱԷՄԳ հանձնարարականների (NSS No. 17. Computer security at nuclear facilities: reference manual և այլն) իրականացնելով կիբեր-անվտանգության վերլուծության միջոցառում և թողարկելով ՎԿՎևՀՄՀ համապատասխան լրամշակումների և փորձարկումների կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն; - Վերոնշյալ աշխատանքների իրականացումից հետո ՎԿՎևՀՄՀ հուսալիության և մինչև 2036թ. անվտանգ շահագործման հիմնավորում:

ԲԱԺԻՆ 2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Մատակարարված բոլոր սարքավորումները պետք է համապատասխանեն «ՆԱԽԱԳԻԾ INSC A1.01/08T3. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՆԳԻ ՎԱՀԱՆԻ ԵՎ ՀԵՏՎԹԱՐԱՅԻՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ Հայկական ԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի համար։ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ. ՏԱՐԲԵՐԱԿ B. ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՐ՝ ТС-ANPP-001» փաստաթղթի պահանջներին (փաստաթուղթը կցված է):

ԲԱԺԻՆ 3. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Սարքավորումների մատակարարում Արտադրողի/Մատակարարի ընտրությունից և մատակարարման պայմանագրի կնքումից հետո՝ 12 ամսվա ընթացքում։

ԲԱԺԻՆ 4. ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Փաստաթղթերը պետք է լինեն ռուսերենով և ներկայացվեն թղթային և էլեկտրոնային կրիչներով։

ԲԱԺԻՆ 5. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Վերանորոգող և օպերատիվ անձնակազմի ուսուցում մոնտաժման աշխատանքների և համակարգի փորձարկման ընթացքում՝ ուսուցման ծրագրով սահմանված ծավալին համապատասխան, որին պետք է հաջորդի վկայագրերի տրամադրումը:

ԲԱԺԻՆ 6. ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| № | Հապավումներ | Հապավումների վերծանումը |
| --- | --- | --- |
|  | ՀԱԷԿ | Հայկական ատոմային էլեկտրակայան |
|  | ԲԿՎ | Բլոկի կառավարման վահան |
|  | ՃՏԱԲ | Ճարտարագիտա-տեխնիկական աջակցության բաժին |
|  | ՇԵՌԲ | Շահագործման երկարացման և ռեսուրսի բաժին |
|  | ՎԿՎ | Վթարային կանգի վահան |
|  | ՎԿՎևՀՄՀ | Վթարային կանգի վահան և հետվթարային մշտադիտարկման համակարգ |
|  | ԾԱ | Ծրագրային ապահովում |
|  | ՀՄՀ | Հետվթարային մշտադիտարկման համակարգ |
|  | ՋԱՉԱ | Ջերմային ավտոմատիկայի և չափումների արտադրամաս |
|  | ՎԱՀԼ | Վերահսկման ավտոմատացված համակարգերի լաբորատորիա |

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ԹԵՐԹ

| №№ | Պաշտոն | Անուն/Ազգանուն | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՇԵևՌԲՊ | Գրիգորյան Ռ.Մ |  |  |
|  | ՃՏԱԲՊ | Արշակյան Վ.Մ. |  |  |