## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ՍԳԼ-ԳՀԾՁԲ-26/22"
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 50421100 | Замена мембранных элементов и настройка системы РО | Максимальная производительность мембран должна быть не менее чем 2100 галлонов в сутки, рабочее давление 50 фунтов на кв. дюйм (~3,4 бар), максимальная рабочая температура +45°С±1°С, рабочий диапазон кислотности (pH) водного раствора: не менее чем 2...11, pH, номинальная селективность не менее чем 98,6...99,2%, максимальная концентрация свободного хлора не более чем 0,1 мг/л, тип мембанного элемента: 4040, масса 4,5...5 кг․ Размеры мембраны: внешний диаметр: 100 мм±0,1, длина: 1016±0,1 мм, внутренний диаметр: 19±0,1 мм. Предназначен и совместим установленным обратным осмосом. Замены должны выполняться специализированным и сертфицированным инженерным персоналом. Для выполнения работ победившая в тендере организация должна использовать все необходимое дополнительное оборудование и расходные материалы за свой счёт. | драм |  |  | 1 | г. Ереван, Гюрджян 10 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения после принятия финансовых мер.
2 | 50421100 | Замена засыпок коллон | Полная замена напалнителя коллонны песка 1645 - 2шт; Полная замена напалнителя коллонны смолы 1645 - 2шт; Полная замена напалнителя коллонны угля 1465 - 2шт. Работы по замене наполнителей проводятся специализиронанным и сертифицированным инженерным составом. Полная замена управляющих клапанов проводится по необходимости. Полный комплекс работ включает в себя все необходимые дополнительные аксессуары (например, наполнитель, трубы, фитинги, регулирующий клапан и т. д.) | драм |  |  | 1 |  | 1
3 | 50421100 | Дезинфекция баков и трубопровода | Промывка 2-х баков и всех водопроводных труб (PVC-U). Для выполнения работ победившая в тендере организация должна использовать все необходимое дополнительное оборудование и расходные материалы за свой счёт (например, моющее оборудование, реагенты и т.д.). | драм |  |  | 1 |  | 1
4 | 50421100 | Замена УФ лампы в сборе | Замена блока УФ-лампы. Для выполнения работ организация-победитель должна приобрести за свой счёт любые дополнительные аксессуары (например, корпус УФ-лампы, детали из PVC-U для клея и т.д.). Замена должна проводятся специализиронанным и сертифицированным инженерным составом. | драм |  |  | 1 |  | 1
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. | [5 empty] | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ՍԳԼ-ԳՀԾՁԲ-26/22"
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 50421100 | Замена мембранных элементов и настройка системы РО
2 | 50421100 | Замена засыпок коллон
3 | 50421100 | Дезинфекция баков и трубопровода
4 | 50421100 | Замена УФ лампы в сборе
* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.
** в приглашении суммы указаны в процентах, а при подписании договора вместо процентов указывается конкретная сумма
|  | ЗАКАЗЧИК | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе Июнь: ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | _________________________ | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе Май: _________________________