# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրում  խմելու ջրի մաքրման, փափկեցման, հաշվառման և ավտոմատ քլորացման մոդուլային կայանի կառուցում

## 1. Ընդհանուր դրույթներ

Սույն տեխնիկական առաջադրանքը սահմանում է Թալին միավորված համայնքի Արագածավան գյուղի ջրամատակարարման համակարգի արդիականացման նախագծման պահանջները։ Նախագիծը նախատեսում է գործող համակարգի ամբողջական տեխնիկական վերազինում՝ ապահովելով խմելու ջրի որակի համապատասխանությունը ՀՀ սանիտարահիգիենիկ և միջազգային նորմերին։

Նախագիծը ներառում է խորքային հորերի պոմպային հանգույցների փոխարինում, ջրի փափկեցման և քլորացման տեխնոլոգիաների ներդրում, մոդուլային կառույցների տեղադրում և համակարգի ավտոմատացում։

## 2. Նախագծման օբյեկտը

Նախագծման օբյեկտ են հանդիսանում՝

- Արագածավան գյուղի տարածքում գտնվող 2 գործող արտեզյան խորքային հոր,

- յուրաքանչյուր հորի համար նախատեսված պոմպային հանգույց,

- ջրի մաքրման և վարակազերծման համակարգեր,

- 2 մոդուլային տնակ,

- հորերից մինչև գյուղի ներքին բաշխիչ ցանց ձգվող մուտքային ջրատարներ։

## 3. Ելակետային տվյալներ

- Բնակչություն՝ 6 494 մարդ

- Տնային տնտեսություններ՝ 1 293

- Ջրամատակարարում՝ օրական 12 ժամ

- Ջրի աղբյուր՝ 2 արտեզյան հոր, 120 մ խորություն

- Գործող պոմպերի հզորություն՝ 45 կՎտ

- Մղվող ջրի ծավալ՝ մինչև 95 մ³/ժամ յուրաքանչյուր հորից

- Ջրի կոշտություն՝ 2–7 eqm/l (նորմայից բարձր)

- Ջրի քլորացում և ջրաչափում՝ բացակայում է

## 4. Նախագծման նպատակը

Նախագծման նպատակն է ապահովել Արագածավան գյուղի բնակչությանը անվտանգ, որակյալ և հաշվառվող խմելու ջրով՝ նվազեցնելով ջրի կոշտությունը, ապահովելով վարակազերծում և բարձրացնելով համակարգի էներգաարդյունավետությունը։

## 5. Նախագծման հիմնական խնդիրները

- Խորքային հորերի պոմպային հանգույցների տեխնիկական արդիականացում

- Ջրի կոշտության նվազեցում իոնափոխանակային տեխնոլոգիաներով

- Ջրի վարակազերծում կալցիումի հիպոքլորիդի միջոցով

- Մոդուլային կառույցների նախագծում և տեղադրում

- Համակարգի ավտոմատացման և անվտանգության ապահովում

## 6. Խորքային պոմպերի փոխարինման տեխնիկական պահանջներ

### 6.1 Ընդհանուր պահանջներ

- Յուրաքանչյուր հորի համար նախատեսել նոր խորասուզվող պոմպ,

- Պոմպերը պետք է նախատեսված լինեն շարունակական շահագործման համար,

- Աշխատանքային խորություն՝ առնվազն 120 մ,

- Համապատասխանություն ՀՀ տեխնիկական կանոնակարգերին և IEC ստանդարտներին։

### 6.2 Տեխնիկական բնութագրեր

- Արտադրողականություն՝ 85–95 մ³/ժամ,

- Մղման բարձրություն՝ նախագծային հաշվարկով,

- Էլեկտրաշարժիչի հզորություն՝ հաշվարկային,

- Էներգախնայողության դաս՝ IE2 կամ բարձր,

- Ներկառուցված ջերմային և հոսանքի պաշտպանություն։

### 6.3 Կառավարում և պաշտպանություն

- Հաճախականության փոխարկիչ (VFD),

- Չոր աշխատանքի պաշտպանություն,

- Ճնշման և հոսքի ավտոմատ վերահսկում,

- Վթարային անջատման համակարգ։

- 7. Մոդուլային տնակների տեխնիկական պահանջներ

- Մետաղական կոնստրուկցիա՝ ջերմամեկուսացված (սենդվիչ պանել),

- Մակերես՝ ոչ պակաս, քան 20–25 մ² յուրաքանչյուր հորի համար,

- Ներքին ջերմաստիճանի պահպանում՝ +5°C-ից բարձր,

- Օդափոխության համակարգ,

- Էլեկտրականություն, լուսավորություն,

- Սարքավորումների սպասարկման ազատ մուտք։

## 8. Ջրի փափկեցման համակարգ

- Իոնափոխանակային ֆիլտրեր՝ հաշվարկված ամբողջ հորի հոսքի համար,

- Ավտոմատ ռեգեներացիայի համակարգ,

- Աղի լուծույթի բաք,

- Կոշտության նվազեցում մինչև ՀՀ նորմերին համապատասխան արժեքներ։

## 9. Քլորացման համակարգ

- Քլորացում կալցիումի հիպոքլորիդով,

- Ավտոմատ դոզավորման պոմպ,

- Խառնման հանգույց մինչև ցանց մղելը,

- Անվտանգության միջոցներ և օդափոխություն։

## 10. Խողովակաշարեր և փականային համակարգ

- Մուտքային և ելքային փակող փականներ,

- Հակադարձ փականներ,

- Ջրի հաշվառման հանգույց մոդուլային տնակում,

- Նմուշառման կետեր։

## 11. Տարածքի բարեկարգում և անվտանգություն

- Քլորակայանների տարածքի ցանկապատում,

- Մուտքի սահմանափակում,

- Անվտանգության նախազգուշացնող նշաններ։

## 12. Նախագծման արդյունքներին ներկայացվող պահանջներ

Նախագծող կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի՝

- Աշխատանքային նախագծեր և սխեմաներ,

- Սարքավորումների տեխնիկական նկարագրություն,

- Նախահաշիվ,

- Իրականացման փուլայնություն,

- Շահագործման և սպասարկման առաջարկներ։