случае расхождений между армянской и русской версиями приглашения, преимущество будет иметь армянская версия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящий текст объявления утвержден Решением 1 Оценочной Комиссии от

19-ое февраля 2026 года

Код процедуры HHRC-GHKHTSDZB-26/14

Заказчик ЗАО Телевизионная и радиовещательная сеть Армении (далее-ТРСА), находящийся по адресу: Республика Армения, 0047, г. Ереван, Норк, ул. Г. Овсепяна, 95, объявляет запрос котировок, который проводится одним этапом, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am).

По итогам данной процедуры выбранному  участнику будет предложено подписать договор на закупку  консультационных услуг по подготовке проектов и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанций территориальных подразделений Кентрона (Апаран, Аштарак, Гехадзор, Веди), Вайоц Дзора (Зовашен, Ехегнадзор-1, Вайк, Джермук, Терп), Гегаркуника (Севанский перевал, Чамбарак, Гавар, Варденис, Мартуни, Раздан, Антарамей, Севан, Цахкадзор), Капан/Горис (Капан-1, Капан-2, Егвард, Цав, Шикахох, Каджаран, Варданидзор-1, Мегри, Агарак, Антарашат, Тандзавер, Горис, Хнацах, Катари) и Сисиан (Сисиан, Дарбас, Горайк) (далее – договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в  данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру.

Выбор консультанта определяется методом выбора из поданных заявок оцененного и наименьшего ценового предложения, отвечающего неценовым минимальным условиям, на основании пункта 2 части 1 статьи 44 Закона РА «О закупках».

В отношении настоящей процедуры применяются положения Соглашения Всемирной торговой организации по правительственным закупкам.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Тендерные предложения будут вскрыты в электронной форме через систему электронных закупок Армепс в 10:00 на 8-й день со дня публикации настоящего объявления /27.02.2026/.

Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном Законом РА "О закупках" и Гражданским процессуальным кодексом РА.

За дополнительной информацией по данному объявлению вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии Марине Николян.

Телефон: +374 10 65 40 73.

Электронная почта: marina.nikolyan@tna.am

ЗАО Телевизионная и радиовещательная сеть Армении

Утверждено

Решением № 1  Оценочной комиссии запросе котировок
под кодом HHRC-GHKHTSDZB-26/14 
от 19 февраля  2026г.

ЗАО ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ АРМЕНИИ

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

НА ЗАПРОС КОТИРОВОК, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ И ОЦЕНКЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕЛЕСТАНЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КЕНТРОНА (АПАРАН, АШТАРАК, ГЕХАДЗОР, ВЕДИ), ВАЙОЦ ДЗОРА (ЗОВАШЕН, ЕХЕГНАДЗОР-1, ВАЙК, ДЖЕРМУК, ТЕРП), ГЕГАРКУНИКА (СЕВАНСКИЙ ПЕРЕВАЛ, ЧАМБАРАК, ГАВАР, ВАРДЕНИС, МАРТУНИ, РАЗДАН, АНТАРАМЕЙ, СЕВАН, ЦАХКАДЗОР), КАПАН/ГОРИС (КАПАН-1, КАПАН-2, ЕГВАРД, ЦАВ, ШИКАХОХ, КАДЖАРАН, ВАРДАНИДЗОР-1, МЕГРИ, АГАРАК, АНТАРАШАТ, ТАНДЗАВЕР, ГОРИС, ХНАЦАХ, КАТАРИ) И СИСИАН (СИСИАН, ДАРБАС, ГОРАЙК)

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

Если Вы не зарегистрированы в системе электронных закупок, но желаете принять участие в данной процедуре, то для подачи заявки необходимо саморегистрироваться в системе Armeps (www.armeps.am).Условия регистрации  в системе  установлены  в руководстве пользователя «Экономического оператора» системы электронных закупок Armeps, размещенного в подразделе «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Одновременно:

-	при вводе заявки в систему электронных закупок Armeps (www.armeps.am) (далее - система) необходимо следовать  руководству по закупкам, осуществляемым в электронной форме подраздела «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner

-	при возникновении вопросов и проблем, связанных с системой, Вы можете обратиться к заказчику, а также в Министерство финансов РА (далее также уполномоченный орган) по адресу: г. Ереван, ул. Мелик-Адамяна 1 (телефон: (+37411) 28-93-20).

Регистрация в системе, а также подача заявки-бесплатно.

СОДЕРЖАНИЕ

НА ЗАПРОС КОТИРОВОК, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ И ОЦЕНКЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕЛЕСТАНЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КЕНТРОНА (АПАРАН, АШТАРАК, ГЕХАДЗОР, ВЕДИ), ВАЙОЦ ДЗОРА (ЗОВАШЕН, ЕХЕГНАДЗОР-1, ВАЙК, ДЖЕРМУК, ТЕРП), ГЕГАРКУНИКА (СЕВАНСКИЙ ПЕРЕВАЛ, ЧАМБАРАК, ГАВАР, ВАРДЕНИС, МАРТУНИ, РАЗДАН, АНТАРАМЕЙ, СЕВАН, ЦАХКАДЗОР), КАПАН/ГОРИС (КАПАН-1, КАПАН-2, ЕГВАРД, ЦАВ, ШИКАХОХ, КАДЖАРАН, ВАРДАНИДЗОР-1, МЕГРИ, АГАРАК, АНТАРАШАТ, ТАНДЗАВЕР, ГОРИС, ХНАЦАХ, КАТАРИ) И СИСИАН (СИСИАН, ДАРБАС, ГОРАЙК) ДИЛИЖАН, БЕРД, СЕВКАР, НОЕМБЕРЯН, БАГАНИС, АРЦВАБЕРД), ШИРАКСКОГО (ГЮМРИ, АРЕГ, ЛАНДЖИК, АМАСИЯ)

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

8.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9.	Заключение договора

10.	Обеспечения квалификации  и договора

11.	Объявление процедуры несостоявшейся

12.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 
НА  ЗАПРОС  КОТИРОВОК

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Приложения № 1-6

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению о запросе котировок, проводимом под кодом HHRC-GHKHTSDZB-26/14  (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), "Порядка осуществления закупок в электронной форме", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 386-N от 6 апреля 2017 года, и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "наименование заказчика" ЗАО "ТРСА" (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все зарегистрированные в системе лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

Для регистрации в системе в качестве участника  лицо заходит на интернет-сайт, действующий по адресу www.armeps.am, и заполняет соответствующую требуемую информацию, после чего для подтверждения регистрации в систему вводится полученная посредством электронной почты комбинация цифр и (или) букв. После верного ввода указанной информации лицо считается зарегистрированным в системе участником, о чем автоматически получает уведомление. Регистрация участника автоматически считается недействительной, если в течение 30 календарных дней, исчисленных со дня регистрации в системе, он не входит в систему или входит, но не вводит информацию в систему. В этом случае осуществляется новый процесс регистрации.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии  marina.nikolyan@tna.am

ЧАСТЬ I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

1.1.Предметом закупки является закупка консультационных услуг по подготовке проектов и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанций территориальных подразделений Кентрона (Апаран, Аштарак, Гехадзор, Веди), Вайоц Дзора (Зовашен, Ехегнадзор-1, Вайк, Джермук, Терп), Гегаркуника (Севанский перевал, Чамбарак, Гавар, Варденис, Мартуни, Раздан, Антарамей, Севан, Цахкадзор), Капан/Горис (Капан-1, Капан-2, Егвард, Цав, Шикахох, Каджаран, Варданидзор-1, Мегри, Агарак, Антарашат, Тандзавер, Горис, Хнацах, Катари) и Сисиан (Сисиан, Дарбас, Горайк) (далее - также услуга) для нужд  ЗАО ТРСА, которые сгруппированы в 4-х лотах

| Лотов |  | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| Номера | Цена закупки |  |
| 1 | 3 265 000 | Территориальные подразделения Кентрон и Вайоц Дзор |
| 2 | 4 505 000 | Гегаркуникское территориальное подразделение |
| 3 | 3 520 000 | Капан/Горис территориальное подразделение |
| 4 | 2 100 000 | Капан/Горис и Сисиан территориальные подразделения |

Технические характеристики услуги, а также спецификация, технические данные и полное и адекватное описание иных неценовых условий являются неотъемлемой частью заключаемого договора, проект которого представлен в приложении № 6 к это приглашение.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ

2.1 Лица не имеют права участвовать в данной процедуре.

1) признанные банкротами по решению суда на день подачи заявления;

3) который или представитель исполнительного органа которого в течение пяти лет до дня подачи заявления был осужден за преступление, связанное с финансированием терроризма, эксплуатацией детей или торговлей людьми, созданием или участием в преступном сообществе , получение взятки, дача взятки или посредничество во взяточничестве, а также направленная на экономическую деятельность, предусмотренную законом за преступления, за исключением случаев, когда судимость погашена или погашена в соответствии с законом;

4) в отношении которого административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентное соглашение, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию в сфере закупок, стал не подлежащим обжалованию в течение трех лет до дня подачи заявления, а также в случае обжалования, оно осталось без изменений;

5) которые на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупки, публикуемый в соответствии с законодательством о закупках стран, входящих в Евразийское экономическое пространство. Союз;

6) включенных в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупки на день подачи заявки.

При этом если участник был включен в списки, предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта, после даты подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупки (далее также список), если:

• нарушил обязательство, предусмотренное договором или принятое в рамках процесса закупки, что привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе закупки, и участник не оплатить сумму заявки, контракта и/или квалификационного обеспечения в течение срока, указанного в приглашении и/или контракте.

• отказался или был лишен права на заключение договора в качестве избранного участника.

2.2 Для оценки права на участие участнику необходимо подать утвержденное им письменное заявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения. Помимо заявления, предусмотренного настоящим пунктом, для оценки права на участие от участника, в том числе выбранного участника, не может быть истребовано никаких иных документов или обоснований. Комиссия, оценивающая достоверность заявления участника (далее – комиссия), оценивает условия, определенные в настоящем приглашении.

2.3.	Включение участника в списки, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, а также подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

2.4.Выбор консультанта определяется методом выбора из поданных заявок оцененного и наименьшего ценового предложения, отвечающего неценовым минимальным условиям, на основании пункта 2 части 1 статьи 44 Закона РА «О закупках».

2.4.1.Критерии оценки неценовых условий:

«Профессиональный опыт» квалификация участника, которая максимально соответствует требованиям приглашения по критерию, оценивается как «40» баллов - лучшее предложение. По сравнению с лучшим предложением оцениваются квалификации всех остальных участников.

Критерий «Профессиональный опыт» оценивается в следующем порядке:

а. участник должен должным образом реализовать хотя бы один аналогичный договор в течении года подачи заявки и трех предшествующих ему лет. Ранее заключенный договор (договоры) оценивается как аналогичный, если объем (общий объем) оказанных в его (их) рамках услуг не меньше ценового предложения, представленного участником в рамках настоящей процедуры. При этом объем услуг, оказываемых в рамках хотя бы одного договора, не должен быть менее пятидесяти процентов ценового предложения, представленного участником в рамках настоящей процедуры.

Аналогичными по смыслу настоящей процедуры считаются ранее заключенные договоры на оказание услуг по техническому контролю качества строительных работ.

Необходимые лицензии и разрешения

● Разработка инженерных разделов градостроительной документации (за исключением проектной части, а также работ, не требующих разрешения на строительство)

● Проектная документация жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, сетей внутреннего и наружного электроснабжения, освещения

● Проектная документация объектов связи: телекоммуникаций и сигнализации

ЛИЦЕНЗИЯ: ПЕРВЫЙ КЛАСС ПОДКЛАСС «А1 или А2» Проектирование промышленных, жилых, общественных зданий и сооружений: Инженер-строитель .

б. для обоснования своего соответствия требованиям, предусмотренным абзацем а) настоящего подпункта, участник представляет по заявке копии ранее выполненного договора (договоров, соглашений) :

Квалификация участника, наиболее отвечающего требованиям приглашения по критерию «Рабочие ресурсы», оценивается баллами «30» - лучшее предложение. Квалификация всех остальных участников оценивается по лучшему предложению.

2.4.2.Критерии «Рабочие ресурсы» оцениваются в следующем порядке:

а) В состав инженерно-технического персонала должен входить один инженер-строитель с опытом работы не менее 3 лет, имеющий лицензию ПЕРВЫЙ КЛАСС ПОДКЛАСС «А1 или А2» (проектировщик промышленных, жилых, общественных зданий и сооружений), один инженер-энергетик, один инженер по связи и телекоммуникациям.

б) участник представляет данные о персонале, предложенном для исполнения договора, в качестве обосновывающего документа по квалификационному критерию в следующей форме:

| Специалисты, вовлеченные в основной штат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя, фамилия | квалификация | Опыт работы |  | наименование работодателя |
|  |  | период | сфера деятельности и проделанная работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

Кроме того, в качестве обоснования наличия трудовых ресурсов Участник представляет письменные согласия специалистов, входящих в заявляемый штат, на привлечение их к выполняемым работам, а также копии паспортов специалистов и документов, подтверждающих их квалификацию (диплом, сертификат, аттестат и т.п.).

Критерии оценки заявки:

| Критерии оценки | Максимальный бал |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Профессиональный опыт | 40 |
| Рабочие ресурсы | 30 |
| Ценовое условие | 30 |
| Всего: | 100 |

Отсутствие в поданной участником заявке неценовых условий не является основанием для отклонения заявки; оценка, данная неценовым условиям, влияет на общую оценку, даваемую участникам.

В случае выявления несоответствий в представленных участником документах, соответствующих неценовым условиям относительно требований приглашения, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, о чем секретарь комиссии в тот же день информирует участника через систему, предлагая устранить несоответствия до окончания срока приостановления.

В случае устранения несоответствий неценовые условия участника будут оцениваться в соответствии с процедурой, указанной в приглашении, в противном случае неценовые условия будут оцениваться по нулевой ставке.

В случае невыполнения участником какого-либо из неценовых условий он обязан предоставить сведения об отсутствии у него квалификационных документов, указанных в пункте 2.4 приглашения.

Заявки участников оцениваются в следующем порядке:

а. финансовое предложение участника, представившего минимальное ценовое предложение, оценивается в тридцать баллов, а баллы, начисленные финансовым предложениям других участников, рассчитываются по следующей формуле:

ЦБ= МЦ X 30/ОЦ,

где:

ЦБ - это бал предоставляемый за ценовое предложение,

МЦ - это минимальная цена,

ОЦ - это цена, предложенная оцениваемым участником.

б. оценка, присвоенная каждому участнику, оцененному удовлетворительно, рассчитывается по следующей формуле:

ОУ = (ЦБ X 0.7) + (ТП X 0.3),

где:

ОУ - это оценка, данная участнику,

ЦБ - это бал, данный за ценовое предложение участника,

ТП - это бал, данный с учетом квалификационных характеристик участника и технического предложения.

Выбранным участником признается тот участник, выданная оценка (ОУ) которого самая высокая.

2.5.	Включение участника в список, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1)	физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2)	физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.	участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.	лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.	сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)	участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.	данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.	участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.	они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.6.	Участник, в случае признания отобранным участником, представляет обеспечение квалификации в порядке и размере, установленными настоящим приглашением.

2.7.	Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.8.	Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1)	ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2)	Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ

3.1.	Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право в письменной форме требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия в письменной форме предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2.	В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3.	Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4.	В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5 Каждое лицо без указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации. В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6.	При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в бюллетене объявления об этих изменениях.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

4.1 Для участия в данной процедуре участник подает заявку в комиссию через систему. Заявка – это предложение, поданное участником на основании настоящего приглашения.

Если процедура осуществляется в рассрочку, то первым делом в Системе в поле «Заявка» в Системе укажите рассрочку или рассрочку, на которую подает заявку участник, а затем просто заполните остальные поля, иначе документы заявки не будут оформлены. быть открыты во время оценки. Участник может подать заявку на каждую дозу, а также на несколько или все дозы.

Заявка подается до окончания срока, установленного для нее настоящим приглашением.

Порядок подготовки запроса описан в инструкции по подготовке запросов котировок части 2 настоящего приглашения.

4.2 Заявки на процедуру необходимо подать через систему не позднее 10:00 часов 8-го дня после публикации в системе объявления и приглашения на проведение данной процедуры. Заявки, поданные после установленного срока подачи заявок, не будут приняты системой.

4.3. Участник вместе с заявкой представляет:

1) утвержденное им заявление-заявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения, с указанием адреса электронной почты, регистрационного номера налогоплательщика, рабочего адреса и номера телефона, которое включает:

а) удостоверение соответствия данных о нем и связанных с ним лицах требованиям права на участие, определенным настоящим приглашением;

б) удостоверение в случае признания выбранным участником об обязанности представить подтверждение квалификации в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением;

в) заявление о недобросовестной конкуренции, злоупотреблении доминирующим положением и отсутствии антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры;

г) заявление об отсутствии одновременного участия в настоящей процедуре связанных с ним лиц и (или) организаций, учрежденных им или имеющих долю (капитал) более пятидесяти процентов;

д) декларация бенефициарных владельцев согласно приложению 1. Декларация не подается, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. При этом, если участник объявлен выбранным участником, то заявление, предусмотренное настоящим пунктом, которое автоматически публикуется в системе после вскрытия заявок, одновременно публикуется в бюллетене вместе с заявлением о решении о заключении контракта.

2) одобренное им ценовое предложение;

3) Копия лицензии, указанной в приглашении.

4) предыдущий аналогичный договор/контракты/, трудовые ресурсы по форме таблицы, указанной в пункте 2.3.2 настоящего приглашения;

5) копия агентского договора и данные лица, являющегося его стороной, если заключаемый договор будет реализовываться через агентство.

6) копия договора о совместной деятельности, если участники участвуют в этой процедуре в качестве совместной деятельности (консорциума).

При этом в случае участия в данной процедуре в порядке совместной деятельности (консорциума):

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельное заявление в данную процедуру (одну и ту же часть). В случае несоблюдения требований настоящего пункта заявки будут отклонены как в порядке совместной деятельности, так и индивидуально.

• если договором о совместной деятельности предусмотрено, что общими делами участников управляет отдельный участник договора о совместной деятельности, то подается заявление, и в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. Если договором о совместной деятельности предусмотрено, что каждый участник имеет право действовать от имени всех участников при ведении общих дел, то в случае заключения договора выплаты производятся участнику, подавшему на его основании заявление.

5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1.	Предлагаемая цена помимо стоимости услуги включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке.

5.2.	Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов - стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога. При этом:

а) оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога,

Заявка участника не подлежит отклонению, если:

а.графы "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью;

б.между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в.номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно;

г. стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше;

д. в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра.

При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость".

е. в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3.	Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой.

При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА

6.1.	Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2.	Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

8.ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1.Вскрытие заявок произойдет заседании комиссии по вскрытию заявок на 8-ой день в 10:00 часов со дня опубликования бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок:

1) председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену закупки на закупаемые в рамках настоящей процедуры услуги, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

2)после передачи председателю (председательствующему на заседании) документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, комиссия оценивает:

а.соответствие составления и подачи содержащих заявки конвертов установленному порядку и вскрывает заявки, оцененные как соответствующие;

б.наличие требуемых (предусмотренных) документов в каждом вскрытом конверте и соответствие их составления установленным приглашением реквизитам;

3)председатель комиссии объявляет выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

8.2.Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение двадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение и/или обеспечение заявки, или те, которые не соответствуют требованиям приглашения.

8.3.Отобранный участник определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного и непризнанных таковыми участников, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения.

8.4.Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу Центрального банка.

8.5.Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного и непризнанных таковыми участников. При равенстве предложенных наименьших цен:

а.для определения отобранного и непризнанных таковыми участников, на  заседаниии комиссии с предложившими равные цены участниками, проводятся одновременные переговоры, если эти участники (наделенные соответствующим полномочием представители )присутствуют на заседании,

б.в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии в электронной форме одновременно уведомляет представивших равные ценыучастников об условиях, продолжительности, дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в.переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г.представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для другого участника, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д.на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам, определяются и объявляются отобранный и непризнанные таковыми участники. Если в результате переговоров представленные участниками цены остаются равными, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.7 Если цены участников, подавших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, превышают закупочную цену, то оценочная комиссия может объявить участника, представившего низкое ценовое предложение, отобранным участником при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные заключаемым с последним договором, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере, превышающем цену закупки, и заключения соглашения между сторонами на его основании. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за предусматриванием дополнительных финансовых средств, с продлением сроков поставки товаров на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим пунктом, расторгается, если дополнительные финансовые средства не предусмотрены в течение шестидесяти календарных дней, следующих за заключением. Требования абзаца настоящего пункта не применяются, когда заявки подали более чем один участник, и только одна заявка была оценена удовлетворительной требованиям приглашения.

В случае неприменения настоящего пункта процедура на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся

8.8.Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, то секретарь комиссии в тот же день электронной форме  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.9.Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, включая тот случай, когда документы, утверждаемые участником, являющимся резидентом Республики Армения или их часть не утверждены электронной цифровой подписью, и/или когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления  Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве агента /исполнителя/,  комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день с помощью системы  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.9.1 В случае, если до заключения договора со стороны заказчика выясняется, что участник включён в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 решения Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, заявка участника отклоняется.

8.10.Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в процессе деятельности комиссии выясняется, что учрежденная ими организация или имеющая долю (пай)  либо лицо, связанное с их близкими родством или свойственными связями (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, внук супруга), либо организация, учрежденная этим лицом или имеющая долю(пай) подала заявку на участие. Если имеется условие, предусмотренное настоящим пунктом, то член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с настоящей процедурой, незамедлительно заявляет о самоотводе из настоящей процедуры.

8.11.После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.12. Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1)опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию и оценке заявок  и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2)опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию и оценке заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.13.В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. Мотивированное решение руководителя заказчика уполномоченный орган публикует в бюллетене.. При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день следующий за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления (уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

- по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки, договора и (или) квалификации, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;

- выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки, договора и (или) квалификации была осуществлена по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее истечения сорокодневного срока, установленного для включения уполномоченным органом участника в список, а по состоянию на сороковой день после получения решения при наличии возбужденного участником и незавершенного судебного дела по обжалованию решения -не позднее вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом, если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы (в том числе подлежащие исправлению) в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации или договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА "О закупках`, и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки.

8.14. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. Мотивированное решение руководителя заказчика уполномоченный орган публикует в бюллетене в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения решения. При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день следующий за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления (уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

-  по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки или  договора, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;

- выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки или договора была осуществлена по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее истечения сорокодневного срока, установленного для включения уполномоченным органом участника, в список, а по состоянию на сороковой день после получения решения при наличии возбужденного участником и незавершенного судебного дела по обжалованию решения -не позднее вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом;

- если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, включая случаи, когда несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, не исправляются или не исправляются полностью в установленные сроки, в том числе, когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве агента / исполнителя/  или отобранный участник не представляет обеспечение договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА "О закупках`, и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки,

- oбстоятельство, предусмотренное в пункте 8.9.1 части 1 настоящего приглашения, не считается нарушением обязательств, взятых в рамках процесса закупки.

8.15 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.16 Документы, указанные в пункте 8.9  части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.17.Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.18.Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком на электронную почту, указанную в заявке участника, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

8.19.Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам.

8.20.В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным  участником  признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.12-8.19 части 1 настоящего Приглашения.

8.21.В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.22.С целью применения пункта 8.21. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.23.На следующий рабочий день после окончания заседания по определению отобранного участника секретарь комиссии:

1)отмечает в системе оцененных удовлетворительно участников процедуры, классифицируя их по результатам оценки и ценовым предложениям;

2)посредством системы отправляет на электронную почту участников протокол заседания комиссии о результатах оценки.

8.24.До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.25. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет "10" календарных дней. Период ожидания:

- не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор;

- применим также в том случае, когда заявку подал только один участник и она была отклонена. В случае применения настоящего пункта срок ожидания устанавливается объявлением о несостоявшейся процедуре закупки.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора или объявления процедуры закупки несостоявшейся, является ничтожным.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2.На четвертый рабочий день, следующий за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.25. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на четвертый рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.25 части 1 настоящего Приглашения.

9.3.Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом.

9.4.В день отправки отобранному участнику извещения заказчика о заключении договора секретарь комиссии посредством системы направляет на электронную почту отобранного участника извещение о поступлении предложения по заключению договора.

9.5. Если отобранный участник  после получения уведомления о заключении договора и проекта договора в срок, предусмотренный уведомлением, не подписывает договор и  не предоставляет заказчику обеспечение договора, а в случае, если проектом заключаемого договора предусмотрена предоплата - также обеспечение предоплаты, то он лишается права подписания договора.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

9.6.Отобранный участник, получивший предложение заказчика о заключении договора, посредством системы принимает или отклоняет поступившее ему предложение.

9.7.До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.5 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, размера предоплаты или увеличению цены, предложенной отобранным участником.

9.8.На следующий рабочий день после заключения договора секретарь Комиссии завершает процедуру в системе.

10. КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРАКТНЫЕ ГАРАНТИИ

10.1.На основании требования о предоставлении обеспечения договора отобранный участник в течение       10-и рабочих дней после его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечение договора(предоплаты).

10.2.Размер обеспечения договора составляет 15 пятнадцать процентов от цены закупки. Если цена закупки услуг, предусмотренных проектом договора, меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения договора исчисляется в отношении цены договора Обеспечение договора представляется в виде банковской гарантии (Приложение 5) или наличных денег.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов с учетом требований 9-ого подпункта 32-ого пункта Порядка. Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.3 В случае расторжения договора, заключенного в рамках процедуры покупки в рассрочку, из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо партии, квалификационные и договорные гарантии выплачиваются только в размере, рассчитанном для этой партии.

10.4. Руководитель клиента подает требование об оплате контрактного и квалификационного обеспечения в банк, а в случае обеспечения, предоставленного в денежной форме, в Министерство финансов РА, в письменной форме в течение пяти рабочих дней. после даты внесения залога. В случае отклонения требования о выплате обеспечения банком или Министерством финансов Республики Армения на основании неполного представления требования или приложенных к нему документов руководитель клиента подает новое требование в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения отказа.

10.5 О возврате договора или подтверждении квалификации руководитель клиента письменно сообщает:

- в случае обеспечения, представленного в денежной форме, в Министерство финансов РА в течение пяти рабочих дней, следующих за днем ​​возникновения основания для возврата обеспечения, с приложением копии документа, подтверждающего оплату;

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии, банку, выдавшему гарантию, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем ​​возникновения основания для возврата обеспечения.

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

11.1.Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1)ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2)прекрaщается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд ЗАО ТРСА, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление

3)не подано ни одной заявки;

4)договор не заключается.

11.2.В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ 
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

12.1 Каждое заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения заказчика, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее-Кодекс) .

Каждое лицо, до крайнего срока подачи заявок, имеет право обжаловать характеристики предмета закупки или требования приглашения в установленном Кодексом порядке.

12.2. Отношения, связанные с настоящей процедурой, не являются административными  и они регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12.3. Убытки, причиненные вследствие действия или бездействия заказчика, оценочной комиссии, возмещаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12.4. Срок ожидания, установленный настоящим приглашением, является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) заказчика, оценочной комиссии и решений, за исключением споров, связанных с обжалованием решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона, и односторонним расторжением договора, при которых срок исковой давности составляет тридцать календарных дней.

12.5. Споры, связанные с настоящей процедурой, рассматриваются и разрешаются в течение тридцати дней после принятия искового заявления к производству в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. По мотивированному решению суда срок, предусмотренный настоящей частью, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней.

12.6. Суд решает вопрос о принятии искового заявления к производству в трехдневный срок после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к производству суд выносит решение о требовании от ответчика всех доказательств, находящихся в распоряжении ответчика в связи с данным процессом закупки.

12.8. Решение о требовании доказательств исполняется ответчиком в пятидневный срок после получения решения.

В случае неисполнения ответчиком требований решения о требовании доказательств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, дело рассматривается на основании имеющихся в нем доказательств, а факты, сосланные истцом, подлежащие подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, считаются утвержденными.

12.9. Суд объединяет в одном производстве дела, рассматриваемые в своем производстве по спорам, предусмотренным настоящим разделом, относящимся к процессу настоящей закупки.

12.10. Решение о принятии искового заявления к производству незамедлительно направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в бюллетене с указанием дня приостановления.

12.11. Ответ на исковое заявление заказчик представляет в пятидневный срок после получения решения о принятии искового заявления к производству.

12.12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о совершении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, посредством электронной связи путем направления уведомлений и других документов на электронную почту, указанную в исковом заявлении в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12.13. Суд рассматривает дела по спорам, предусмотренным настоящим разделом, и выносит вердикт и решения по ним по письменной процедуре, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12.14. Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании лицо, участвующее в деле, может представить до истечения срока, установленного для представления ответа на исковое заявление.

12.15. О рассмотрении дела в судебном заседании суд выносит решение в трехдневный срок по истечении срока, установленного для подачи искового ответа.

12.16. Вопрос рассмотрения дела в судебном заседании может решиться также решением о принятии искового заявления к производству.

12.17. Обязанность доказывать факты соблюдения порядка оспариваемых действий (бездействия) и обстоятельств, лежащих в основе решений, а также выполнения данных действий (бездействия) и принятия решения законом, иными правовыми актами несет ответчик.

12.18. Ответчик может представить доказательства, обосновывающие правомерность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о требовании доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность предъявления доказательства по независящим от него причинам.

12.19. Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 закона) автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования решения, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего приглашения, до дня вступления в силу заключительного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12.20. В случаях, когда в интересах общественной или оборонной и национальной безопасности необходимо продолжить процесс закупки, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководителя исполнительного органа выносит решение об отмене приостановления процесса закупки. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение в день его вынесения на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.Уполномоченный орган незамедлительно публикует это решение в бюллетене.

12.21. Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии, вступает в силу с момента опубликования.

12.22. По спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) заказчика и оценочной комиссии, заключительная часть решения суда или иной заключительный судебный акт направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа в день его публикации.

Уполномоченный орган незамедлительно публикует в бюллетене заключительную часть решения суда или иной заключительный судебный акт.

12.23. Ставки государственных пошлин, взимаемых за обжалование, установлены законом "О государственной пошлине".

ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2.При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3.Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ

Для участия в процедуре участник подает заявку через систему. К заявлению прилагаются соответствующие документы (сведения), предусмотренные настоящим приглашением.

Участник подает вместе с утвержденной им заявкой:

1) «Критерии отбора».

2.1 заявка-объявление на участие в процедуре согласно приложению N 1;

2.2 копия агентского договора и данные лица, являющегося его стороной, если договор будет реализовываться через агентство;

2.3 договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки как совместная деятельность (консорциум); В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциума) документы, включенные в заявку и утвержденные участником, должны быть одобрены всеми членами консорциума.

2.4. Фотокопия лицензии, указанной в приглашении, также подтвержденная электронно-цифровой подписью,

2.5 предыдущий аналогичный договор/контракты, подтверждающие профессиональный опыт, включая документы об окончании школы, а также трудовые ресурсы в виде таблицы, указанной в пункте 2.4.2 настоящего приглашения;

2) «Финансовый стандарт».

2.5 ценовое предложение согласно приложению N  2. Ценовое предложение представляется в виде калькуляции, состоящей из общих составляющих стоимости (суммы себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет составляющих затрат – никаких пробелов или других деталей не требуется и не представлено.

2.6 Документы, подготовленные участником по настоящему приглашению, подписываются лицом, их представляющим, или уполномоченным им лицом (далее – агент). Если заявление подается агентом, то вместе с заявлением представляется документ о сохранении полномочий последнего.

2.7 Вместо оригиналов документов, включенных в заявление, могут быть представлены нотариально заверенные копии.

Все документы, включенные в заявку, должны быть подтверждены электронной цифровой подписью.

Приложение № 1

К приглашению на  запрос котировок
под кодом  HHRC-GHKHTSDZB-26/14

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ *

на участие в запросе котировок

______________________________________________________________заявляет, что

наименование участника

желает участвовать в лоте (лотах)_______________________________ объявленного

номер лота (лотов)

______________________________________________ под кодом HHRC-GHKHTSDZB-26/14

наименование заказчика

на  запрос котировок и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

__________________________________________________ заявляет и заверяет, что

наименование участника

является резидентом ______________________________________________________.

наименование страны

Данные       ----------------------------------------  следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика               ________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            __________________

адрес электронной	почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Номер телефона                     -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

1)                                                                                     и аффилированные с ним

наименование участника

лица  удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на а  запрос котировок  под кодом  HHRC-GHKHTSDZB-26/14  ,и  -----------------------------------------

наименование участника

обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением  представить обеспечение квалификаци ,

- в рамках участия в запросе котировок под кодом HHRC-GHKHTSDZB-26/14

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на запрос котировок случая     одновременного

участия взаимосвязанных с ________________ лиц и (или) учрежденных__________

наименование участника	наименование

участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую ____________________

наименование участника

долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

Ниже ------------------------------------------------------ представляет ссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах--- -------------------------------** .

_______________________________________________	_____________________

наименование участника (должность,	подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

Приложение 1.2**

к Приглашению на  запрос котировок

под кодом HHRC-GHKHTSDZB-26/14

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ  БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

Данные листинга  акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе  "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета.В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является  реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

* заполняется секретарем комиссии до публикации приглашения в бюллетене:

** Приложение 1.1 не представляется участником, если он является резидентом РА а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение № 2

к Приглашению на  запрос котировок

под кодом "HHRC-GHKHTSDZB-26/14 "*

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на  запрос котировок под кодом "HHRC-GHKHTSDZB-26/14 "*,

в том числе проект заключаемого договора __________________________________

наименование участника

предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

| Номера лотов | Наименование услуги | Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) /прописью и цифрами/ | НДС**/прописью и цифрами/ | Общая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Территориальные подразделения Кентрон и Вайоц Дзор |  |  |  |
| 2 | Гегаркуникское территориальное подразделение |  |  |  |
| 3 | Капан/Горис территориальное подразделение |  |  |  |
| 4 | Капан/Горис и Сисиан территориальные подразделения |  |  |  |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

Приложение № 5

к Приглашению  на  запрос котировок
под кодом "HHRC-GHKHTSDZB-26/14 "

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение договора)

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением по исполнению принципалом обязательств (далее-гарантированные обязательства), вытекающих из договора N  					  заключаемым  между                                                                        номер заключаемого договора

_____    (далее-бенефициар) и   					____

наименование заказчика                                            наименование отобранного участника

(далее-принципал).

2.  По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару -----------------------------------

сумма в цифрах и прописью

(далее-сумма гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет____________________ бенефициара.

расчетный счет

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе  со дня вступления в силу договора N________________________ заключаемого  между  бенефициаром и

номер заключаемого договара

принципалом и  действует  включительно  до  девяностого  рабочего  дня   следующего за днем

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .                    крайний   срок оказания услуг, предусмотренный заключаемым договором, включая гарантийный срок

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии -------------------------------------------------------------

адрес эл. почты секретаря

указанный в приглашении к процедуре закупкок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N _____________________, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 6

к Приглашению на  запрос котировок

под кодом "HHRC-GHKHTSDZB-26/14 "

ДОГОВОР № HHRC-GHKHTSDZB-26/14

с целью приобретения консультационных услуг по подготовке проектов и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанций территориальных подразделений Кентрона (Апаран, Аштарак, Гехадзор, Веди), Вайоц Дзора (Зовашен, Ехегнадзор-1, Вайк, Джермук, Терп), Гегаркуника (Севанский перевал, Чамбарак, Гавар, Варденис, Мартуни, Раздан, Антарамей, Севан, Цахкадзор), Капан/Горис (Капан-1, Капан-2, Егвард, Цав, Шикахох, Каджаран, Варданидзор-1, Мегри, Агарак, Антарашат, Тандзавер, Горис, Хнацах, Катари) и Сисиан (Сисиан, Дарбас, Горайк)

| __________________ | ____ ______________ 2026г |
| --- | --- |

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательство на разработку проектно-сметной документации и оказание сметных услуг (далее — услуга), согласно требованиям Технической характеристики-графика закупки, установленной Приложением № 1, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора (далее — договор).

1.2.Услуга предоставляется в соответствии с установленной Приложением № 1 к договору Технической характеристикой-графиком закупки и в установленные сроки.15.1

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Заказчик имеет право:

2.1.1.	В любое время проверять ход и качество предоставляемой Исполнителем услуги, без вмешательства в деятельность Исполнителя.

2.1.2.	Если предоставлена услуга, не соответствующая Технической характеристике-графику закупки, указанной в Приложении № 1 к договору:

а)	Не принимать услугу, с установлением по своему усмотрению разумного срока безвозмездной замены услуги ненадлежащего качества на услугу соответствующего договору качества, и требовать от Исполнителя уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 5.2 договора, а также пени, предусмотренной пунктом 5.3 договора;15.2

б)	Отказываться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за услугу суммы, а также требовать от Исполнителя уплаты предусмотренного пунктом 5.2 договора штрафа.

2.1.3.	В одностороннем порядке расторгать договор, если Исполнитель существенным образом нарушил договор. Нарушение договора Исполнителем считается существенным, если:

а)	предоставленная услуга не соответствует требованиям, установленным Приложением № 1 к договору;

б)	нарушен срок предоставления услуги.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1.	Обсуждать и принимать результат услуги, предоставленной в соответствии с Технической характеристикой-графиком закупки, а в случаях выявления недостатков в результате услуги — незамедлительно в письменной форме уведомлять об этом Исполнителя

2.2.	В случае приема результата услуги, уплатить Исполнителю суммы, подлежащие уплате последнему за должным образом оказанные услуги, а в случае нарушения срока — также предусмотренную пунктом 5.5 договора пеню.

2.3.	Исполнитель имеет право:

2.3.1.	Требовать от Заказчика подлежащие уплате ему суммы за должным образом оказанные услуги, а в случае нарушения Заказчиком срока уплаты, указанного в пункте 4.2 договора — также предусмотренную пунктом 5.5 договора пеню.

2.4.	Исполнитель обязан:

2.4.1.	Обеспечивать надлежащее предоставление услуги по условиям, установленным Приложением № 1 к договору, руководствуясь действующим законодательством.

2.4.2.	В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 договора пеню и штраф.

2.4.3.	В течение срока действия обеспечений квалификации и договора в случае начала процесса ликвидации или банкротства заранее в письменной форме уведомлять об этом Заказчика.

2.4.4. При возникновении проектных отклонений в ходе выполнения строительных работ Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере потерь, возникших в вследствие каждого зафиксированного отклонения. При этом:

а. отклонением считается выявление в ходе выполнения строительных работ дополнительного объема работ, превышающего десять процентов первоначального проекта, а размер штрафа равен двадцати пяти процентам стоимости работ дополнительного объема,

б. потерями считаются такие проектные отклонения, которые приводят к изменению фактически выполненных работ (разрушению, реконструкции и т.д.) и к выполнению дополнительных работ, а размер штрафа равен пятидесяти процентам стоимости фактически выполненных работ, приведшим к потере.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ

3.1.	Предоставленная услуга принимается подписанием акта сдачи-приемки между Заказчиком и Исполнителем. Факт сдачи услуги Заказчику фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Заказчиком и Исполнителем, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для предоставления услуги по договору, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный им документ, фиксирующий факт сдачи услуги Заказчику (Приложение № 3.1), а посредством системы электронных закупок armeps (пособие по осуществлению действия размещено в разделе "Электронные закупки" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am) — также акт сдачи-приемки (Приложение № 3). При этом Исполнитель не скрепляет печатью акт сдачи-приемки, утверждает электронной подписью, заполняя только те графы, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе "Приказы Министра финансов" раздела "Законодательство" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am).

3.2.	Акт сдачи-приемки подписывается, если предоставленная услуга соответствует условиям договора. В противном случае результаты исполнения договора или его части не принимаются, акт сдачи-приемки не подписывается и Заказчик:

а)	для урегулирования вопроса предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации;

б)	в отношении Исполнителя применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

3.3.	Заказчик в течение ___5__ рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения акта сдачи-приемки представляет Исполнителю один экземпляр подписанного им акта сдачи-приемки либо мотивированное отклонение непринятия услуги.

3.4.	Если в срок, установленный пунктом 3.3 договора, Заказчик не принимает предоставленной услуги или не отказывается принимать ее, то предоставленная услуга считается принятой, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 3.3 договора окончательного срока Заказчик предоставляет Исполнителю утвержденный им акт сдачи-приемки.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1.	Цена подлежащей предоставлению Исполнителем услуги по настоящему договору составляет ____ (____прописью_________________________) драмов РА, включая НДС.

Цена включает все осуществляемые Исполнителем расходы, в том числе налоги, пошлины и установленные законодательством Республики Армения иные платежи.

Цена предоставления услуги стабильна, и Исполнитель не вправе требовать увеличения, а Заказчик — снижения этой цены.

4.2.	Заказчик платит за предоставленную ему услугу, в случае принятия в порядке, предусмотренном разделом 3 договора, в драмах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора (Приложение № 2).

При этом, оплата за покупку производится в течение срока, указанного в графике платежей настоящего договора, в течение 5 рабочих дней после положительного заключения экспертиз.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований договора к предоставлению услуги.

5.2.В каждом случае предоставления услуги, не соответствующей указанной в Приложении № 1 к договору технической характеристике, с Исполнителя взимается штраф в размере 1,5 (один целых пять десятых) процента от суммы, предусмотренной в пункте 4.1 договора. При этом штраф рассчитывается также в случае предоставления услуги в срок, установленный настоящим договором, но в случае их непринятия заказчиком.

5.3.В случае нарушения предусмотренного договором срока предоставления услуги с Исполнителя за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 1 (один целых) процента от цены подлежащей предоставлению, но непредоставленной услуги.

5.4.Предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 договора штраф и пеня исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Исполнителю в результате предоставления услуги.

5.5.За нарушение Заказчиком предусмотренного пунктом 4.2 договора срока, в отношении Заказчика за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной в указанный срок суммы.

5.6.В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

5.7.	Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полностью и надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными договором исполнения своих договорных обязательств.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору и соглашениям, заключенным на основании настоящего Договора, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего Договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых сторонами по Договору обязательств.

Условием исполнения сторонами прав и обязанностей, предусмотренных договором, является обстоятельство учета договора Министерством финансов Республики Армения.

7.2.	Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

7.3.	В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки Исполнитель до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом Заказчик не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Исполнителя в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Заказчика в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

7.4.	Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

7.5.	Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон – посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемой услуги или цены единицы приобретаемой услуги или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

7.6.Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1)	Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2)в случае замены агента в течение исполнения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет об этом Заказчика, предоставив копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения.

7.7.Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (договора консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

7.8.При наличии письменного предложения от Исполнителя, срок предоставления услуги может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Заказчика не отпало требование в оказании услуги, а письменное предложение Исполнителя было представлено не позднее 7-и календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для предоставления услуг. При этом в установленном настоящим пунктом случае срок предоставления услуги может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

7.9.В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Исполнителя или Заказчика) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной.

Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Исполнителем в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне рамок урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Исполнитель.

7.10.Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для предоставления услуги в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для предоставления услуги в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

7.11.Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Исполнителем, Заказчик опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Исполнитель считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Заказчик высылает его также на электронную почту Исполнителя.

7.12 Исполнитель имеет право после заключения договора в случаях и порядке, установленных главой 48 Гражданского кодекса Республики Армения, произвести уступку денежного требования, вытекающего из договора о закупке, на основании договора финансирования (факторинга) в обмен на уступку требования (далее-договор факторинга). В договоре факторинга должно быть предусмотрено, что: финансовый агент соглашается с тем, что при наличии оснований, предусмотренных договором, Заказчик при осуществлении платежей обеспечивает расчет и зачет штрафов и пеней Исполнителю с суммами, подлежащими уплате, независимо от того, было ли уступлено требование. При этом, в случае получения письменного уведомления об уступке требования на основании договора факторинга (Приложение N 4) Заказчик производит платеж, установленный договором, финансовому агенту, если уведомление было получено в день, предшествующий дню внесения Заказчиком платежного поручения и копии протокола в казначейскую систему уполномоченного органа

7.13.Споры, возникшие в связи с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

7.14.Настоящий Договор составлен на _____ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Приложения № 1, № 2, № 3, № 3.1 и № 4 к настоящему Договору считаются неотъемлемой частью договора, и каждой стороне предоставляется по одному экземпляру договора.

7.15.В отношении настоящего Договора применяется право Республики Армения.

7.16. Если исправление упущений и ошибок, обнаруженных в ходе экспертизы, не влечет за собой изменение основных проектных решений, проект уточняется, дополняется в рабочем порядке, после чего дается окончательное экспертное заключение. В этом случае проект на повторную экспертизу не подается.

Если проект возвращен на доработку, после чего проект подлежит доработке в соответствии с замечаниями և предложениями, представленными в заключении, после чего он передается на доработку заказчиком по доработанной проектной документации.

Компания, оказывающая услуги по проектированию, обязана внести изменения в проектно-сметную документацию в разумный срок, определенный заказчиком, в рамках взятых на себя обязательств по контракту. Нарушение данного положения может быть основанием для одностороннего расторжения договора заказчиком.

В случае возникновения необходимости проведения повторной, дополнительной экспертизы организацией, проводящей предварительную экспертизу, сумма, необходимая для проведения повторной, дополнительной экспертизы (в любом случае, когда возникает необходимость в изменении или доработке проектов), выплачивается компанией, предоставляющей услуги по проектированию, при этом повторная, дополнительная экспертиза проектов будет проводиться организацией, проводящей предварительную экспертизу.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК -------------------- /подпись /М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________ /подпись/ /М. П. |
| --- | --- |

В случае необходимости в договор могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.

Приложение № 1

оговору под кодом 
"HHRC-GHKHTSDZB-26/14 " заключенному "	"	2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

Закупка консультационных услуг по подготовке проектов и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанций территориальных подразделений Кентрона (Апаран, Аштарак, Гехадзор, Веди), Вайоц Дзора (Зовашен, Ехегнадзор-1, Вайк, Джермук, Терп), Гегаркуника (Севанский перевал, Чамбарак, Гавар, Варденис, Мартуни, Раздан, Антарамей, Севан, Цахкадзор), Капан/Горис (Капан-1, Капан-2, Егвард, Цав, Шикахох, Каджаран, Варданидзор-1, Мегри, Агарак, Антарашат, Тандзавер, Горис, Хнацах, Катари) и Сисиан (Сисиан, Дарбас, Горайк)

| Услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/п | код, предусмот ренный планом закупок по классифика ции (CPV) | технические характеристики /описание ниже*/ | единица измерения | цена за единицу /драм РА | общая цена/драм РА | общее количество | предоставление |  |
|  |  |  |  |  |  |  | адрес | срок** |
|  | ЛОТ 1 (территориальные подразделения Кентрон и Вайоц Дзор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Апаран | драм |  |  | 1 | Арагацотнская область, г. Апаран | 45 (сорок пять) календарных дней с даты вступления договора в силу |
| 2 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Аштарак |  |  |  |  | Арагацотнская область, община Аштарак, район Мугни |  |
| 3 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Гегадзор |  |  |  |  | Арагацотнская область, село Гегадзор |  |
| 4 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Веди |  |  |  |  | Административная территория Араратской области |  |
| 5 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Зовашен |  |  |  |  | Араратская область, община Урцаландж, улица Андраника 1 дом |  |
| 6 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Егегнадзор-1 |  |  |  |  | Вайоцдзорская область, община Гладзор, Улица 36, номер 4 |  |
| 7 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Вайк |  |  |  |  | Вайоцдзорская область, с. Азатек |  |
| 8 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Джермук |  |  |  |  | Вайоцдзорская область, г. Джермук |  |
| 9 |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Терп |  |  |  |  | Вайоцдзорская область, с. Сараван |  |

|  | ЛОТ 2 (Гегаркуникское территориальное подразделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Севанский перевал | драм |  |  |  |  | 1 |  |  | Гегаркуникская область, перевал Семёновка |  |  | 45 (сорок пять) календарных дней с даты вступления договора в силу |  |
| 2 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Чамбарак |  |  |  |  |  |  |  |  | Гегаркуникская область, г. Чамбарак |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Гавар |  |  |  |  |  |  |  |  | Гегаркуникская область, община Норатус, район Майруги 51/1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Вартенис |  |  |  |  |  |  |  |  | Гегаркуникская область, с. Мец Масрик |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Мартуни |  |  |  |  |  |  |  |  | Гегаркуникская область, г. Мартуни |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Раздан |  |  |  |  |  |  |  |  | Котайкская область, г. Раздан |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Антарамеч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гегаркуникская область, община Антарамеч |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Севан |  |  |  |  |  |  |  |  | Гегаркуникская область, г.Севан, Мецеп лер |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Цахкадзор |  |  |  |  |  |  |  |  | Котайкская область, г.Цахкадзор |  |  |  |  |
|  |  | ЛОТ 3 (Капан/Горис территориальное подразделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Капан-1 |  | драм |  |  |  |  | 1 |  | Сюникская область, г. Капан, поселок Багабурдж |  |  | 45 (сорок пять) календарных дней с даты вступления договора в силу |  |  |
| 2 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Капан-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, г. Капан, район Дзорк |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Егвард |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, село Ужанис |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Цав |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, село Цав |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Шикагох |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, село Срашен |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Каджаран |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, г.Каджаран |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Варданидзор |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, община Варданидзор |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Мегри |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, г.Мегри, община Покр таг |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Агарак |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, община Карчеван |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Антарашат |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, община Охтари |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Тандзавер |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, община Тандзавер |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОТ4 (Капан/Горис и Сисиан территориальные подразделения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Горис | драм |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Сюникская область, община Хндзореск |  |  | 45 (сорок пять) календарных дней с даты вступления договора в силу |
| 2 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Хнацах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, община Хнацах |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Катари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, территория с названием Катари |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Сисиан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, община Брнакот |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Дарбас |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, община Дарбас |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Горайк |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сюникская область, село Горайк, район Авазутнери, 4 |  |  |  |

ЛОТ 1

(территориальные подразделения Кентрон и Вайоц Дзор)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Апаран территориального подразделения Кентрон, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажную постройку с каменными несущими стенами. Размеры составляют 12,4 х 12,35 м, а высота потолков — 3,3 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкция систем связи и энергоснабжения, установка систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового забора вокруг участка.

Площадь строительства:	129,4м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Арагацотнская область, г. Апаран

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрытия

● Снести бетонную насыпь размером 0,8 х 1,4 х 0,15 м (высота), построенную для размещения дизельного генератора.

● Для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамического гранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол из пластиковых плинтусов высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовка проемов закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с клиентом новые варианты планировки помещений.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания; при необходимости предусмотреть облицовку парапетов крыши оцинкованным листовым металлом.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей.

● Обеспечить наличие металлических дверей с теплоизоляцией для входов и помещений с оборудованием.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Предусмотреть навесы в зоне входной двери.

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых окон

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна

5.Отделка

● Очистите отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистите стены от масляной и меловой краски, оштукатурьте и покрасьте латексной краской.

6. Ограждение территории

● Спроектируйте забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Для доступа на территорию необходимо установить двустворчатые ворота шириной 4 м, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработайте проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать с заказчиком форму и технические решения ограждения.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40%  запас.

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 процентов резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Аштарак территориального подразделения Кентрон, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой преимущественно одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Имеется полуподвальный этаж размером 5,1 х 12,1 м. нешние размеры помещения составляют 13,1 х 12,1 м, а высота потолков — 3,5 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкция систем связи и энергоснабжения, установка систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения вокруг территории.

Площадь строительства:	134,31м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Арагацотнская область, община Аштарак, район Мугни

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрытия

● Для достижения одинакового уровня перекрытий здания необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол из пластиковых плинтусов высотой 5 см.

2.Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с клиентом новые варианты планировки помещений.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей.

● Для входов и технических помещений следует предусмотреть металлические двери с теплоизоляцией.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установить навесы и площадки у входных дверей, а также отремонтировать существующую площадку, включая лестницу.

● Межкомнатные двери из металлопластика белого цвета, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон.

● Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, закрыть слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Установить одностворчатые окна из металлопластика белого цвета с двойным стеклопакетом и сложным замком.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон.

5. Отделка

● Очистите отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистите стены от масляной и меловой краски, шпаклевки, оштукатурьте и покрасьте латексной краской.

6. Ограждение территории

● Спроектируйте забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Для доступа на территорию необходимо установить двустворчатые ворота шириной 4 м, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработайте проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать с заказчиком форму и технические решения ограждения.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

8.Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40%  запас.

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 процентов резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Гегадзор территориального подразделения Кентрон, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажную конструкцию с каменными несущими стенами. Внешние размеры помещения составляют 12,0 x 12,4 м, высота потолка — 3,2 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкция систем связи и энергоснабжения, установка систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового забора вокруг участка.

Площадь строительства:	129,9м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Арагацотнская область, село Гегадзор

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж бетонных плит и линолеумных напольных покрытий.

● Снести бетонную насыпь размером 0,8 х 1,4, 0,15 м высота высотой, построенную для размещения дизельного генератора.

● Для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол из пластиковых плинтусов высотой 5 см.

2.Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с клиентом новые варианты планировки помещений.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

● Предусмотреть покрытие из оцинкованной гофрированной листовой стали на существующих ж/б балках.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей.

● Для входов и технических помещений следует предусмотреть металлические двери с теплоизоляцией.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установить навесы и площадки у входных дверей, а также отремонтировать существующую площадку, включая лестницу.

● Межкомнатные двери из металлопластика белого цвета, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых окон.

● Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, закрыть слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Установить одностворчатые окна из металлопластика белого цвета с двойным стеклопакетом и сложным замком.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон.

5.Отделка

● Очистите отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистите стены от масляной и меловой краски, шпаклевки, оштукатурьте и покрасьте латексной краской.

6. Ограждение территории

● Спроектируйте забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Для доступа на территорию необходимо установить двустворчатые ворота шириной 4 м, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработайте проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать с заказчиком форму и технические решения ограждения.

7. Электропитание и заземление

● ● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Веди территориального подразделения Кентрон, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры помещения составляют 12,61 x 18,59 м, высота потолка — 3,7 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкция систем связи и энергоснабжения, установка систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения вокруг территории.

Площадь строительства:	198,42м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Административная территория Араратской области

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж бетонных плит и линолеумного напольного покрытия.

● Снести бетонную насыпь, построенную для размещения дизель-генератора.

● Для обеспечения одинакового уклона на всех этажах внутри здания необходимо уложить выравнивающий слой из гравия и цементно-песчаной смеси.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол из пластиковых плинтусов высотой 5 см.

2.Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с клиентом новые варианты планировки помещений.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания; при необходимости предусмотреть облицовку парапетов крыши оцинкованным листовым металлом.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических входных дверей.

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входов и технических помещений.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установка навесов и бетонных площадок в зоне входной двери.

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5.Отделка

● Очистите отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистите стены от масляной и меловой краски, шпаклевки, оштукатурьте и покрасьте латексной краской.

6.Крыша

●Планирование локального ремонта мягкого покрытия плоской крыши: (~15%)

7. Ограждение территории

● Спроектируйте забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Для доступа на территорию необходимо установить двустворчатые ворота шириной 4 м, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработайте проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать с заказчиком форму и технические решения ограждения.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40% запас.

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Зовашен территориального подразделения Вайоц Дзор, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой пятиэтажное сооружение с монолитным железобетонным каркасом, оконные и дверные проемы которого облицованы камнем. Планировка дома имеет размеры 7,1 х 11,7 м, а также имеется одноэтажный вестибюль размером 5,3 х 6,5 м. Высота потолков составляет 2,8 м (вход) и 2,7 м (третий этаж). Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкция систем связи и энергоснабжения, установка систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения вокруг территории.

Площадь строительства:	154,19м2 (внутренняя площадь) I и III этажи

Адрес:	Араратская область, община Урцаландж, улица Андраника 1/1

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж пола из керамической плитки и линолеума

● Для достижения одинакового уровня пола в отремонтированных помещениях необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● Предложить напольное покрытие из керамического гранита с плинтусами высотой 10 см (включая ступени лестницы).

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол из пластиковых планок высотой 5 см.

2.Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Варианты облицовки внешних фасадов здания должны быть согласованы с заказчиком (только входная зона).

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических входных дверей (на входе и третьем этаже).

● Для входа и аппаратной комнаты установите металлические двери с теплоизоляцией.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Межкомнатные двери из белого металлопластика, глухие.

● Ремонт существующей бетонной площадки в зоне входной двери.

4.Окна

● Снести все деревянные окна (входные и на 3-м этаже).

Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, будут закрыты слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна изготовлены из белого металлопластика, имеют однослойное и двухслойное остекление, а также сложные замки.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон (входных).

5.Отделка

● Очистите стены и потолки ремонтируемого помещения от отслоившейся штукатурки.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистите стены от масляной и меловой краски, шпаклевки, оштукатурьте и покрасьте латексной краской.

● В число ремонтируемых помещений входят также лестница, в том числе и на третьем этаже.

● Отремонтировать и покрасить ступени лестницы.

6. Ограждение территории

● Спроектируйте забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Для доступа на территорию необходимо установить двустворчатые ворота шириной 4 м, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработайте проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать с заказчиком форму и технические решения ограждения.

7. Электропитание и заземление

● ● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

● Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Егегнадзор-1 территориального подразделения Вайоц Дзор, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	На станции имеется металлический домик размером 2,7 х 6,0 м, который не используется для нужд ЗАО «ТРСА». Технологическое оборудование установлено в двух телекоммуникационных кабинах, примыкающих к вышке. Необходимо спланировать реконструкцию систем связи и энергоснабжения, а также установку систем видеонаблюдения. Строительство ограждения вокруг территории.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Вайоцдзорская область, община Гладзор, Улица 36, номер 4

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

1.Инфраструктура

● Для планируемого дизель-генератора и UPS следует предусмотреть железобетонные фундаменты размером 1,0 х 2,0 м и 0,9 х 0,9 м соответственно, расположенные на высоте не менее 30 см над уровнем земли. Места установки указаны заказчиком. Над двумя существующими телекоммуникационными будками должен быть установлен навес.

2.Ограждение территории

● Разработка проекта ограждения с использованием металлических профилей, сетки и колючей проволоки

● Разработка проекта двустворчатых ворот шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработка проекта ограждения в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласование формы и технических решений ограждения с заказчиком.

● Восстановление антикоррозионного защитного слоя ограждения трансформаторной подстанции и его покраска.

3. Источник питания и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

4.Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в существующих телекоммуникационных будках В телекоммуникационных будках необходимо установить блоки питания с дистанционным управлением (PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

5. Система видеонаблюдения

● Предоставьте внешние камеры для видеонаблюдения за помещениями телестанции и телекоммуникационной будкой, обеспечивающие возможность записи не менее чем на 15 дней и дистанционное управление.

6. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Вайк территориального подразделения Вайоц Дзор, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. нешние габариты помещения составляют 11,6 х 12,5 м, высота потолков — 3,0–3,3 м. Необходимо запланировать частичный ремонт кровли, перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию коммуникационных и энергетических систем, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	126,36м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Вайоцдзорская область, с. Азатек

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж плитки и линолеума на полу.

● Для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических дверей.

● Для входов и технических помещений следует предусмотреть металлические двери с теплоизоляцией.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Предусмотреть навесы и бетонные площадки в зоне входной двери.

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5.Отделка

● Очистить отслоившуюся штукатурку со стен и потолков отремонтированного помещения.

● Оштукатурить очищенные и вновь установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы.

● Очистите стены от масляной и меловой краски, шпаклевки, оштукатурьте и покрасьте латексной краской.

6. Крыша

● Замените асбестовое сланцевое покрытие скатной крыши на оцинкованный профилированный листовой металл, установите водосточные желоба, водоотводные трубы и коньковый элемент.

● Заменить примерно 30% деревянных элементов каркаса.

● Замените деревянную облицовку треугольных секций двух передних частей на гофрированный оцинкованный листовой металл и установите дверь размером 0,7х1,4 м (h) с одной стороны.

● Предоставьте металлическую лестницу, закрепленную на стене, ведущую на крышу, начиная с высоты примерно 1,5 м над землей.

7. Ограждение территории

● Спроектировать забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Спроектировать двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработать проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения забора с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Джермук территориального подразделения Вайоц Дзор, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой двухэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры помещения составляют примерно 24,5 x 12,5 м, высота потолков — 3,25 м (1-й этаж) и 3,0 м (2-й этаж). Строительные работы внутри здания не планируются. Технологическое оборудование установлено в двух телекоммуникационных будках. Необходимо реконструировать системы связи и энергоснабжения, установить систему видеонаблюдения. Построить новое ограждение вокруг территории.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Вайоцдзорская область, г. Джермук

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Для планируемого дизель-генератора и ИБП необходимо предусмотреть железобетонные фундаменты размерами 1,0х2,0 м и 0,9х0,9 м соответственно, расположенные не менее чем на 30 см выше уровня земли. Места установки указываются заказчиком.

2. Все оборудование, включая телекоммуникационные кабины, должно быть обшито металлическими профилями и гофрированным оцинкованным листовым металлом размером примерно 3,0х5,0 м, высота = 2,5÷2,7 м. Для уменьшения скопления снега, вызванного ветром, крышу следует облицовывать с обеих сторон гофрированным оцинкованным листовым металлом.

3. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки по всей территории.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

4. Источник питания и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

5. Технологическая часть

●Установить оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в существующих телекоммуникационных будках. Предоставить в телекоммуникационных будках блоки питания с дистанционным управлением (PSU).

● Предоставьте кросс-коммутационные коробки для оптических кабелей.

● Предусмотреть каналы для прокладки кабеля.

6. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

7. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Терп территориального подразделения Вайоц Дзор, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой шестиэтажное сооружение с монолитным железобетонным каркасом, оконные и дверные проемы которого облицованы камнем. Планировка дома имеет размеры 7,1 х 11,3 м, а также имеется одноэтажный вестибюль размером 3,5 х 6,5 м. Высота потолков составляет 3,0 м (вестибюль) и 3,5 м (четвертый этаж). Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию коммуникационных и энергетических систем, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	142,16м2 (внутренняя площадь) I и IV этаж

Адрес:	Вайоцдзорская область, село Сараван

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● При необходимости частично демонтируйте бетонные полы.

● Для достижения одинакового уровня пола в отремонтированных помещениях необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● Предложить напольное покрытие из керамического гранита с плинтусами высотой 10 см (включая ступени лестницы).

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол из пластиковых планок высотой 5 см.

2.Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Варианты облицовки внешних фасадов здания должны быть согласованы с заказчиком (только входная зона).

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических входных дверей (вход и 4 этаж).

● Для входа и аппаратной комнаты установите металлические двери с теплоизоляцией.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Межкомнатные двери из белого металлопластика, глухие

● Ремонт существующей бетонной площадки в зоне входной двери

4.Окна

● Снести все деревянные окна (вестибюль и 4-м этаж).

● Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, будут закрыты слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна изготовлены из белого металлопластика, имеют однослойное и двухслойное остекление, а также сложные замки.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон (вестибюль).

5.Отделка

● Очистите отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

● Также включить в ремонт лестницу в отремонтированных помещениях, включая четвертый этаж.

● Отремонтировать лестничные клетки и покрасить их.

6. Ограждение территории

● Спроектировать забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Спроектировать двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработать проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения забора с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

Необходимые лицензии и разрешения

● Разработка инженерных разделов градостроительной документации (за исключением проектной части, а также работ, не требующих разрешения на строительство)

● Проектная документация жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, сетей внутреннего и наружного электроснабжения, освещения

● Проектная документация объектов связи: телекоммуникаций и сигнализации

ЛИЦЕНЗИЯ: ПЕРВЫЙ КЛАСС ПОДКЛАСС «А2» или выше Проектирование промышленных, жилых, общественных зданий и сооружений: Инженер-строитель .

Другие требования

1. Участие в экспертной оценке проектной и сметной документации, предусмотренной законодательством RA, с целью обеспечения положительного заключения.

Процесс приобретения услуг по экспертизе проектной документации осуществляется заказчиком.

2. Полный пакет проектно-сметной документации (текстовые и графические материалы, смета) должен быть подготовлен и представлен на армянском и русском языках в 4 /четырех/ бумажных экземплярах и 1 /одном/ электронном варианте (в форматах ACAD PDF, тома, сводки и сметы также в формате Excel). 	Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ и быть разборчивой.

В объемных ведомостях, сводках и сметах объемы и значения, относящиеся к телевизионной станции и трансформаторной подстанции, должны быть разделены.

3. Работа по контролю авторства проекта будет оформлена отдельным договором.

4. Иные документы: лицензии, необходимые для выполнения строительных работ, трудовые ресурсы, технические средства, гарантийные сроки на объект строительства (подряда), его отдельные части (конструкции и т.п.), используемые материалы.

ЛОТ 2

(Гегаркуникское территориальное подразделение)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Севанский перевал территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное угловое сооружение сложного типа с каменными несущими стенами и железобетонным каркасом. Планировка помещения имеет размеры 12,5х24,5м и 13,0х30,0м. Высота потолков составляет 3,9м. Участок размером 13,0х30,0 м находится в аварийном состоянии, никаких работ не планируется. На участке размером 12,5х24,5 м необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное закрытие дверей и окон каменной кладкой. Реконструкция систем связи и энергоснабжения, установка систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения вокруг территории.

Площадь строительства:	316,5м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Гегаркуникская область, перевал Семёновка

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрытия.

● Для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2. Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласование новой планировки помещений с клиентом.

● Согласование вариантов облицовки фасада с клиентом.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей в ремонтируемых помещениях.

● Для входа и аппаратной комнаты установите металлические двери с теплоизоляцией.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Предусмотреть навес и бетонную площадку в зоне входной двери, а при необходимости и лестницу.

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● В ремонтируемой части помещения необходимо демонтировать все деревянные окна и алюминиевые витражи.

● Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, закрыть слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Установить окна из белого металлопластика, с однослойными и двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон.

5.Отделка

● Очистите отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Крыша

● Крыша ремонтируемого участка представляет собой четырехскатную крышу с плоским металлическим покрытием и деревянными конструктивными элементами.

●Планируется замена металлического покрытия примерно на 15–20%, а при необходимости и новой древесины.

●Планируется восстановление и покраска антикоррозионного защитного слоя металлического покрытия крыши.

7. Ограждение территории

● Спроектируйте забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Для доступа на территорию необходимо установить двустворчатые ворота шириной 4 м, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработать проект ограждения по эскизу, предоставленному заказчиком.

● Согласовать с заказчиком форму и технические решения ограждения.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Чамбарак территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сложное сооружение с каменными несущими стенами и железобетонным каркасом. Планировка здания имеет размеры 12,9 х 24,3 м. Высота основного здания составляет 4,2 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию коммуникационных и энергетических систем, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	277,27м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Гегаркуникская область, г. Чамбарак

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрытия.

● Для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать новые варианты планировки с заказчиом.

● Варианты облицовки наружных фасадов здания должны быть согласованы с заказчиком. В зависимости от выбранного варианта облицовки, при необходимости, установите на парапете крыши кронштейны из оцинкованного листового металла.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических дверей в ремонтируемых помещениях.

● Для входов и технических помещений следует предусмотреть металлические двери с теплоизоляцией.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установите навесы и платформы у входных дверей, а при необходимости и у лестниц.

● Реконструировать площадку и лестницу, построенные из металлических профилей у входа в здание.

● Внутренние двери из белого металлопластика, глухие.

4.Окна

● Снести все деревянные и металлопластиковые окна.

● Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, будут закрыты слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Установить окна из белого металлопластика, с однослойными и двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон.

5.Отделка

● Очистить отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Ограждение территории

● Спроектировать забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Спроектировать двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны         иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработать проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения забора с заказчиком.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

● Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Гавар территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сложное сооружение с каменными несущими стенами и железобетонным каркасом. Планировка имеет размеры 12,6х24,5 м, также имеется пристройка (6,35х4,0 м) и полуподвал (6,4х12,2 м). Высота основного здания составляет 3,9 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию коммуникационных и энергетических систем, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	291,3м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Гегаркуникская область, община Норатус

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрытия.

● Для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицуйте проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать новые варианты планировки с клиентом.

● Варианты облицовки наружных фасадов здания должны быть согласованы с заказчиком. В зависимости от выбранного варианта облицовки, при необходимости, следует предусмотреть кронштейны из оцинкованного листового металла на парапете крыши.

3.Двери

●В ремонтируемых помещениях демонтировать все деревянные, металлические и металлопластиковые двери.

● Установить металлические двери с теплоизоляцией для входов и технических помещений.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установите навесы и платформы у входных дверей, а при необходимости и у лестниц.

● Внутренние двери из белого металлопластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых окон.

● Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, будут закрыты слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Установить окна из белого металлопластика, с однослойными и двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон.

5.Отделка

● Очистить отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Ограждение территории

● Спроектировать забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Спроектировать двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработать проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения забора с заказчиком.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● беспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

● Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Варденис территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сложное сооружение с каменными несущими стенами и железобетонным каркасом. Планировка помещения имеет размеры 13,0х24,5 м. Высота основного здания составляет 3,8 м. Необходимо спланировать реконструкцию перегородок, строительство новых этажей, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию коммуникационных и энергетических систем, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	291,3м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Гегаркуникская область, с. Мец Масрик

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж каменных плит и линолеумного напольного покрытия.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новые варианты планировки.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей в ремонтируемых помещениях.

● Для входов и технических помещений следует предусмотреть металлические двери с теплоизоляцией.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установить навесы и платформы у входных дверей, а также отремонтировать существующую платформу и лестницу.

● Внутренние двери из белого металлопластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон.

● Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, будут закрыты слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Установить окна из белого металлопластика, с однослойными и двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон.

5.Отделка

● Очистить отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6.Крыша

● Крыша покрыта асбестом и имеет деревянные несущие элементы.

● Демонтаж асбестового покрытия и замена его гофрированным оцинкованным листовым металлом.

●Обустройство водостоков, дренажных труб и т. д.

● Планируется использовать 25-30% новой древесины.

7. Ограждение территории

● Спроектировать забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Спроектировать двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработать проект забора в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения забора с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Мартуни территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное комплексное сооружение с каменными несущими стенами и железобетонным каркасом. План этажа имеет размеры 12,8 х 24,6 м. Высота основного здания составляет 3,9 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых этажей, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное закрытие дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	285,6м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	                                     Гегаркуникская область, г. Мартуни

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрытия.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новые варианты планировки.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания. В зависимости от выбранного варианта облицовки, при необходимости, установить кронштейны из оцинкованного листового металла на парапете крыши.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей в ремонтируемых помещениях

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией во входных зонах и технических помещениях

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации

● Установка навесов и платформ в зоне входной двери, а также лестниц при необходимости

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон.

● Оконные проемы, которые не понадобятся в новом проекте, будут закрыты слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Установить окна из белого металлопластика, с однослойными и двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Предусмотреть металлические защитные решетки для установленных окон.

5.Отделка

● Очистить отслаивающуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Раздан территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют 12,3х18,5 м, высота потолка — 3,8 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых перекрытий, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное закрытие дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	203,55м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Котайкская область, г. Раздан

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж керамической плитки и линолеума.

● Укладка цементно-песчаного выравнивающего слоя для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать новую планировку с заказчиком.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки наружных фасадов здания.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических дверей в ремонтируемых помещениях

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входов, а также для аппаратной

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации

● Установка навеса в зоне входной двери, ремонт существующей платформы, включая лестницу

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна

5.Отделка

● Очистите отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Крыша

● Демонтаж плоских и гофрированных металлических крыш и деревянных конструкций.

●Предложение плоской крыши с мягким покрытием.

7. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Антарамеч территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют 12,4х13,5 м, высота потолка — 3,8 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых этажей, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	142,5м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Гегаркуникская область,  община Антарамеч

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрытия

● Укладка слоя гравия и цементно-песчаной смеси для выравнивания поверхности на всех этажах внутри здания.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать новую планировку с заказчиком.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки наружных фасадов здания.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей в ремонтируемых помещениях

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входа и аппаратной

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации

● Установка навеса в зоне входной двери, ремонт существующей платформы, включая лестницу

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см

● Окна из белого металлопластика с однослойным двойным остеклением и сложными замками (размеры окон оставить прежними)

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна

5.Отделка

● Очистите отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Крыша

● Крыша четырехскатная, покрыта асбестовым сланцем и имеет деревянные несущие элементы.

● Демонтаж асбестового сланцевого покрытия и замена его гофрированным оцинкованным листовым металлом.

● Планирование использования 25–30% новой древесины.

7. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Севан территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют 13,0х18,5 м, высота потолка — 3,9 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное закрытие дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	210,0м2 (внутренняя площадь)

Հասցեն՝	Гегаркуникская область,  г.Севан, Мецеп лер

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж бетонных плит и линолеумных напольных покрытий.

● Укладка цементно-песчаного выравнивающего слоя для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать новую планировку с заказчиком.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки наружных фасадов здания.

3.Двери

● В ремонтируемых помещениях демонтировать все деревянные и металлопластиковые двери.

● Установить металлические двери с теплоизолирующим уплотнителем для входа, а также для помещения с оборудованием.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установить навес над входной дверью, отремонтировать существующую платформу, включая лестницу.

● При открытии новой наружной двери установить металлическую платформу со лестницей.

● Внутренние двери из белого металлопластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых окон

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5.Отделка

● Очистите отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Крыша

● Крыша четырехскатная, покрыта асбестовым шифером и гофрированным листовым металлом, с деревянными несущими элементами.

● Демонтаж покрытия из асбестового шифера и гофрированного листового металла и замена его на гофрированный оцинкованный листовой металл.

● Планируется использовать 25–30% новой древесины.

7. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Цахкадзор территориального подразделения Гегаркуник, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Станция была построена в 2006 году. Станция имеет металлический ангар размером 3,0х6,0 м, в котором размещено технологическое оборудование. Ангар находится в ветхом состоянии. Необходимо спланировать реконструкцию систем связи и энергоснабжения, а также установку систем видеонаблюдения. Ремонт ограждения территории.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Котайкская область, г.Цахкадзор

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Планируется заменить домик размером 3,0х6,0 м на меньший по размеру, изготовленный на заводе, соответствующий предложенным техническим требованиям. Размеры домика должны быть согласованы с заказчиком.

2. Обновить внешнюю отделку существующей бетонной платформы домика. Обеспечить выравнивающий слой из железобетона и ступени.

3. Планируемый дизель-генератор и UPS должны быть размещены на отремонтированной бетонной платформе.

4. Ограждение территории

● Очистить весь периметр станции и прилегающую к ней территорию от кустарников и излишков грунта.

● Запланировать восстановление и покраску существующего антикоррозионного защитного слоя забора.

5. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

6. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

7. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

8. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

Необходимые лицензии и разрешения

● Разработка инженерных разделов градостроительной документации (за исключением проектной части, а также работ, не требующих разрешения на строительство)

● Проектная документация жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, сетей внутреннего и наружного электроснабжения, освещения

● Проектная документация объектов связи: телекоммуникаций и сигнализации

ЛИЦЕНЗИЯ: ПЕРВЫЙ КЛАСС ПОДКЛАСС «А2» или выше Проектирование промышленных, жилых, общественных зданий и сооружений: Инженер-строитель .

Другие требования

1. Участие в экспертной оценке проектной и сметной документации, предусмотренной законодательством RA, с целью обеспечения положительного заключения.

Процесс приобретения услуг по экспертизе проектной документации осуществляется заказчиком.

2. Полный пакет проектно-сметной документации (текстовые и графические материалы, смета) должен быть подготовлен и представлен на армянском и русском языках в 4 /четырех/ бумажных экземплярах и 1 /одном/ электронном варианте (в форматах ACAD PDF, тома, сводки и сметы также в формате Excel). 	Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ и быть разборчивой.

В объемных ведомостях, сводках и сметах объемы и значения, относящиеся к телевизионной станции и трансформаторной подстанции, должны быть разделены.

3. Работа по контролю авторства проекта будет оформлена отдельным договором.

4. Иные документы: лицензии, необходимые для выполнения строительных работ, трудовые ресурсы, технические средства, гарантийные сроки на объект строительства (подряда), его отдельные части (конструкции и т.п.), используемые материалы.

ЛОТ 3

(Капан/Горис территориальное подразделение)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Капан-1 территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное колоннадное сооружение с каменными несущими стенами. Размеры этажа составляют 19,0х6,6 м и 7,9х6,2 м. Высота стропил — 3,4 м и 4,0 м. Имеется полуподвальный этаж размером 6,2х5,2 м. Необходимо спланировать ремонт кровли, перепланировку перегородок, строительство новых перекрытий, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное закрытие дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	205,1м2 (внутренняя площадь)

Адрес:                                       Сюникская область, г. Капан, поселок Багабурдж

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж каменных плит и линолеумного напольного покрытия.

● Укладка слоя гравия и цементно-песчаной смеси для выравнивания поверхности на всех этажах внутри здания.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленные перегородки легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новые планировки помещений.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

● Восстановить недостающие участки облицовки базальтовыми плитами.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых дверей в ремонтируемой зоне.

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входов, а также для помещения с оборудованием.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установка навесов и платформ в зоне входных дверей, ремонт существующих платформ, включая лестницы.

● Межкомнатные двери из белого металлопластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5.Отделка

● Очистите отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6.Крыша

● Демонтаж жестяной кровли и замена ее на гофрированный оцинкованный листовой металл.

● Обеспечение организованной дренажной системы (дренажные каналы, водоотводные воронки, трубы и т. д.).

● Дополнительное использование 25–30% новой древесины.

7. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40% запас.

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Капан-2 территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют 11,0х13,0 м, высота потолка — 2,8 м. Необходимо спланировать реконструкцию перегородок, строительство новых перекрытий, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	120,0м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, город Капан, район Дзорк

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрыти..

● Укладка цементно-песчаного выравнивающего слоя для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новые варианты планировки помещений.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей в отремонтированной зоне..

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входов, а также для помещения с оборудованием.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Демонтаж существующей, поврежденной железобетонной плиты на входе.

● Установка навесов и платформ в зоне входной двери, ремонт существующей платформы.

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5.Отделка

● Очистите отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

● Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40% запас.

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Егвард территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют 12,0х12,0 м, высота потолка — 3,4 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых этажей, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное закрытие дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	121,0м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, село Ужанис

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж каменных плит и линолеумного напольного покрытия.

● Укладка цементно-песчаного выравнивающего слоя для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новые варианты планировки помещений.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

3.Двери

● В отремонтированной зоне демонтировать все деревянные, металлические и металлопластиковые двери.

● Установить металлические двери с теплоизоляцией для входов, а также для помещения с оборудованием.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установить навесы и платформы в зоне входной двери, отремонтировать существующие платформы, включая лестницы.

● Межкомнатные двери из белого металлопластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5.Отделка

● Очистить отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6.Крыша

● Демонтаж мягкого кровельного покрытия и сохранившихся металлических парапетов

●Предложить выравнивающий слой из железобетона с двухслойным мягким покрытием (включая парапеты)

●Оштукатурить вертикальные и горизонтальные участки парапетов цементно-песчаным раствором

●Установить парапеты из оцинкованного листового металла

●Дополнительно укрепить мягкое покрытие на передних частях карнизов листовой сталью

●Нанести мягкое покрытие на существующие железобетонные карнизы входа

7. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

● Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40% запас.

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Цав территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	На станции находится техническое здание размером 8,5х5,8 м, которое находится в ветхом состоянии, и ремонтные работы не планируются. Технологическое оборудование установлено в телекоммуникационных будках. Необходимо спланировать реконструкцию систем связи и энергоснабжения, а также установку систем видеонаблюдения. Строительство ограждения территории.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, село Цав

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

1.1 Для планируемого оборудования UPS необходимо предусмотреть железобетонное основание размером 0,9 х 0,9 м, расположенное не менее чем на 30 см выше уровня земли. Место установки определяется заказчиком.

1.2 Установите навес над существующей телекоммуникационной будкой на территории объекта.

2. Электропитание и заземление

● Предоставьте распределительный щит на 0,4 кВ. Щит должен обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

3. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

4. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

5. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Шикагох территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	На станции находится техническое здание размером 8,5х5,8 м, которое находится в ветхом состоянии, и ремонтные работы не планируются. Технологическое оборудование установлено в телекоммуникационных будках. Необходимо спланировать реконструкцию систем связи и энергоснабжения, а также установку систем видеонаблюдения. Строительство ограждения территории.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, село Срашен

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

1.1 Для планируемого оборудования UPS необходимо предусмотреть железобетонное основание размером 0,9 х 0,9 м, расположенное не менее чем на 30 см выше уровня земли. Место установки определяется заказчиком.

1.2 Установите навес над существующей телекоммуникационной будкой на территории объекта.

2. Электропитание и заземление

● Предоставьте распределительный щит на 0,4 кВ. Щит должен обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

3. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

4. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

5. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Каджаран территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют 12,0х12,0 м, высота потолка — 2,9 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых этажей, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное закрытие дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	125,4մ2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, город Каджаран

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж керамической плитки и линолеума, а также строительство бетонного основания для генератора.

● Выравнивание цементно-песчаным слоем для достижения одинакового уклона всех этажей внутри здания.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленные перегородки легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новые планировки помещений.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

● Восстановить недостающие участки облицовки базальтовыми плитами.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических дверей в ремонтируемой зоне.

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входов, а также для помещения с оборудованием.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установка навесов и платформ в зоне входных дверей, ремонт существующих платформ, включая лестницы.

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5.Отделка

● Очистить отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Варданидзор-1 территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют примерно 11,0х12,0 м, высота потолков — 4,5 м. Имеется пристройка размером 3,2х5,2 м. Здание находится в аварийном состоянии и не используется для нужд компании. Технологическое оборудование установлено в телекоммуникационной будке, примыкающей к вышке. Необходимо реконструировать системы связи и энергоснабжения, установить систему видеонаблюдения и построить ограждение.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, община Варданидзор

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Для установки планируемого дизель-генератора, UPS и электрощита необходимо предусмотреть железобетонную площадку размером примерно 3,0х4,0 м высотой не менее 30 см над уровнем земли. Место установки должно быть указано заказчиком.

2. Для кровли платформы используйте металлические профили и оцинкованный гофрированный листовой металл.

3. Ограждение территории

● Предоставить забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить входную дверь шириной 1 м, с возможностью установки системы дистанционного управления.

● Согласовать форму забора и технические решения с заказчиком.

4. Электропитание и заземление

● Предоставьте распределительный щит на 0,4 кВ. Щит должен обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

5. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

6. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

7. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

«Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Мегри территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют 7,0х21,8 м, высота потолка — 3,3 м. Необходимо спланировать перепланировку перегородок, строительство новых перекрытий, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	124,8м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, г.Мегри, община Покр таг

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж каменных плит и линолеумного напольного покрытия.

● Укладка цементно-песчаного выравнивающего слоя для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания.

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленные перегородки легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новую планировку этажей.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

● Главный фасад здания выполнен из полированного туфового камня, отреставрировать его аналогичным образом.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных дверей в отремонтированной зоне.

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входов и технических помещений.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установка навесов и платформ в зоне входной двери.

● Межкомнатные двери из белого металла и пластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5.Отделка

● Очистить отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6.Крыша

● Демонтаж мягкого кровельного покрытия и сохранившихся металлических панелей парапетов

●Нанесение железобетонного выравнивающего слоя с двухслойным мягким покрытием (включая парапеты)

●Восстановление разрушенных камней парапетов и карнизов, оштукатуривание вертикальных и горизонтальных участков цементно-песчаным раствором

●Установка оцинкованных металлических панелей на парапетах

●Дополнительное усиление мягкого покрытия листовой сталью на передних частях карнизов

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

8. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

9. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Агарак территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры этажа составляют 26,0х7,0 м, высота потолков — 3,2 м и 3,8 м. Необходимо спланировать ремонт кровли, перепланировку перегородок, строительство новых полов, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное закрытие дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	182,0м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, община Карчеван

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Демонтаж линолеумного напольного покрытия

● Укладка цементно-песчаного выравнивающего слоя для достижения одинакового уклона на всех этажах внутри здания

● В отремонтированном помещении следует уложить полы из керамогранита с плинтусами из керамогранита высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для размещения оборудования, следует предусмотреть антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленные перегородки легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новые планировки этажей.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

● Закрепить смещенные камни карнизов.

3.Двери

● В отремонтированной зоне демонтировать все деревянные, металлические и металлопластиковые двери.

● Установить металлические двери с теплоизоляцией для входов, а также для помещения с оборудованием.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установить навесы и платформы в зоне входной двери, отремонтировать существующие платформы, включая лестницы.

● Межкомнатные двери из белого металлопластика, глухие.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна.

5. Отделка

● Очистить отслоившуюся штукатурку со стен и потолков ремонтируемого помещения.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистить стены от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

6.Крыша

● Заменить асбестовое сланцевое покрытие крыши на оцинкованный гофрированный листовой металл.

●Укрепить или заменить деревянные конструкции крыши.

●Добавить дополнительно 25–30% древесины.

●Восстановить недостающую часть крыши.

7. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

8. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

●Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса).

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

11. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

12. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

13. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

14. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

15. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Антарашат территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	На станции имеются три металлических ангара размером 2,7х6,0 м, находящиеся в ветхом состоянии. В одном из ангаров установлено техническое оборудование. Необходимо спланировать реконструкцию систем связи и энергоснабжения, а также установку системы видеонаблюдения. Строительство ограждения вокруг территории.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, община Охтари

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Для двух новых телекоммуникационных будок необходимо предусмотреть железобетонное основание, местоположение, геометрические размеры и форма которого будут определены заказчиком. Над телекоммуникационными будками следует установить навес.

2. Для планируемого дизель-генератора и UPS необходимо предусмотреть железобетонные фундаменты размером 1,0 х 2,0 м и 0,9 х 0,9 м соответственно, на высоте не менее 30 см над уровнем земли. Места установки должны быть указаны заказчиком.

3. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

4. Электропитание и заземление

● Предоставьте распределительный щит на 0,4 кВ. Щит должен обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

5. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

6. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

7. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Тандзавер территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	На станции имеется металлический ангар размером 2,7х6,0 м, который находится в ветхом состоянии и не используется. Технологическое оборудование установлено в небольшой телекоммуникационной будке, пристроенной к вышке. Необходимо спланировать реконструкцию систем связи и энергоснабжения, а также установку систем видеонаблюдения. Строительство ограждения вокруг территории.

Площадь строительства:    -         (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, община Тандзавер

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Для двух новых телекоммуникационных будок необходимо предусмотреть железобетонное основание, местоположение, геометрические размеры и форма которого будут определены заказчиком. Над телекоммуникационными будками следует установить навес.

2. Для планируемого дизель-генератора и UPS необходимо предусмотреть железобетонные фундаменты размером 1,0 х 2,0 м и 0,9 х 0,9 м соответственно, на высоте не менее 30 см над уровнем земли. Места установки должны быть указаны заказчиком.

3.Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

4. Электропитание и заземление

● Предоставьте распределительный щит на 0,4 кВ. Щит должен обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

5. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

6. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

7. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

Необходимые лицензии и разрешения

● Разработка инженерных разделов градостроительной документации (за исключением проектной части, а также работ, не требующих разрешения на строительство)

● Проектная документация жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, сетей внутреннего и наружного электроснабжения, освещения

● Проектная документация объектов связи: телекоммуникаций и сигнализации

ЛИЦЕНЗИЯ: ПЕРВЫЙ КЛАСС ПОДКЛАСС «А2» или выше Проектирование промышленных, жилых, общественных зданий и сооружений: Инженер-строитель .

Другие требования

1. Участие в экспертной оценке проектной и сметной документации, предусмотренной законодательством RA, с целью обеспечения положительного заключения.

Процесс приобретения услуг по экспертизе проектной документации осуществляется заказчиком.

2. Полный пакет проектно-сметной документации (текстовые и графические материалы, смета) должен быть подготовлен и представлен на армянском и русском языках в 4 /четырех/ бумажных экземплярах и 1 /одном/ электронном варианте (в форматах ACAD PDF, тома, сводки и сметы также в формате Excel). 	Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ и быть разборчивой.

В объемных ведомостях, сводках и сметах объемы и значения, относящиеся к телевизионной станции и трансформаторной подстанции, должны быть разделены.

3. Работа по контролю авторства проекта будет оформлена отдельным договором.

4. Иные документы: лицензии, необходимые для выполнения строительных работ, трудовые ресурсы, технические средства, гарантийные сроки на объект строительства (подряда), его отдельные части (конструкции и т.п.), используемые материалы.

ЛОТ 4

(Территориальные подразделения Капан/Горис и Сисиан)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Горис территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой двухэтажное сооружение с преимущественно каменными несущими стенами (частично каркасное). Размеры плана этажа составляют 12,8 х 30,7 м. Высота потолков — 3,4 м (первый этаж) и 4,0 м (второй этаж). Необходимо перепланировать перегородки, построить новые перекрытия, отделать внутренние и внешние стены, заменить или частично закрыть двери и окна каменной кладкой. Реконструкция систем связи и энергоснабжения, установка систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	642,2м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, община Хндзореск

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Удалите линолеумное напольное покрытие в ремонтируемых помещениях.

● Уложите цементно-песчаный выравнивающий слой в ремонтируемых помещениях.

● Уложите керамическую гранитную плитку в помещении, предназначенном для установки дизель-генератора, с гранитными керамическими подступенками высотой 10 см.

● Уложите антистатическую плитку в помещении, предназначенном для оборудования, с пластиковыми плинтусами высотой 5 см.

● Установите пластиковые плинтусы в коридорах и на лестничных клетках.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать новую планировку с заказчиком.

● Заштукатурить частично или полностью закрывающиеся проемы наружных фасадов здания цементно-песчаным раствором.

3.Двери

● Демонтаж деревянных дверей в ремонтируемых помещениях.

● Установка металлической двери с теплоизолирующим уплотнителем в аппаратной.

● Металлические двери входа и аппаратной должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Установка белой металлическо-пластиковой глухой двери в помещении дизель-генератора.

● Покраска всех деревянных дверей, примыкающих к коридорам, масляной краской.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон на первом этаже.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новой планировке, стеной из легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из алюминиевых профилей с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на окнах первого этажа.

● Реставрация отсутствующих или разбитых стекол в окнах второго этажа.

● Покраска деревянных витражей.

● Установка подоконников из оцинкованного листового металла для проемов первого этажа и закрытых и частично закрытых окон.

5.Отделка

● Очистите отслоившуюся штукатурку на стенах и потолках ремонтируемых помещений, а также коридорах и лестницах.

● Оштукатурить очищенные и заново установленные стены отремонтированного помещения, а также потолок, включая швы, штукатурным раствором.

● Очистите стены и потолки ремонтируемых помещений, а также коридоры и лестницы на втором этаже от масляной и меловой краски, оштукатурить и покрасить латексной краской.

●Для окрашенных масляной краской стен коридора первого этажа планируется частичный ремонт и покраска масляной краской с сохранением существующей высоты, очистка потолка от меловой краски, штукатурка и покраска латексной краской.

● Планируется косметический ремонт лестничных клеток.

6. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

● Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40% запас.

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Хнацах территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры помещения составляют 8,9х12,4 м, высота потолка — 3,3 м. Внутри здания никаких строительных работ не планируется. Технологическое оборудование установлено в телекоммуникационной будке. Необходимо реконструировать системы связи и энергоснабжения, установить систему видеонаблюдения. Построить новое ограждение территории.

Площадь строительства:    -          (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, община Хнацах

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Для планируемого дизель-генератора и UPS необходимо предусмотреть железобетонные фундаменты размером 1,0 х 2,0 м и 0,9 х 0,9 м соответственно, на высоте не менее 30 см над уровнем земли. Места установки должны быть указаны заказчиком.

2. Установите навес над существующей телекоммуникационной будкой.

3. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

4. Электропитание и заземление

● Предоставьте распределительный щит на 0,4 кВ. Щит должен обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

5. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

6. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

7. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Катари территориального подразделения Капан/Горис, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:                На станции имеется металлический ангар размером 2,7х6,0 м, в котором размещено технологическое оборудование. В настоящее время одного ангара недостаточно для удовлетворения производственных потребностей компании, поэтому необходимо установить второй ангар, который имеется в распоряжении ТРСА (ТС Антарашат). Необходимо реконструировать системы связи и энергоснабжения, вентиляцию, установить системы противопожарной защиты и видеонаблюдения.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, территория с названием Катари

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Планируется переместить металлический домик размером 2,7х6,0х2,7м (высота) от телестанции «Антарашат» к телестанции «Катари».

2. Для установки домика спланируйте шесть железобетонных точечных фундаментов с железной вставкой на верхней поверхности. Рассчитайте высоту точечных фундаментов так, чтобы отметки ±0,000 существующих и вновь установленных кабин совпадали.

3. Планируется восстановить и покрасить антикоррозионное защитное покрытие  домика (снаружи и внутри).

4. Закройте окна домика размером 0,5 х 0,6 м.

5. Для планируемого дизель-генератора и UPS необходимо предусмотреть железобетонные фундаменты размером 1,0 х 2,0 м и 0,9 х 0,9 м соответственно, на высоте не менее 30 см над уровнем земли. Места установки должны быть указаны заказчиком.

6. Электропитание и заземление

● Предоставьте распределительный щит на 0,4 кВ. Щит должен обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

● Обеспечьте систему заземления.

7. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

8. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

9. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Сисиан территориального подразделения Сисиан, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой двухэтажное сооружение с преимущественно каменными несущими стенами (частично каркасное). Размеры этажа составляют 12,6 х 30,7 м. Высота потолков — 3,3 м (первый этаж) и 4,3 м (второй этаж). Имеется полуподвальный этаж размером 6,5 х 13,0 м. Необходимо перепланировать перегородки, построить новые перекрытия, отделать внутренние и внешние стены, заменить или частично закрыть двери и окна каменной кладкой. Реконструкция систем связи и энергоснабжения, установка систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	734,14м2 (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, община Брнакот

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● Необходимо демонтировать напольное покрытие из древесно-стружечных плит в ремонтируемых помещениях.

● На ремонтируемых участках необходимо уложить выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси.

● В помещении, предназначенном для установки дизель-генератора, предусмотреть пол из керамического гранита с гранитными подступенками высотой 10 см.

● В помещении, предназначенном для оборудования, предусмотреть пол с антистатическим покрытием и пластиковыми подступенками высотой 5 см.

● Планируется частичная реконструкция существующих керамических полов в коридоре и на лестничной клетке.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком новые варианты планировки.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания.

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических дверей в ремонтируемой зоне.

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входа, а также для аппаратной.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Ремонт существующей бетонной площадки у входа в здание, включая лестницу.

● Межкомнатные двери из белого металлопластика, глухие.

● Установка односкатной крыши из гофрированного оцинкованного листового металла на существующем железобетонном крыльце у входа в здание.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных и металлопластиковых окон.

● Закрытие оконных проемов, которые не понадобятся в новом проекте, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на окна, установленные на первом этаже.

5.Отделка

● Демонтировать облицовку из ДСП стен коридора и лестничных клеток.

● Очистка от отслоившейся штукатурки со стен и потолков отремонтированного помещения

● Штукатурка очищенных и вновь установленных стен отремонтированного помещения, а также потолка штукатурным раствором, включая швы

● Установка подвесного потолка из гипсокартонных панелей в аппаратной

● Очистка стен от масляной и меловой краски, шпаклевка и окраска латексной краской

● Выполнение косметического ремонта лестничных клеток.

6. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

● Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40% запас.

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Дарбас территориального подразделения Сисиан, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой одноэтажное сооружение с каменными несущими стенами. Внешние размеры помещения составляют 12,9х12,7 м, высота потолка — 3,3 м. Внутри здания никаких строительных работ не планируется. Технологическое оборудование установлено в телекоммуникационной будке. Необходимо реконструировать системы связи и энергоснабжения, установить систему видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	    -   (внутренняя площадь)

Адрес:	Сюникская область, община Дарбас

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1. Для планируемого дизель-генератора и оборудования ИБП необходимо предусмотреть железобетонные основания размерами 1,0х2,0 м и 0,9х0,9 м соответственно, расположенные на высоте не менее 30 см над уровнем земли. Места установки указаны заказчиком.

2. Над существующей телекоммуникационной будкой должен быть установлен навес.

3. Ограждение территории

● Спроектируйте забор из металлических профилей, сетки и колючей проволоки размерами примерно 5,0х10,0 м и 3,0х3,0 м (KTП).

● Предусмотреть входные двери шириной 1 м, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Разработать проект ограждения в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

4. Источник питания и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Щит должен иметь возможности дистанционного управления и мониторинга. Натяжение цепи должно составлять 63 ампера с автоматическим выключателем на входе и 40 ампер с многозарядной проточной системой ԱՄՀ.

● Электропитание технологического оборудования должно осуществляться по внешним линиям электропередачи. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

5. Технологическая часть

● Установите оборудование для цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера в недавно оборудованной телекоммуникационной будке. Предоставьте в телекоммуникационной будке блоки питания с дистанционным управлением(PSU).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

6. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

7. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и переоснащению телестанции Горайк территориального подразделения Сисиан, в рамках программы модернизации инфраструктуры ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Общее описание

Описание строительства:	Здание телестанции представляет собой семиэтажное сооружение с монолитным железобетонным каркасом, проемы которого облицованы каменной кладкой. План этажа имеет размеры 7,1х1,1 м, также имеется одноэтажный вестибюль размером 3,6х7,9 м. Высота потолков составляет 2,4 м (вестибюль) и 2,4 м (пятый этаж). Необходимо спланировать реконструкцию перегородок, строительство новых перекрытий, отделку внутренних и наружных стен, замену или частичное заделывание дверей и окон каменной кладкой. Реконструкцию систем связи и энергоснабжения, установку систем вентиляции, противопожарной защиты и видеонаблюдения. Строительство нового ограждения территории.

Площадь строительства:	145,6м2 (внутренняя площадь) I и V этаж

Адрес:	Сюникская область, село Горайк, район Авазутнери, 4

Исходные данные для проектирования

План ремонтируемого здания (ксерокопия соответствующей части свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость).

Задание на проектирование

Включить в проект следующие работы:

● Подробные обмеры проектируемых частей

● Разработка архитектурно-строительных чертежей проектируемых частей

● Разработка схем прокладки и подключения кабелей систем связи и энергетики

● Подготовка технических заданий на планируемые работы

Требования к работе

Инфраструктура

1.Полы

● При необходимости частично демонтировать бетонные полы.

● В ремонтируемых помещениях уложить цементно-песчаный выравнивающий слой для выравнивания уровня полов.

● Уложить полы из керамического гранита с плинтусами из керамического гранита высотой 10 см (включая лестницы).

● Уложить антистатический пол с пластиковыми плинтусами высотой 5 см в машинном отделении.

2.Стены

● Облицовать проемы закрывающихся или частично закрывающихся дверей и окон, а также вновь установленных перегородок легкими бетонными блоками толщиной 20 см.

● Согласовать с заказчиком варианты облицовки внешних фасадов здания (только входная зона).

3.Двери

● Демонтаж всех деревянных и металлических входных дверей (вход и 5 этаж).

● Установка металлических дверей с теплоизоляцией для входа, а также для аппаратной.

● Металлические двери должны иметь возможность установки систем дистанционного управления и сигнализации.

● Межкомнатные двери из белого металла-пластика, глухие.

● Ремонт существующей бетонной площадки в зоне входной двери.

4.Окна

● Демонтаж всех деревянных окон (вход и 5-й этаж).

● Закрытие оконных проемов, которые не будут нужны в новой планировке, слоем легких бетонных блоков толщиной 20 см.

● Окна из белого металлопластика с однослойными, двухкамерными стеклопакетами и сложными замками.

● Установка металлических защитных решеток на установленные окна (вход).

5.Отделка

● Очистка от отслоившейся штукатурки на стенах и потолках.

● Штукатурка очищенных и вновь установленных стен, а также потолка штукатурным раствором, включая швы.

● Очистка стен от масляной и меловой краски, шпаклевка и покраска латексной краской.

● Включение лестницы в отремонтируемые объемы, включая пятый этаж.

● Ремонт лестничных клеток и покраска.

6. Ограждение территории

● Предоставить ограждение из металлических профилей, сетки и колючей проволоки.

● Предоставить двустворчатые ворота шириной 4 м для доступа на территорию, которые должны иметь возможность установки системы дистанционного управления.

● Спроектировать ограждение в соответствии с эскизом, предоставленным заказчиком.

● Согласовать форму и технические решения ограждения с заказчиком.

7. Электропитание и заземление

● Предусмотреть распределительный щит на 0,4 кВ. Панель управления должна обладать возможностями дистанционного управления и мониторинга, автоматическим выключателем на 63 А с ограничителями перенапряжения и устройством защиты от перенапряжения MRVA. Установите автоматические выключатели соответствующей мощности на всех исходящих кабелях и имейте две резервные группы.

● Обеспечьте внутреннее электропитание под штукатуркой.

● Обеспечьте электропитание технологического оборудования с помощью настенных кабелей и пластиковых коробок. Площадь сечения кабелей следует принимать исходя из мощности оборудования с запасом 40 %.

● Предусмотреть автономную систему электроснабжения (дизель-генератор, трехфазный, с жидкостным охлаждением, с автономной системой запуска, с возможностью дистанционного управления и мониторинга, с возможностью непрерывной работы не менее 48 часов). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 % резерва. Обеспечить естественную вентиляцию и дымоотвод в зоне установки дизель-генератора.

● Для бесперебойного питания оборудования цифрового телевидения и радиовещания FM предусмотреть UPS (Smart, Online, Rack Mount, с возможностью удаленного управления и мониторинга). Мощность: не менее существующей нагрузки плюс 40 процентов резерва. Время работы аккумуляторов не менее 30 минут при 60 %  нагрузке.

●Обеспечьте систему заземления.

9. Технологическая часть

● Предоставить стойки 19" для установки цифрового телевидения, FM-радиовещания, оборудования интернет-провайдера и UPS. Высота и количество в зависимости от оборудования. Предоставить в стойках дистанционно управляемые блоки питания (PSU).

● Внутри технологического помещения предусмотреть жесткие фидеры (Rigid Line, Patch Pannel).

● Предусмотреть оптический кабель (Rack Mount Cross Box).

● Предусмотреть каналы для прокладки входных и выходных кабелей.

● Предоставить стеллажи для установки оборудования сторонних организаций (государственных и силовых) (объем по имеющемуся оборудованию плюс 40 %  запаса). Предусмотреть каналы для прокладки кабелей.

● Спланируйте волновод от башни до здания, размеры и пропускная способность которого будут основаны на существующих кабелях плюс 40% запас.

10. Вентиляция и охлаждение

● Обеспечить систему вентиляции и охлаждения в помещении, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера. Мощность системы: в соответствии с имеющимся оборудованием плюс 40 %  резерва.

● Система вентиляции и охлаждения должна иметь возможность дистанционного управления и мониторинга.

●Подача холодного воздуха с передней части стоек.

10. Пожарная и охранная сигнализация

● Обеспечить наличие дистанционно управляемой системы пожарной и охранной сигнализации во всем техническом здании, включая датчики дыма, тепла, взлома и открытия-закрытия.

11. Система пожаротушения

●Предусмотреть автоматическую систему пожаротушения во всем техническом здании: в помещениях, где установлено оборудование цифрового телевидения, FM-радиовещания и интернет-провайдера, газовую, в остальных помещениях – порошковую и пенообразующую.

12. Система видеонаблюдения

●Предоставить систему видеонаблюдения для помещений телестанции и внутренних помещений технического здания, включая внутренние и внешние камеры, возможность записи в течение не менее 15 дней и возможность дистанционного управления.

13. Автоматическая система въезда-выезда

● Для организации и контроля процесса входа и выхода с территории телестанции предусмотреть систему дистанционного управления входом и выходом с возможностью карточного доступа.

14. Уборка, сбор, погрузка и выгрузка строительных отходов и вывоз их на полигон.

Необходимые лицензии и разрешения

● Разработка инженерных разделов градостроительной документации (за исключением проектной части, а также работ, не требующих разрешения на строительство)

● Проектная документация жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, сетей внутреннего и наружного электроснабжения, освещения

● Проектная документация объектов связи: телекоммуникаций и сигнализации

ЛИЦЕНЗИЯ: ПЕРВЫЙ КЛАСС ПОДКЛАСС «А2» или выше Проектирование промышленных, жилых, общественных зданий и сооружений: Инженер-строитель .

Другие требования

1. Участие в экспертной оценке проектной и сметной документации, предусмотренной законодательством RA, с целью обеспечения положительного заключения.

Процесс приобретения услуг по экспертизе проектной документации осуществляется заказчиком.

2. Полный пакет проектно-сметной документации (текстовые и графические материалы, смета) должен быть подготовлен и представлен на армянском и русском языках в 4 /четырех/ бумажных экземплярах и 1 /одном/ электронном варианте (в форматах ACAD PDF, тома, сводки и сметы также в формате Excel). 	Проектно-сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ и быть разборчивой.

В объемных ведомостях, сводках и сметах объемы и значения, относящиеся к телевизионной станции и трансформаторной подстанции, должны быть разделены.

3. Работа по контролю авторства проекта будет оформлена отдельным договором.

4. Иные документы: лицензии, необходимые для выполнения строительных работ, трудовые ресурсы, технические средства, гарантийные сроки на объект строительства (подряда), его отдельные части (конструкции и т.п.), используемые материалы.

| ЗАКАЗЧИК -------------------- /подпись /М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________ /подпись/ /М. П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору под кодом 
 заключенному "	"	20.	г.

График оплаты

|  | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации (CPV) | Наименование | Выплаты за услугу планируется произвести в 2026 году, %, в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
|  |  | ЛОТ 1 (территориальные подразделения Кентрон и Вайоц Дзор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 71241200 | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Апаран | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Н/п | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Аштарак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Гегадзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Веди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Зовашен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Егегнадзор-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Вайк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Джермук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Терп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОТ 2 (Гегаркуникское территориальное подразделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 71241200 | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Севанский перевал | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Чамбарак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Гавар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Вартенис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Мартуни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Раздан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Антарамеч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Севан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Цахкадзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОТ 3 (Капан/Горис территориальное подразделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 71241200 | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Капан-1 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Капан-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Егвард |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Цав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Шикагох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Каджаран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Варданидзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Мегри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Агарак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Антарашат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Тандзавер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОТ 3 (Капан/Горис и Сисиан территориальное подразделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 71241200 | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Горис | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Хнацах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Катари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Сисиан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Дарбас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка консультационных услуг по подготовке проекта и оценке сметной стоимости на реконструкцию и переоснащение инфраструктуры телестанции Горайк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Суммы к уплате представлены в порядке возрастания.

| ЗАКАЗЧИК -------------------- /подпись /М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________ /подпись/ /М. П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору под кодом 
 заключенному "	"	20.	г.

| Сторона договора _______________________________ ________________________________ место нахождения _______________ Р/С_____________________________ УНН____________________________ | Заказчик ________________________________ _________________________________ место нахождения ________________ Р/С_____________________________ УНН____________________________ |  |
| --- | --- | --- |

АКТ №

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

"	" "	" 20.	г.

Наименование договора (далее — Договор) __________________________________

Дата заключения Договора "___________" "_________________________" 20.	г.

Номер Договора __________________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ___ , выписанный "	" "	" 20.	г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора предоставила следующие услуги:

| № | Предоставленные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель |  | срок исполнения |  | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
|  |  |  | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта, являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

| Услугу сдал | Услугу принял |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |
| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

Приложение № 3.1

к Договору под кодом 
 заключенному "	"	20.	г.

АКТ № ________

относительно фиксирования факта сдачи Заказчику результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № ______________,

номер договора

заключенного __________________ 20	г. между _____________________________

дата заключения договора 	имя Заказчика

(далее — Заказчик) и ________________________________ (далее — Исполнитель),

имя Исполнителя

Исполнитель _______ 20	г. с целью сдачи-приемки сдал Заказчику нижеуказанные услуги:

| Услуги |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

| Сдал | Принял |
| --- | --- |

представитель, спроектировавший заявку:

| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |

Приложение № 4

к Договору под кодом «      » 
заключенному "	 "	20	  г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

заявляет, что:

название финансового агента

- В рамках заключенного между ------------------------- - ом   и ---------------------------- -ом

название заказчика                                           название исполнителя

«--» 20г.договора под кодом  ___«   »__ (далее-Договор), между мной  и ------------------------- - ом

название исполнителя

«--»   20  года  заключен договор факторинга под кодом «---------------------».

- Согласен с условиями изложенными в пункте 7.12 .

_______________________________________ 	                       _____________

название финансового агента (должность руководителя, имя, фамилия)                                                         подпись

М. П. (при наличии)

«--»         20  г.

** -участник,являющийся резидентом РА, при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на веб-сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах участника, зарегистрированного в Агентстве государственного регистра юридических лиц согласно закону «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей»;

- если участник не является резидентом РА, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.1"

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется.

* Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.

** Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.