ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հ Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի համայնքի Վերին Գետաշենի բժշկական ամբուլատորիայի համար արևային հիբրիդային ֆոտովոլտային համակարգի մատակարարում և տեղադրում։

Արևային հիբրիդային ֆոտովոլտային համակարգը մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցներով և ուժերով պետք է մատակարարի հրավերում նշված հասցեով և տեղադրի այն։ Համակարգի տեղադրումը և բոլոր անհրաժեշտ միացումները ավարտելուց հետո միայն հանձնի պատվիրատուին։

## Ընդհանուր նկարագրություն

| 1 | Համակարգի նկարագիրը | Նվազագույնը 10 կՎտ հզորության արևային ֆոտովոլտային համակարգ, տեղակայմամբ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Արևային հիբրիդային ֆոտովոլտային համակարգի համար հնարավոր հատկացվող մակերեսները | Շուրջ 70 մ2 տարածք՝ շինության տանիքին: |

## Համակարգի համառոտ բնութագիրը

Մատակարարվող արևային հիբրիդային ֆոտովոլտային համակարգը, որի դրվածքային հզորությունը կազմելու է նվազագույնը 10 կՎտ, նախատեսվում է էլեկտրական էներգիայի արտադրության և Մարտունի համայնքի Վերին Գետաշենի բժշկական ամբուլատորիայի շենք/շինությունների սեփական կարիքները բավարարելու համար:

## Տեղադրվող հզորությունը և տարածքի նկարագիրը

Արևային ՖՎ հիբրիդային համակարգը նախատեսվում է տեղակայել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վերին Գետաշենի բժշկական ամբուլատորիայի շենք/շինությունների տանիքին՝ 40.129600° հյուսիսային լայնություն, 45.250300° արևելյան երկայնություն աշխարհագրական կոորդինատներով, ծովի մակերևույթից 1982 մ բարձրության վրա: Արևային ՖՎ համակարգը տեղաբաշխվելու է տանիքին, մոտ 70 քմ մակերեսով հարավարևմտյան և հարավարևելյան լանջերին:

Արևային ֆոտոէլեկտրական համակարգը էլեկտրական ցանցին միացնելու և <<Փոխհոսքերի հաշվառման>> սկզբունքով (net metering) աշխատելու համար թույլտվությունը և հաշվարկման սարքի տեղադրումը իարականացվում է սպառողի կողմից:

Արևային հիբրիդային ֆոտոէլեկտրական համակարգների բաղկացուցիչների որակի և երկարակեցության պահանջները

- Արևային ՖՎ մոդուլներ

ՖՎ մոդուլներ՝ որակի հավաստագրեր

ՖՎ մոդուլները պետք է ունենան վավեր փորձարկման հաշվետվություններ՝ տրված հեղինակավոր որակյալ փորձարկման հաստատությունների կողմից (ISO 17021 / ISO 17025 և ISO 17065 հավաստագրված) IEC / UL-ի վերջին հրատարակություններով՝ ՖՎ մոդուլների որակավորման ստուգման կամ համարժեք ստանդարտների համար։

- IEC 61215. բյուրեղային ֆոտովոլտային (ՖՎ) մոդուլներ՝ Դիզայնի որակավորում և տեսակի հաստատում:

- IEC 61730. -1, -2: ՖՎ մոդուլների անվտանգության որակավորում․

Մաս 1․ Շինարարության պահանջներ,

Մաս 2- Փորձարկման պահանջներ:

- IEC 62804. Պոտենցիալից ինդուցված դեգրադացիա (PID):

ՖՎ մոդուլի արտադրող ընկերությունները պետք է հավաստագրված լինեն հետևյալով լինի ըստ ՝

- ISO 9001 - որակի կառավարման համակարգեր և/կամ,

- ISO 14001 - շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգեր:

ՖՎ մոդուլները պետք է ունենան տեխնիկական հետևյալ նվազագույն բնութագրեր.

- Մոդուլները պետք է ունենան առնվազն 22.5 %  արդյունավետություն։

- Մոդուլների անվանական հզորության շեղումը պետք է լինի նվազագույնը 0/+3 Վտ միջակայքում:

- ՖՎ մոդուլները պետք է երաշխավորված լինեն ելքային հզորության ոչ պակաս քան 90% շահագործման 10-րդ տարվա վերջում, և 80% շահագործման 25-րդ տարվա վերջում:

- Մոդուլները պետք է երաշխավորվեն առնվազն 12 տարով օգտագործված նյութերի թերությունների և աշխատողների հմտությունների պատճառով առաջացած խափանումների համար:

ՖՎ մոդուլների նույնականացումը

Բոլոր արևային ՖՎ մոդուլները պետք է ունենան նույնականացման պիտակներ (այն կարող է լինել լամինացված ներսից կամ դրսից), որոնք առնվազն ներառում են.

- ՖՎ մոդուլի արտադրողի անունը

- ՖՎ մոդուլի մակնիշը

- Մոդուլի հզորությունը -Pmax,

- Բաց շղթայի լարումը - Voc

- Կարճ միացման հոսանքը -  Isc

Մատակարարը պարտավոր է պահպանել մոդուլի սերիական համարները:

- Ինվերտոր

Ինվերտորներ/հզորության կարգավորիչներ՝

Ինվերտորը կամ ինվերտորները պետք է մատակարարվեն և տեղակայվեն մոդուլների հզորությանը համապատասխան, ոչ պակաս քան 10 կՎտ։

Ինվերտորը/ները պետք է լինի միաֆազ կամ եռաֆազ, համաձայն սպառիչի տեխնիկական պայմանի, MPPT մուտքերով:

Որակի  Հավաստագրում

- Ինվերտորը պետք է համապատասխանի IEC-ի համարժեք Ստանդարտների վերջին հրատարակությանը, ինչպես նշված է ստորև.

- IEC 60068-2. Բնապահպանական փորձարկում

- IEC 62103 / IEC 62109-1 և 2. Էլեկտրական անվտանգություն:

Նվազագույն տեխնիկական բնութագրեր

- Նվազագույն, ըստ եվրոարդյունավետության պահանջներով, պետք է լինի 97%:

- Ինվերտորը պետք է ունենա ինտերնետին միացման և տվյալների փոխանցման հնարավորություն։

- Ինվերտորը պետք է ունենան առնվազն 5 տարվա երաշխիք:

- Ինվերտորներ արտադրող ընկերությունը պետք է հավաստագրված լինի ըստ․

o ISO 9001 – որակի կառավարման համակարգեր

o ISO 14001 – շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգեր:

- Ինվերտորի ընտրված մոդելը պետք է լինի հայտնի և բարի համբավ ունեցող բնագավառի առաջատար արտադրողից, առնվազն 12 ամիս շահագործված կոմերցիոն այլ ծրագրերում։

- Հիբրիդային ՖՎ համակարգերի համար ինվերտորը պետք է լինի խելացի (smart), էլեկտրական էներգիա մատակարարի նաև ՖՎ մոդուլներից էլեկտրական ցանցի բացակայության (ցանցային անջատումների) դեպքում։ Համակարգի անցման (թողարկման) ժամանակը պետք է լինի ոչ ավելի քան 10 միլիվայրկյանը (ms), իսկ եռաֆազ հիբրիդային ինվերտորները պետք է հնարավորություն ունենան աշխատել անհավասարակշիռ բեռերի դեպքում։

- Կուտակիչ մարտկոցներ

Հիբրիդային ՖՎ համակարգերի համար․

| Կուտակիչ / մարտկոց Կուտակչի տեսակը /տեխնոլոգիան | LFP (LiFePO4), NMC (LiNiMnCoO₂) |
| --- | --- |
| Մարտկոցի կառավարման համակարգ | Մարտկոցի կառավարման համակարգի (BMS) առկայություն |
| Մարտկոցի ունակությունը | Գումարային նվազագույնը - 10 կՎտժ |
| Երաշխիք | Նվազագույնը 5 տարի Գործարանային 10 տարի |
| Լիցքաթափման արագություն (Discharge C-rate) | Նվազագույնը 0.5C |
| Ցիկլերի քանակը | Նվազագույնը 4000 ցիկլ, 80% DoD -ի դեպքում |
| Անվտանգություն | Պաշտպանություն գերտաքացումից, կարճ միացումից, գերբեռնվածությունից։ |
| Ստանդարտներ և սերտիֆիկացիա | Լիթիումային կուտակիչների համար IEC 62619, IEC 62133, UN 38.3 |
| BMS հաղորդակցություն | RS485 / CAN / WLAN / WiFi/ |
| Աշխատանքային ջերմաստիճան | -25˚C ÷ +45 ˚C |

- Միակցման տուփեր

Արտաքին պայմաններում շահագործման համար ըստ անհրաժեշտության օգտագործել հաստատուն հոսանքի միակցման տուփեր, նվազագույնը IP65 պաշտպանության դասի, որոնք պետք է պարունակեն՝

- ՖՎ մոդուլների յուրաքանչյուր շարքի համար հաստատուն հոսանքի ապահովիչներ,

- ՖՎ մոդուլների շարքերի անջատման համար բավարար ունակությամբ հաստատուն հոսանքի հիմնական անջատիչներ,

- Կայծակից (IEC 62305-2) և գերլարումից պաշտպանության սարքեր:

- Կրող կոնստրուկցիա

Արևային ՖՎ մոդուլի մոնտաժման կոնստրուկցիաներ

- Մատակարարվող կրող կոնստրուկցիաները պետք է լինեն անոդացված ալյումինի համաձուլվածքից (6005, 6061, 6063 տիպի/դասի), չժանգոտվող կամ ցինկապատ պողպատից, և առնվազն 25 տարի համապատասխան կլիմայական պայմաններում (ՀՀՇՆ 22-01-2024, «Շինարարական կլիմայաբանություն») պետք է կատարի իր ֆունկցիոնալ գործունեությունը:

Մոդուլների ամրացման տրամատները (պրոֆիլ, rail) պետք է լինեն ամբողջական, առանց բացակների։

Տեղանքում մոդուլների տեղակայման ժամանակ հաշվի առնել մոտեցման ուղիները՝ մոդուլների մաքրման համար, համաձայն շահագործման և սպասարկման պլանի։

Մոդուլները տեղադրել շինության տանիքի լանջին կամ լանջերին պարկեցրած։

Անհրաժեշտության դեպքում կիրառել մոդուլները 6 կետով ամրացման կոնստրուկցիաներ։

Կրող կոնստրուկցիաները պետք է լինեն միջազգային և տեղական ստանդարտների համաձայն։

Որակի  Հավաստագրում

- Նախագծումը և հավաքակցման աշխատանքները պետք է համապատասխանեն ՀՀՇՆ II-6.02- 2006-ին:

- Ցանցային արևային ՖՎ համակարգների մեխանիկական կառույցները, էլեկտրական աշխատանքները և ընդհանուր մշակումը պետք է երաշխավորվեն առնվազն 5 տարով:

- Մոդուլի մոնտաժման կոնստրուկցիաները պետք է կարողանան դիմակայեն տեղադրման վայրում սեյսմիկ բեռի պահանջներին:

- Մոնտաժման կոնստրուկցիաները պետք է նախագծված լինեն, այնպես որ դիմակայեն առավելագույն քամու և ձյան բեռնվածքին համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 -ին:

- Այլ ենթահամակարգեր /բաղադրիչներ

Արևային ՖՎ համակարգներում օգտագործվող այլ ենթահամակարգերը/ բաղադրիչները (մալուխներ, միակցիչներ, միացման տուփեր, շղթայական պաշտպանող սարքեր և այլն) պետք է համապատասխանեն էլեկտրական անվտանգության համապատասխան միջազգային/ազգային ստանդարտներին/նորմերին:

Կիրառվող բոլոր նյութերը պետք լինեն արևային կայանների համար նախատեսված, դիմակայեն ՈւՄ ճառագայթմանը, պահպանեն իրենց հատկությունները շահագործման ամբողջ ընթացքում։ Այս պահանջները պարտադիր են փաստաթղթում նշված բոլոր նյութերի համար։

Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական լարերը պետք է լինեն TUV սերտիֆիկատով հատուկ PV1-F տիպի: DC 600-1800 վոլտ մալուխները պետք է համապատասխանեն 25 տարվա պիտանելիությանը, և համապատասխանեն EN50618/TUV 2pfg 1169/09/07 կամ IEC62930 ստանդարտի:

ՖՎ մոդուլի միակցիչները պետք է լինեն բարձր որակի և փորձարկված լինեն ըստ EN 50521-ի։

Բաժանիչ և/կամ հավաքիչ տուփերը և անցկացման ուղիները (ճկախողովակներ, կոռոբներ) հաստատուն և փոփոխական հոսանքի համար պետք է լինի առանձնացված և չայրվող նյութերից:

Արտաքին լարանցման դեպքում օգտագործել արտաքին միջավայրում երկարատև աշխատելու համար նախատեսված ճկախողովակներ, խողովակներ կամ մալուխատարեր։

- Հողանցման համակարգ

Անհրաժեշտ է նախատեսել առաջնային և երկրորդային հողանցում, որոնք ունեն ընդհանուր կապ ՖՎ կայանի հաստատուն և փոփոխական հոսանքի հատվածների միջև: Հողանցման համակարգը պետք է նախագծված լինի համաձայն IEC, VDE կամ IEEE ստանդարտների և ապահովի կոնտուրի դիմադրությունը ոչ ավել քան 4.0 Օհմ:

- Էլեկտրացանցին միացման պահանջներ

ՖՎ կայանի միացումը էլեկտրացանցին պետք է համապատասխանի ՀԷՑ-ի կողմից կիրառվող տեխնիկական նախագծման և շահագործման նվազագույն չափանիշներին և հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերին՝

- ՀՀ կառավարության որոշում №1933-N, 2006թ., «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»:

- ՀՀ կառավարության որոշում №1033-N, 2008թ., «Էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին ներկայացվող պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»:

- ՀՀ կառավարության որոշում №1943-N, 2006թ., «Էլեկտրակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»:

- ՀՀ կառավարության որոշում №1922-N, 2006թ., «1000 Վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»:

- ՀՀ կառավարության որոշում №961-N, 2007թ., «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»:

- ՀՀ կառավարության որոշում №1605-N, 2007թ., «Էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»:

- ԳՈՍՏ 13109-97 «Ընդհանուր օգտագործման էներգահամակարգերում էլեկտրաէներգիայի որակի ստանդարտներ»:

- Տեղադրում, հավաքակցում և շահագործում

Արևային համակարգերի տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել.

- Ինվերտորները գերլարումներից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հաստատուն (եթե ինվերտորի հավաքակցվածքում բացակայում է) և փոփոխական հոսանքի մուտքերում կիրառել համապատասխան պաշտպանիչ միջոցներ:

- Ինվերտորների փոփոխական հոսանքի ելքը միացնել (ինտեգրել) սպառիչի ներքին, 0.2 կՎ (միաֆազ) կամ 0.4 կՎ (եռաֆազ), ցանցին:

- Տանիքը, որտեղ տեղադրվում է համակարգը, պետք է բավարար կրողունակ լինի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կատարել տեղանքի (տանիքի) կրողունակության մեծացում (ուժեղացում)։

- Կրող կոնստրուկցիաները տանիքին պետք է ամրացվեն ամուր, որպեսզի դիմակայեն ձյան, քամու, ինչպես նաև համակարգի սեփական ծանրության ազդեցությանը, միաժամանակ չխաթարելով տանիքի համասեռությունը։

- Տանիքի վրա արված բոլոր անցքերը պետք է ջրամեկուսացվեն օգտագործելով համապատասխան նյութեր և մեթոդներ։

- Հավաքակցման աշխատենքները պետք է իրականացվեն համապատասխան շինարարական նորմերի և ստանդարտների։

- Բոլոր էլեկտրական լարերը պետք է ամրացված լինեն պատերին, շինարարական կոնստրուկցիաների հատման մասում անցնեն պարկուճների միջով։

- Լարերի միացումը և ճյուղավորումը կատարվում է ճյուղավորման տուփերում զոդմամբ, կամ սեղմիչների օգնությամբ: Տուփերում, լարերի մուտքերի տեղերում, պետք է տեղադրված լինեն վռաններ (втулка) մեկուսիչ նյութերից (թույլատրվում է կիրառել խողովակի կտորներ):

- Ինվերտորը պետք է տեղադրվի կողմնակի անձանցից պաշտպանված, սպասարկման համար հասանելի, ոչ շոգ տարածքում/շենքում/սենքում և համաձայն արտադրողի կողմից ներակայացված պահանջների։

- Նախակրթական և ուսումնական հաստատություններում ինվերտորի տեղադրման ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել սաների անհասանելության և անվտանգության պահանջներին։

Համակարգը աշխատեցնելու հմտությունների փոխանցում և ուսուցում

- Արևային ֆոտոէլեկտրական համակարգի մատակարար ընկերությունը պետք է պատշաճ կերպով ապահովի շահագործողի ուսուցումը և անհրաժեշտ հրահանգավորումը, ֆոտոէլեկտրական համակարգի անխափան աշխատանքը ապահովելու և դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար:

Համակարգի և բաղադրիչների երաշխիք

- Արևային ֆոտոէլեկտրական համակարգ մատակարարող ընկերությունը պետք է տրամադրի համակարգի առանձին բաղադրիչների համար երաշխիքներ: ՖՎ մոդուլների համար առնվազն 12 տարվա, ինվերտորների համար առնվազն 5 տարվա և համակարգի մնացած այլ բաղադրիչների համար առնվազն 10 տարվա:

- Այլ պահանջներ

- Տեխնիկական փաստաթղթերը մշակելիս պետք է առաջնորդվել նյութատեխնիկական ռեսուրսների (հետևաբար և ծախսերի) արդյունավետ օգտագործման սկզբունքով։

- Մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների ժամանակ պետք է ապահովել աշխատանքի պաշտպանության ու անվտանգության տեխնիկայի պահանջները, այդ թվում նաև փորձարկման և շահագործման ողջ ընթացքում:

- Մատակարարը գնառաջարկի հետ պետք է նաև ներկայացնի հավելված 1-ում նշված փաստաթղթերը:

- Արևային ՖՎ մոդուլները պետք է ընդգրկված լինեն կից ներկայացված արտադրողների ցանկում (Հավելված 2):

- Աշխատանքների ավարտից հետո պետք է փակցվի ցուցանակ ծրագրի և ծրագիր իրականացնող կազմակերպությունների տվյալներով: Ձևաչափը պետք է համաձայնացնել համայնքի հետ:

Հավելված 1

Ներկայացվող փաստաթղթերի  ցանկ

- ՖՎ մոդուլի տեխնիկական բնութագիրը (ներառյալ ՖՎ մոդուլների պահանջվող վկայագրերը)։

- Ինվերտորի տեխնիկական բնութագիրը (ներառյալ ինվերտորների պահանջվող վկայագրերը)։

- Կուտակիչ մարտկոցների տեխնիկական բնութագիրը

- Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական լարերի տեխնիկական բնութագիրը (ներառյալ պահանջվող վկայագիրը)

- Արևային ՖՎ կայանի շահագործման 1-ին տարվա համար էլեկտրական Էներգիայի արտադրման կանխատեսում՝ համաձայն սիմուլյացիայի արդյունքների (ներկայացնել սիմուլյացիայի հաշվետվությունը)։

- Տանիքին տեղադրման և համապատասխան մոնտաժային հավաքակցվածքի դիզայնը, ներառյալ բաշխումը տանիքին, ամրացման հանգույցները և կտրվածքները։

- Էլեկտրական միագիծ (single line) դիագրամ, ներառյալ պաշտպանիչները, անջատիչները, մալուխի առանձնահատկությունները։

- Իրականացման ժամանակացույց, աղյուսակ իրականացման օրերի քանակով։

- Գործառնության և պահպանման (O&M) հայեցակարգ/բյուջե, որտեղ ներկայացվում է շահագործողի կողմից մեկ տարվա համար հնարավոր ծախսերը։

- Էներգետիկ շինարարության լիցենզիա

- էլեկտրաԷներգետիկական համակարգերի նախագծման լիցենզիա։

Հավելված 2

Արևային ՖՎ մոդուլներ արտադրողների ցանկ

| 1. | JINKO SOLAR | 21. | HAITAI SOLAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | LONGI | 22. | EGING |
| 3. | TRINA SOLAR | 23. | OSDA / AUSTA |
| 4. | JA SOLAR | 24. | RENEW PHOTOVOLTAICS |
| 5. | TONGWEI / TW SOLAR | 25. | RENESOLA |
| 6. | CANADIAN SOLAR | 26. | HANERSUN |
| 7. | CHINT / ASTRONERGY | 27. | DAH SOLAR |
| 8. | RISEN ENERGY | 28. | TATA POWER SOLAR |
| 9. | DAS SOLAR | 29. | NEW EAST SOLAR |
| 10. | GCL SYSTEM | 30. | VSUN |
| 11. | DMEGC | 31. | SUMEC / PHONO SOLAR |
| 12. | TCL / MAXEON / TZE | 32. | BYD |
| 13. | AIKO SOLAR | 33. | ADANI / MUNDRA |
| 14. | YINGLI | 34. | VIKRAM SOLAR |
| 15. | FIRST SOLAR | 35. | ET SOLAR INC / ELITE SOLAR |
| 16. | TALESUN / TAEKMO | 36. | YH SUNPRO POWER |
| 17. | WAAREE | 37. | FELLOW ENERGY |
| 18. | QCELLS / HANWHA QCELLS | 38. | BOVIET SOLAR |
| 19. | ZHSHINESOLAR | 39. | NEO SOLAR POWER / URECO |
| 20. | SOLARSPACE | 40. | ZHONGUI / TAOISTIC |