## Բաժին I
Наименование объекта: Замена водопроводных линий улиц населенного пункта Норапат общины Мецамор
Ведомость объемов работ
№ п/п | Виды и наименование работ | Е/И | Кол. | Стоимость единицы (тыс. драмов) | Сумма (тыс. драмов РА) | Процент от общей стоимости %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1․ Водопровод - В1
1.1.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 2966 | 0.43355 | 1285.923
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншеи и котлована (2008.0 м²) | м3 | 100.4 | 5.7853 | 580.8396
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разобранный асфальтобетон и щебень) с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 402 | 1.1812 | 474.8564
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на 3.0 км на свалку | т | 763.8 | 1.562 | 1193.082
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1248 | 1.1812 | 1474.1809
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 93 | 0.93272 | 86.7426
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 149 | 6.2126 | 925.6796
8 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 112 | 0.87588 | 98.098
9 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 2720 | 1.562 | 4248.734
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 513 | 1.5581 | 799.294
11 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 57 | 15.1793 | 865.2187
12 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 57 | 1.1812 | 67.3304
13 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 1311 | 1.562 | 2047.8273
14 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 127 | 7.4551 | 946.8025
15 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 127 | 7.7591 | 985.4035
16 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 435 | 7.7591 | 3375.2009
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 1249 | 5.4143 | 6762.4494
18 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 130 | 0.50533 | 65.6923
19 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 2008 | 1.7215 | 3456.7259
20 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 2008 | 5.6522 | 11349.6984
21 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 2008 | 4.1685 | 8370.2594
1.1.2․ Технологические работы
1 | Резка существующей стальной трубы Ø150 (в 2-х местах), демонтаж | пог. м | 1 | 0.7447 | 0.7447
2 | Заглушка существующего стального водовода Ф150мм стальным листом 250х250мм δ=6мм (1 шт.) | кг | 3 | 1.145 | 3.4351
3 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN426x4 (в качестве футляра) | пог. м | 15 | 39.9983 | 599.9739
4 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN159x4, с испытанием | пог. м | 18 | 9.1471 | 164.6478
5 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN160, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 1300 | 5.806 | 7547.8076
6 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 511 | 2.9535 | 1509.2438
7 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 1811 | 0.14876 | 269.3981
8 | Монтаж клиновых задвижек DN150, PN=1,0 МПа | шт | 7 | 96.7773 | 677.4414
9 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN150, PN=1,0 МПа | шт | 14 | 17.6966 | 247.7522
10 | Монтаж фасонных частей стальных DN150 (St) труб (6 шт.) | т | 0.0382 | 1257.2971 | 48.0287
11 | Тройник стальной (St) DN150 | шт | 4 | 17.107 | 68.428
12 | Отвод стальной (St) DN150 | шт | 2 | 10.1154 | 20.2309
13 | Монтаж соединительных муфт полиэтилен DN160 (HDPE) - металл DN150 (St) (НСПС) | шт | 7 | 57.1282 | 399.8976
14 | Монтаж полиэтиленового креста (HDPE) DN160 | шт | 1 | 17.789 | 17.789
15 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN160 | шт | 4 | 25.4432 | 101.7726
16 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x110 | шт | 1 | 10.0319 | 10.0319
17 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN110 | шт | 1 | 5.8072 | 5.8072
18 | Подставка под задвижки из трубы 50 (St) и 2-х листов δ=6мм, размерами 100х100мм, Вес=4,8кг (7 шт.) | кг | 33.6 | 0.78685 | 26.4381
19 | Антикоррозийная изоляция стальных труб DN159x4 и фасонных частей | м2 | 9 | 1.7027 | 15.3243
20 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN160 | пог. м | 1300 | 0.17198 | 223.5693
21 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 511 | 0.1234 | 63.0559
22 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN159x4 | пог. м | 18 | 0.17198 | 3.0956
1.1.3․ Строительные работы
Ж/б круглый колодец D=2.0м H=1,5м (1 шт.), D=1.5м H=1,5м (3 шт.)
1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса В7.5 толщиной h=10см | м3 | 2.24 | 40.9167 | 91.6534
2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=2.0м | м3 | 3.39 | 53.7858 | 182.3337
3 | Плита днища сборная ж/б типа ПН 20 | шт | 1 | 142.8063 | 142.8063
4 | Кольцо стеновое сборное ж/б типа КС 20-9 | шт | 1 | 168.0949 | 168.0949
5 | Кольцо стеновое сборное ж/б типа КС 20-6 | шт | 1 | 131.352 | 131.352
6 | Плита перекрытия сборная ж/б типа ПП 20, с тяжелым чугунным люком | шт | 1 | 325.7768 | 325.7768
7 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 6.6 | 53.7858 | 354.986
8 | Плита днища сборная ж/б типа ПН 15 | шт | 3 | 66.9404 | 200.8213
9 | Кольцо стеновое сборное ж/б типа КС 15-9 | шт | 3 | 70.6593 | 211.978
10 | Кольцо стеновое сборное ж/б типа КС 15-6 | шт | 3 | 50.5772 | 151.7317
11 | Плита перекрытия сборная ж/б типа ПП 15, с тяжелым чугунным люком | шт | 3 | 184.4581 | 553.3743
12 | Установка закладных деталей | кг | 60.8 | 0.71254 | 43.3227
13 | Окраска металлических конструкций масляной краской в два слоя | т | 0.0608 | 19.5327 | 1.1876
14 | Заделка отверстий цементно-песчаным раствором | м2 | 1.2 | 1.9675 | 2.361
15 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 36 | 1.1135 | 40.086
1.1.4․ Прочие работы
1 | Резка существующих полиэтиленовых труб DN110, 2 места | пог. м | 1 | 0.30272 | 0.30272
2 | Резка существующих полиэтиленовых труб DN75, 2 места | пог. м | 1 | 0.23544 | 0.23544
3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN110 | шт | 1 | 6.4023 | 6.4023
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN75 | шт | 1 | 2.9809 | 2.9809
| Итого 1.1. |  |  |  | 64095.7395 | 25.4788
1.2․ Водопровод - В1-1
1.2.1. Земляные работы
1 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 30 | 1.1812 | 35.437
2 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 15 | 0.93272 | 13.9907
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 6 | 6.2126 | 37.2757
4 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 60 | 1.562 | 93.7221
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 20 | 1.5581 | 31.1616
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 2 | 15.1793 | 30.3586
7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 2 | 1.1812 | 2.3625
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 50.6 | 1.562 | 79.0389
9 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 4 | 7.4551 | 29.8206
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 4 | 7.7591 | 31.0363
11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 13 | 7.7591 | 100.8681
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 35 | 5.4143 | 189.5002
13 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 21 | 0.50533 | 10.6118
1.2.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 55 | 0.90323 | 49.6778
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 55 | 0.14876 | 8.1816
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.0319 | 10.0319
4 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN63x50 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 55 | 0.10468 | 5.7576
| Итого 1.2. |  |  |  | 763.7534 | 0.3036
1.3․ Водопровод - В1-2
1.3.1. Земляные работы
1 | Разработка траншей в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 65 | 1.1812 | 76.7803
2 | Разработка траншей в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 34 | 0.93272 | 31.7123
3 | Разработка траншей в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 11 | 6.2126 | 68.3388
4 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 130 | 1.562 | 203.0645
5 | Разработка траншей в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 43 | 1.5581 | 66.9974
6 | Разработка траншей в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 5 | 15.1793 | 75.8964
7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5 | 1.1812 | 5.9062
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 110.4 | 1.562 | 172.4486
9 | Доработка траншей вручную с выравниванием дна | м3 | 8 | 7.4551 | 59.6411
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 8 | 7.7591 | 62.0727
11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 28 | 7.7591 | 217.2543
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 76.5 | 5.4143 | 414.1933
13 | Обратная засыпка траншей разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 45 | 0.50533 | 22.7397
1.3.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 118 | 1.2488 | 147.3578
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 118 | 0.14876 | 17.5533
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.0319 | 10.0319
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 118 | 0.10468 | 12.3527
| Итого 1.3. |  |  |  | 1666.8756 | 0.6626
1.4․ Водопровод - В1-3
1.4.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 830 | 0.43355 | 359.8503
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (560.0м²) | м3 | 28 | 5.7853 | 161.9871
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 112 | 1.1812 | 132.2983
4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 212.8 | 1.562 | 332.401
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 281 | 1.1812 | 331.927
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 31 | 6.2126 | 192.5911
7 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 31 | 0.87588 | 27.1521
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 624 | 1.562 | 974.7096
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 120 | 1.5581 | 186.9694
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 13 | 15.1793 | 197.3306
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 13 | 1.1812 | 15.3561
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 306 | 1.562 | 477.9826
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 29 | 7.4551 | 216.199
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 29 | 7.7591 | 225.0134
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 100 | 7.7591 | 775.9083
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 287 | 5.4143 | 1553.9015
17 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 560 | 1.7215 | 964.0271
18 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 560 | 5.6522 | 3165.2545
19 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 560 | 4.1685 | 2334.3353
1.4.2․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN57x3.5, с испытанием | пог. м | 1 | 2.9748 | 2.9748
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 415 | 1.2488 | 518.2499
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 415 | 0.14876 | 61.734
4 | Монтаж клиновых задвижек DN50, PN=1,0 МПа | шт | 1 | 29.4778 | 29.4778
5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN50, PN=1,0 МПа | шт | 2 | 5.3446 | 10.6893
6 | Монтаж фасонных частей стальных DN150 (St) труб (2 шт.) | т | 0.0033 | 1257.2971 | 4.1491
7 | Переход стальной (St) DN150xDN100 | шт | 1 | 5.9503 | 5.9503
8 | Переход стальной (St) DN100xDN50 | шт | 1 | 2.9751 | 2.9751
9 | Монтаж соединительных муфт полиэтилен DN63 (HDPE) - металл DN50 (St) (НСПС) | шт | 1 | 18.0796 | 18.0796
10 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN63 | шт | 1 | 3.7991 | 3.7991
11 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
12 | Подставка под задвижки из трубы 50 (St) и 2-х листов δ=6мм, размерами 100х100мм, Вес=4,8кг (1 шт.) | кг | 4.8 | 0.78685 | 3.7769
13 | Антикоррозийная изоляция стальных труб DN57x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.2 | 1.7027 | 0.34054
14 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 415 | 0.10468 | 43.4437
15 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN57x3.5 | пог. м | 1 | 0.10012 | 0.10012
| Итого 1.4. |  |  |  | 13333.4689 | 5.3002
1.5․ Водопровод - В1-3-1
1.5.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8 | 0.43355 | 3.4684
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (5,4м²) | м3 | 0.27 | 5.7853 | 1.562
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1 | 1.1812 | 1.1812
4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 1.9 | 1.562 | 2.9679
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 87 | 1.1812 | 102.7674
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 44 | 0.93272 | 41.0395
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 14 | 6.2126 | 86.9766
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 174 | 1.562 | 271.794
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 56 | 1.5581 | 87.2524
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 6 | 15.1793 | 91.0757
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 142.6 | 1.562 | 222.7461
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 11 | 7.4551 | 82.0065
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 11 | 7.7591 | 85.3499
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 36.4 | 7.7591 | 282.4306
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 101 | 5.4143 | 546.8434
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 58 | 0.50533 | 29.3089
18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 5.4 | 1.7215 | 9.296
19 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 5.4 | 5.6522 | 30.5221
20 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 5.4 | 4.1685 | 22.5097
1.5.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 156 | 0.90323 | 140.9044
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 156 | 0.14876 | 23.206
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN63x50 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 156 | 0.10468 | 16.3306
| Итого 1.5. |  |  |  | 2193.5472 | 0.87196
1.6․ Водопровод - В1-4
1.6.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 302 | 0.43355 | 130.9335
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (205,0м²) | м3 | 20.25 | 5.7853 | 117.1514
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 41 | 1.1812 | 48.4306
4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 77.9 | 1.562 | 121.6825
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 100 | 1.1812 | 118.1235
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 12 | 6.2126 | 74.5514
7 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 12 | 0.87588 | 10.5105
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 224 | 1.562 | 349.8957
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 45 | 1.5581 | 70.1135
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 5 | 15.1793 | 75.8964
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5 | 1.1812 | 5.9062
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 115 | 1.562 | 179.634
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 10.5 | 7.4551 | 78.2789
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 10.5 | 7.7591 | 81.4704
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 35 | 7.7591 | 271.5679
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 105 | 5.4143 | 568.5005
17 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 205 | 1.7215 | 352.9028
18 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 205 | 5.6522 | 1158.7092
19 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 205 | 4.1685 | 854.5335
1.6.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 151 | 1.2488 | 188.568
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 151 | 0.14876 | 22.4622
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.0319 | 10.0319
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 151 | 0.10468 | 15.8072
| Итого 1.6. |  |  |  | 4908.1964 | 1.9511
1.7․ Водопровод - В1-5
1.7.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8 | 0.43355 | 3.4684
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (5,4м²) | м3 | 0.27 | 5.7853 | 1.562
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1 | 1.1812 | 1.1812
4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 1.9 | 1.562 | 2.9679
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 170 | 1.1812 | 200.8099
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 82 | 0.93272 | 76.4827
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 28 | 6.2126 | 173.9532
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 340 | 1.562 | 531.0918
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 105 | 1.5581 | 163.5982
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 11 | 15.1793 | 166.972
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 11 | 1.1812 | 12.9936
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 266.8 | 1.562 | 416.7508
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 20 | 7.4551 | 149.1028
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 20 | 7.7591 | 155.1817
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 70 | 7.7591 | 543.1358
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 191 | 5.4143 | 1034.1296
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 110 | 0.50533 | 55.5858
18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 5.4 | 1.7215 | 9.296
19 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 5.4 | 5.6522 | 30.5221
20 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 5.4 | 4.1685 | 22.5097
1.7.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 100 | 2.9535 | 295.351
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 189 | 1.2488 | 236.0222
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 289 | 0.14876 | 42.9906
4 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x110 | шт | 1 | 10.0319 | 10.0319
5 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
6 | Монтаж полиэтиленового колена (HDPE) DN63 | шт | 1 | 3.3379 | 3.3379
7 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
8 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 100 | 0.1234 | 12.3397
9 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 189 | 0.10468 | 19.7852
| Итого 1.7. |  |  |  | 4377.517 | 1.7401
1.8․ Водопровод - В1-6
1.8.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 320 | 0.43355 | 138.7375
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (216,0м²) | м3 | 10.8 | 5.7853 | 62.4808
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 43.2 | 1.1812 | 51.0293
4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 82.08 | 1.562 | 128.2118
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 108 | 1.1812 | 127.5734
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 12 | 6.2126 | 74.5514
7 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 12 | 0.87588 | 10.5105
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 240 | 1.562 | 374.8883
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 47 | 1.5581 | 73.2297
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 5 | 15.1793 | 75.8964
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5 | 1.1812 | 5.9062
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 119.6 | 1.562 | 186.8193
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 11 | 7.4551 | 82.0065
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 11 | 7.7591 | 85.3499
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 38 | 7.7591 | 294.8451
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 111 | 5.4143 | 600.9863
17 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 216 | 1.7215 | 371.839
18 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 216 | 5.6522 | 1220.8839
19 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 216 | 4.1685 | 900.3865
1.8.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 160 | 1.2488 | 199.8072
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 160 | 0.14876 | 23.801
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN63 | шт | 1 | 3.7991 | 3.7991
5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 160 | 0.10468 | 16.7494
| Итого 1.8. |  |  |  | 5116.6517 | 2.0339
1.9․ Водопровод - В1-6-1
1.9.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8 | 0.43355 | 3.4684
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (5,4м²) | м3 | 0.27 | 5.7853 | 1.562
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1 | 1.1812 | 1.1812
4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 1.9 | 1.562 | 2.9679
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 12 | 1.1812 | 14.1748
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 105 | 0.93272 | 97.9352
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 13 | 6.2126 | 80.764
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 24 | 1.562 | 37.4888
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 27 | 1.5581 | 42.0681
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 3 | 15.1793 | 45.5378
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 3 | 1.1812 | 3.5437
12 | еревозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 69 | 1.562 | 107.7804
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 8.5 | 7.4551 | 63.3687
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 8.5 | 7.7591 | 65.9522
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 29 | 7.7591 | 225.0134
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 4 | 5.4143 | 21.6572
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 118 | 0.50533 | 59.6284
18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 5.4 | 1.7215 | 9.296
19 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 5.4 | 5.6522 | 30.5221
20 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 5.4 | 4.1685 | 22.5097
1.9.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 120 | 1.2488 | 149.8554
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 120 | 0.14876 | 17.8508
3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
4 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 120 | 0.10468 | 12.562
| Итого 1.9. |  |  |  | 1119.2228 | 0.4449
1.10․ Водопровод - В2
1.10.1․ Работы по сносу и демонтажу
1 | Демонтаж существующих базальтовых бордюров с их складированием на месте | пог. м | 8 | 1.409 | 11.2724
2 | Монтаж складированных бордюров на бетонном основании | пог. м | 8 | 4.2289 | 33.8314
1.10.2. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 654 | 0.43355 | 283.5447
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (466,0 м²) | м3 | 23.3 | 5.7853 | 134.7964
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 93.2 | 1.1812 | 110.0911
4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 177.08 | 1.562 | 276.6051
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 245 | 1.1812 | 289.4025
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 344 | 0.93272 | 320.8543
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 160 | 6.2126 | 994.0184
8 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 73 | 0.87588 | 63.9389
9 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 636 | 1.562 | 993.454
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 199 | 1.5581 | 310.0575
11 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 48 | 15.1793 | 728.6052
12 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 48 | 1.1812 | 56.6993
13 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 568.1 | 1.562 | 887.3918
14 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 50 | 7.4551 | 372.7569
15 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10 см | м3 | 56 | 7.7591 | 434.5086
16 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 208 | 7.7591 | 1613.8892
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 252 | 5.4143 | 1364.4013
18 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом вручную из отвала с уплотнением | м3 | 87 | 1.7342 | 150.8739
19 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 344 | 0.50533 | 173.832
20 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15 см | м2 | 466 | 1.7215 | 802.2083
21 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6 см | м2 | 466 | 5.6522 | 2633.944
22 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4 см | м2 | 466 | 4.1685 | 1942.5004
1.10.3․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) труб DN426x4 (в качестве футляра) | пог. м | 10 | 39.9983 | 399.9826
2 | Монтаж стальных (St) труб DN159x4, с испытанием | пог. м | 10 | 9.1471 | 91.471
3 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN160, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 480 | 5.806 | 2786.8828
4 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 297 | 2.9535 | 877.1926
5 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 777 | 0.14876 | 115.5838
6 | Монтаж задвижки DN150, PN=1,0 МПа | шт | 2 | 96.7773 | 193.5547
7 | Монтаж задвижки DN100, PN=1,0 МПа | шт | 4 | 47.9479 | 191.7915
8 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN150, PN=1,0 МПа | шт | 4 | 17.6966 | 70.7864
9 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN100, PN=1,0 МПа | шт | 8 | 10.3289 | 82.6311
10 | Монтаж фасонных частей стальных труб DN150(St) (5 шт.) | т | 0.0177 | 1257.2971 | 22.2542
11 | Стальной (St) тройник DN150 | шт | 1 | 17.107 | 17.107
12 | Стальной (St) тройник DN100 | шт | 2 | 7.4378 | 14.8757
13 | Стальной (St) переход DN150xDN100 | шт | 2 | 5.9503 | 11.9005
14 | Монтаж соединительных муфт полиэтилен DN160(HDPE) - металл DN150(St) (HC) | шт | 2 | 57.1282 | 114.2565
15 | Монтаж соединительных муфт полиэтилен DN110(HDPE) - металл DN100(St) (HC) | шт | 4 | 36.0494 | 144.1977
16 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN160 | шт | 2 | 25.4432 | 50.8863
17 | Монтаж полиэтиленового колена (HDPE) DN160 (90°-30°) | шт | 7 | 19.9391 | 139.5737
18 | Подкладка под задвижки из стальной трубы 50(St) и 2 листов размером 100x100 мм, δ=6 мм, вес=4,8 кг (6 шт.) | кг | 28.8 | 0.78685 | 22.6612
19 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN159x4 и фасонных частей | м2 | 5 | 1.7027 | 8.5135
20 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN160 | пог. м | 480 | 0.17198 | 82.5487
21 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 297 | 0.1234 | 36.6489
22 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN159x4 | пог. м | 10 | 0.17198 | 1.7198
1.10.4․ Строительные работы
Ж/б круглый колодец D=2.0м, H=1,5м (1 шт.), D=1.5м, H=1,5м (1 шт.)
1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 1.21 | 40.9167 | 49.5092
2 | Устройство колодца диаметром D=2.0м из сборных ж/б элементов | м3 | 3.39 | 53.7858 | 182.3337
3 | Сборная ж/б плита основания типа ПН 20 | шт | 1 | 142.8063 | 142.8063
4 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-9 | шт | 1 | 168.0949 | 168.0949
5 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-6 | шт | 1 | 131.352 | 131.352
6 | Сборная ж/б плита перекрытия типа ПП 20 с тяжелым чугунным люком | шт | 1 | 325.7768 | 325.7768
7 | Устройство колодца диаметром D=1.5м из сборных ж/б элементов | м3 | 2.2 | 53.7858 | 118.3287
8 | Сборная ж/б плита основания типа ПН 15 | шт | 1 | 66.9404 | 66.9404
9 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 15-9 | шт | 1 | 70.6593 | 70.6593
10 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 15-6 | шт | 1 | 50.5772 | 50.5772
11 | Сборная ж/б плита перекрытия типа ПП 15 с тяжелым чугунным люком | шт | 1 | 184.4581 | 184.4581
12 | Установка закладных деталей | кг | 30.4 | 0.71254 | 21.6613
13 | Двухслойная масляная окраска металлических конструкций | т | 0.03 | 19.5327 | 0.58598
14 | Заделка отверстий цементно-песчаным раствором | м2 | 0.7 | 1.9675 | 1.3772
15 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 19.3 | 1.1135 | 21.4905
| Итого 1.10. |  |  |  | 21996.4494 | 8.7438
1.11․ Водопровод - В2-1
1.11.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 266 | 0.43355 | 115.3255
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в объеме 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (180.0м²) | м3 | 9 | 5.7853 | 52.0673
3 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором (разбитый асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 36 | 1.1812 | 42.5245
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 68.4 | 1.562 | 106.8432
5 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 90 | 1.1812 | 106.3111
6 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах вручную, с отметкой по бровке | м3 | 10 | 6.2126 | 62.1261
7 | Погрузка грунта IV категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 10 | 0.87588 | 8.7588
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 200 | 1.562 | 312.4069
9 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 38 | 1.5581 | 59.207
10 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах вручную, с отметкой по бровке | м3 | 4 | 15.1793 | 60.7171
11 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 4 | 1.1812 | 4.7249
12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 96.6 | 1.562 | 150.8925
13 | Доработка траншей и котлованов вручную, с выравниванием дна | м3 | 9 | 7.4551 | 67.0962
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9 | 7.7591 | 69.8317
15 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 32 | 7.7591 | 248.2906
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 91.5 | 5.4143 | 495.4076
17 | Устройство щебеночного подготовительного слоя толщиной h=15см | м2 | 180 | 1.7215 | 309.8659
18 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 180 | 5.6522 | 1017.4032
19 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 180 | 4.1685 | 750.3221
1.11.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 133 | 1.2488 | 166.0897
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 133 | 0.14876 | 19.7846
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.0319 | 10.0319
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 133 | 0.10468 | 13.9229
| Итого 1.11. |  |  |  | 4252.4861 | 1.6904
1.12․ Водопровод - В2-2
1.12.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 68 | 1.1812 | 80.324
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 32 | 0.93272 | 29.8469
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 16 | 6.2126 | 99.4018
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 136 | 1.562 | 212.4367
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 45 | 1.5581 | 70.1135
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 5 | 15.1793 | 75.8964
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 5 | 1.1812 | 5.9062
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 115 | 1.562 | 179.634
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 9 | 7.4551 | 67.0962
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9 | 7.7591 | 69.8317
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 30 | 7.7591 | 232.7725
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 79 | 5.4143 | 427.729
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 48 | 0.50533 | 24.2556
1.12.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 125 | 1.2488 | 156.0994
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 125 | 0.14876 | 18.5946
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.0319 | 10.0319
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 125 | 0.10468 | 13.0854
| Итого 1.12. |  |  |  | 1775.5904 | 0.70582
1.13․ Водопровод - В2--3
1.13.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 10 | 0.43355 | 4.3355
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в объеме 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (6.8м²) | м3 | 0.34 | 5.7853 | 1.967
3 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором (разбитый асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.36 | 1.1812 | 1.6065
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 2.584 | 1.562 | 4.0363
5 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 92 | 1.1812 | 108.6736
6 | Разработка грунта IV категории в траншеях экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 50 | 0.93272 | 46.6358
7 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах вручную, с отвалом на бровку | м3 | 16 | 6.2126 | 99.4018
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 184 | 1.562 | 287.4144
9 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 62 | 1.5581 | 96.6008
10 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.6 | 15.1793 | 100.1832
11 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6.6 | 1.1812 | 7.7961
12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 157.78 | 1.562 | 246.4578
13 | Доработка траншей и котлованов вручную, с выравниванием дна | м3 | 12 | 7.4551 | 89.4617
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 12 | 7.7591 | 93.109
15 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 41 | 7.7591 | 318.1224
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 207 | 5.4143 | 1120.7582
17 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 66 | 0.50533 | 33.3515
18 | Устройство щебеночного подготовительного слоя толщиной h=15см | м2 | 6.8 | 1.7215 | 11.706
19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 6.8 | 5.6522 | 38.4352
20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 6.8 | 4.1685 | 28.3455
1.13.2․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN57x3.5, с испытанием | пог. м | 1 | 2.9748 | 2.9748
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 171 | 1.2488 | 213.5439
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 171 | 0.14876 | 25.4374
4 | Монтаж задвижек клиновых DN50, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 29.4778 | 29.4778
5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN50, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 5.3446 | 10.6893
6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100 (1 шт.) | т | 0.0009 | 1257.2971 | 1.1316
7 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.9751 | 2.9751
8 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN63(HDPE) - металл DN50(St) | шт | 1 | 18.0796 | 18.0796
9 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
10 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, Gобщ=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.8 | 0.78685 | 3.7769
11 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN57x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.2 | 1.7027 | 0.34054
12 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 171 | 0.10468 | 17.9009
13 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN57x3.5 | пог. м | 1 | 0.10012 | 0.10012
| Итого 1.13. |  |  |  | 3067.361 | 1.2193
1.14․ Водопровод - В3
1.14.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8 | 0.43355 | 3.4684
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в объеме 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (5,4м²) | м3 | 0.27 | 5.7853 | 1.562
3 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором (разбитый асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1 | 1.1812 | 1.1812
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 1.9 | 1.562 | 2.9679
5 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 311 | 1.1812 | 367.364
6 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 193 | 0.93272 | 180.0142
7 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах вручную, с отвалом на бровку | м3 | 63 | 6.2126 | 391.3947
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 622 | 1.562 | 971.5855
9 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 143 | 1.5581 | 222.8052
10 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах вручную, с отвалом на бровку | м3 | 27 | 15.1793 | 409.8404
11 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 27 | 1.1812 | 31.8933
12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 621 | 1.562 | 970.0235
13 | Доработка траншей и котлованов вручную, с выравниванием дна | м3 | 45 | 7.4551 | 335.4812
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 45 | 7.7591 | 349.1587
15 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 160.5 | 7.7591 | 1245.3327
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 428 | 5.4143 | 2317.3165
17 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 256 | 0.50533 | 129.3633
18 | Устройство щебеночного подготовительного слоя толщиной h=15см | м2 | 5.4 | 1.7215 | 9.296
19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 5.4 | 5.6522 | 30.5221
20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 5.4 | 4.1685 | 22.5097
1.14.2․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN114x4, с испытанием | пог. м | 4 | 6.1796 | 24.7183
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 670 | 2.9535 | 1978.852
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 670 | 0.14876 | 99.6669
4 | Монтаж задвижек клиновых DN100, PN=1.0 МПа | шт | 4 | 52.1577 | 208.6307
5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN100, PN=1.0 МПа | шт | 8 | 10.3289 | 82.6311
6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN150-100 (3 шт.) | т | 0.0056 | 1257.2971 | 7.0409
7 | Стальной (St) тройник DN100 | шт | 2 | 17.107 | 34.214
8 | Стальной (St) переход DN150xDN100 | шт | 1 | 5.9503 | 5.9503
9 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN110(HDPE) - металл DN100(St) | шт | 4 | 36.0494 | 144.1977
10 | Монтаж полиэтиленового крестового фитинга DN110 (HDPE) | шт | 1 | 11.6305 | 11.6305
11 | Монтаж полиэтиленового тройника DN110 (HDPE) | шт | 2 | 9.4518 | 18.9037
12 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, Gобщ=4.8кг (4 шт.) | кг | 19.2 | 0.78685 | 15.1075
13 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN114x4 и фасонных частей | м2 | 1.8 | 1.7027 | 3.0649
14 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 670 | 0.1234 | 82.6761
15 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN114x4 | пог. м | 4 | 0.1234 | 0.49359
1.14.3․ Строительные работы
Ж/б круглый колодец D=2.0м H=1,5м (1 шт.)
1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.73 | 40.9167 | 29.8692
2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=2.0м | м3 | 3.39 | 53.7858 | 182.3337
3 | Сборная ж/б плита основания типа ПН 20 | шт | 1 | 142.8063 | 142.8063
4 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-9 | шт | 1 | 168.0949 | 168.0949
5 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-6 | шт | 1 | 131.352 | 131.352
6 | Сборная ж/б плита перекрытия типа ПП 20 с тяжелым чугунным люком | шт | 1 | 325.7768 | 325.7768
7 | Установка закладных деталей | кг | 15.2 | 0.71254 | 10.8307
8 | Двухслойная масляная окраска металлических конструкций | т | 0.0152 | 19.5327 | 0.2969
9 | Заделка отверстий цементно-песчаным раствором | м2 | 0.4 | 1.9675 | 0.78699
10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 10.8 | 1.1135 | 12.0258
| Итого 1.14. |  |  |  | 11715.0317 | 4.6569
1.15․ Водопровод - В3-1
1.15.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 66 | 1.1812 | 77.9615
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 34 | 0.93272 | 31.7123
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 10 | 6.2126 | 62.1261
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 132 | 1.562 | 206.1886
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 41 | 1.5581 | 63.8812
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 5 | 15.1793 | 75.8964
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 5 | 1.1812 | 5.9062
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 105.8 | 1.562 | 165.2633
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 8 | 7.4551 | 59.6411
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 8 | 7.7591 | 62.0727
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 28 | 7.7591 | 217.2543
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 76 | 5.4143 | 411.4861
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 44 | 0.50533 | 22.2343
1.15.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 117 | 0.90323 | 105.6783
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 117 | 0.14876 | 17.4045
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN63x50 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 117 | 0.10468 | 12.248
| Итого 1.15. |  |  |  | 1605.7041 | 0.63829
1.16․ Водопровод - В3-2
1.16.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 76 | 1.1812 | 89.7738
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 37 | 0.93272 | 34.5105
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 13 | 6.2126 | 80.764
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 152 | 1.562 | 237.4293
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 49 | 1.5581 | 76.3458
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 5 | 15.1793 | 75.8964
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 5 | 1.1812 | 5.9062
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 124.2 | 1.562 | 194.0047
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 9 | 7.4551 | 67.0962
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9 | 7.7591 | 69.8317
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 31 | 7.7591 | 240.5316
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 90 | 5.4143 | 487.2862
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 50 | 0.50533 | 25.2663
1.16.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 130 | 1.2488 | 162.3433
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 130 | 0.14876 | 19.3383
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 130 | 0.10468 | 13.6089
| Итого 1.16. |  |  |  | 1886.2966 | 0.74982
1.17․ Водопровод - В3-3
1.17.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 77 | 1.1812 | 90.9551
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 38 | 0.93272 | 35.4432
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 13 | 6.2126 | 80.764
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 154 | 1.562 | 240.5533
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 50 | 1.5581 | 77.9039
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6 | 15.1793 | 91.0757
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 128.8 | 1.562 | 201.1901
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 9 | 7.4551 | 67.0962
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9 | 7.7591 | 69.8317
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 32 | 7.7591 | 248.2906
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 92 | 5.4143 | 498.1148
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 51 | 0.50533 | 25.7716
1.17.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 133 | 1.2488 | 166.0897
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 133 | 0.14876 | 19.7846
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 133 | 0.10468 | 13.9229
| Итого1.17. |  |  |  | 1940.2382 | 0.77127
1.18․ Водопровод - В3 - 4
1.18.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 41 | 1.1812 | 48.4306
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 22 | 0.93272 | 20.5197
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 7 | 6.2126 | 43.4883
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 82 | 1.562 | 128.0868
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 29 | 1.5581 | 45.1843
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 3 | 15.1793 | 45.5378
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 3 | 1.1812 | 3.5437
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 76.6 | 1.562 | 119.6518
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 5 | 7.4551 | 37.2757
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 5 | 7.7591 | 38.7954
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 18 | 7.7591 | 139.6635
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 50 | 5.4143 | 270.7145
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 29 | 0.50533 | 14.6544
1.18.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 76 | 0.90323 | 68.6457
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 76 | 0.14876 | 11.3055
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN63x50 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 76 | 0.10468 | 7.9559
| Итого 1.18. |  |  |  | 1052.2031 | 0.41826
1.19․ Водопровод - В3-5
1.19.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 51 | 1.1812 | 60.243
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 26 | 0.93272 | 24.2506
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 9 | 6.2126 | 55.9135
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 102 | 1.562 | 159.3275
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 33 | 1.5581 | 51.4166
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 3.6 | 15.1793 | 54.6454
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 3.6 | 1.1812 | 4.2524
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 84.18 | 1.562 | 131.4921
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 6.5 | 7.4551 | 48.4584
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 6.5 | 7.7591 | 50.434
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 22 | 7.7591 | 170.6998
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 59 | 5.4143 | 319.4432
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 35 | 0.50533 | 17.6864
1.19.2․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN48x3.5, с испытанием | пог. м | 1 | 2.5888 | 2.5888
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 92 | 0.90323 | 83.0975
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 92 | 0.14876 | 13.6856
4 | Монтаж задвижек клиновых DN40, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 28.4812 | 28.4812
5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN40, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 4.6009 | 9.2017
6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100-50 (2 шт.) | т | 0.0011 | 1257.2971 | 1.383
7 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.9156 | 2.9156
8 | Стальной (St) переход DN50xDN40 | шт | 1 | 1.1157 | 1.1157
9 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN50(HDPE) - металл DN40(St) | шт | 1 | 13.736 | 13.736
10 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
11 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, Gобщ=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.8 | 0.78685 | 3.7769
12 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN48x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.2 | 1.7027 | 0.34054
13 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 92 | 0.10468 | 9.6309
14 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN48x3.5 | пог. м | 1 | 0.10468 | 0.10468
| Итого 1.19. |  |  |  | 1320.7068 | 0.525
1.20․ Водопровод - В3-6
1.20.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 109 | 1.1812 | 128.7546
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 58 | 0.93272 | 54.0975
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 19 | 6.2126 | 118.0397
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 218 | 1.562 | 340.5235
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 72 | 1.5581 | 112.1816
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 8 | 15.1793 | 121.4342
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 8 | 1.1812 | 9.4499
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 184 | 1.562 | 287.4144
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 14 | 7.4551 | 104.3719
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 14 | 7.7591 | 108.6272
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 48 | 7.7591 | 372.436
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 126.5 | 5.4143 | 684.9078
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 77 | 0.50533 | 38.9101
1.20.2․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN48x3.5, с испытанием | пог. м | 1 | 2.5888 | 2.5888
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 200 | 0.90323 | 180.6467
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 200 | 0.14876 | 29.7513
4 | Монтаж задвижек клиновых DN40, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 28.4812 | 28.4812
5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN40, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 4.6009 | 9.2017
6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100-50 (2 шт.) | т | 0.0011 | 1257.2971 | 1.383
7 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.9156 | 2.9156
8 | Стальной (St) переход DN50xDN40 | шт | 1 | 1.1157 | 1.1157
9 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN50(HDPE) - металл DN40(St) | шт | 1 | 13.736 | 13.736
10 | Монтаж полиэтиленового разветвителя (тройника) (HDPE) DN50 | шт | 1 | 3.7991 | 3.7991
11 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
12 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, G=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.8 | 0.78685 | 3.7769
13 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN48x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.2 | 1.7027 | 0.34054
14 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 200 | 0.10468 | 20.9367
15 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN48x3.5 | пог. м | 1 | 0.10468 | 0.10468
| Итого 1.20. |  |  |  | 2782.312 | 1.106
1.21․ Водопровод - В3-6-1
1.21.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 25 | 1.1812 | 29.5309
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 13 | 0.93272 | 12.1253
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 4 | 6.2126 | 24.8505
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 50 | 1.562 | 78.1017
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 16 | 1.5581 | 24.9292
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 2 | 15.1793 | 30.3586
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 2 | 1.1812 | 2.3625
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 41.4 | 1.562 | 64.6682
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 3 | 7.4551 | 22.3654
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 3 | 7.7591 | 23.2772
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 11 | 7.7591 | 85.3499
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 29 | 5.4143 | 157.0144
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 17 | 0.50533 | 8.5905
1.21.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 45 | 0.90323 | 40.6455
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 45 | 0.14876 | 6.694
3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
4 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 45 | 0.10468 | 4.7108
| Итого 1.21. |  |  |  | 617.9605 | 0.24565
1.22․ Водопровод - В4
1.22.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8 | 0.43355 | 3.4684
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком (50% от общей площади траншей и ям, 5.4м²) | м3 | 0.27 | 5.7853 | 1.562
3 | Разработка траншей и ям в грунтах IV категории экскаватором (включая разобранный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1 | 1.1812 | 1.1812
4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 1.9 | 1.562 | 2.9679
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 438 | 1.1812 | 517.3808
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 218 | 0.93272 | 203.3321
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 72 | 6.2126 | 447.3083
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 876 | 1.562 | 1368.3423
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 277 | 1.5581 | 431.5876
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 31 | 15.1793 | 470.5575
11 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 31 | 1.1812 | 36.6183
12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 708.4 | 1.562 | 1106.5453
13 | Доработка траншей и котлованов вручную, с выравниванием дна | м3 | 53.5 | 7.4551 | 398.8499
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 53.5 | 7.7591 | 415.1109
15 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 182 | 7.7591 | 1412.153
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 491 | 5.4143 | 2658.4168
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 290 | 0.50533 | 146.5444
18 | Устройство щебеночного подготовительного слоя толщиной h=15см | м2 | 5.4 | 1.7215 | 9.296
19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 5.4 | 5.6522 | 30.5221
20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 5.4 | 4.1685 | 22.5097
1.22.2․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN114x4, с испытанием | пог. м | 4 | 6.1796 | 24.7183
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 544 | 2.9535 | 1606.7096
3 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 221 | 0.90323 | 199.6146
4 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 765 | 0.14876 | 113.7987
5 | Монтаж задвижек клиновых DN100, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 52.1577 | 104.3153
6 | Монтаж задвижек клиновых DN40, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 28.4812 | 28.4812
7 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN100, PN=1.0 МПа | шт | 4 | 10.3289 | 41.3156
8 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN40, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 4.6009 | 9.2017
9 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100-50 (4 шт.) | т | 0.0043 | 1257.2971 | 5.4064
10 | Стальной (St) тройник DN100 | шт | 2 | 17.107 | 34.214
11 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.9156 | 2.9156
12 | Стальной (St) переход DN50xDN40 | шт | 1 | 1.1157 | 1.1157
13 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN110(HDPE) - металл DN100(St) | шт | 2 | 36.0494 | 72.0989
14 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN50(HDPE) - металл DN40(St) | шт | 1 | 13.736 | 13.736
15 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN110 | шт | 2 | 9.4518 | 18.9037
16 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN50 | шт | 1 | 3.7991 | 3.7991
17 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, Gобщ=4.8кг (3 шт.) | кг | 14.4 | 0.78685 | 11.3306
18 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN114x4 и фасонных частей | м2 | 1.4 | 1.7027 | 2.3838
19 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 544 | 0.1234 | 67.128
20 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 221 | 0.10468 | 23.1351
21 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN114x4 | пог. м | 4 | 0.1234 | 0.49359
1.22.3․ Строительные работы
Ж/б круглый колодец D=2.0м H=1,5м (1 шт.)
1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.73 | 40.9167 | 29.8692
2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=2.0м | м3 | 3.39 | 53.7858 | 182.3337
3 | Сборная ж/б плита основания (днище) типа ПН 20 | шт | 1 | 142.8063 | 142.8063
4 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-9 | шт | 1 | 168.0949 | 168.0949
5 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-6 | шт | 1 | 131.352 | 131.352
6 | Сборная ж/б плита перекрытия типа ПП 20 с тяжелым чугунным люком | шт | 1 | 325.7768 | 325.7768
7 | Установка закладных деталей | кг | 15.2 | 0.71254 | 10.8307
8 | Двухслойная масляная окраска металлических конструкций | т | 0.0152 | 19.5327 | 0.2969
9 | Заделка отверстий цементно-песчаным раствором | м2 | 0.4 | 1.9675 | 0.78699
10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 10.8 | 1.1135 | 12.0258
| Итого 1.22. |  |  |  | 13073.243 | 5.1968
1.23․ Водопровод - В4
1.23.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 82 | 1.1812 | 96.8612
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 44 | 0.93272 | 41.0395
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 14 | 6.2126 | 86.9766
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 164 | 1.562 | 256.1737
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 58 | 1.5581 | 90.3685
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6 | 15.1793 | 91.0757
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 147.2 | 1.562 | 229.9315
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 11 | 7.4551 | 82.0065
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 11 | 7.7591 | 85.3499
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 36 | 7.7591 | 279.327
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 99 | 5.4143 | 536.0148
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 58 | 0.50533 | 29.3089
1.23.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 153 | 1.2488 | 191.0656
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 153 | 0.14876 | 22.7597
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 153 | 0.10468 | 16.0166
| Итого 1.23. |  |  |  | 2147.7265 | 0.85375
1.24․ Водопровод - В4 - 2
1.24.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 82 | 1.1812 | 96.8612
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 44 | 0.93272 | 41.0395
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 14 | 6.2126 | 86.9766
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 164 | 1.562 | 256.1737
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 58 | 1.5581 | 90.3685
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6 | 15.1793 | 91.0757
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 147.2 | 1.562 | 229.9315
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 11 | 7.4551 | 82.0065
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 11 | 7.7591 | 85.3499
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 36 | 7.7591 | 279.327
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 99 | 5.4143 | 536.0148
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 58 | 0.50533 | 29.3089
1.24.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 153 | 1.2488 | 191.0656
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 153 | 0.14876 | 22.7597
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 153 | 0.10468 | 16.0166
| Итого1.24. |  |  |  | 2147.7265 | 0.85375
1.25․ Водопровод - В4 -3
1.25.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 80 | 1.1812 | 94.4988
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 41 | 0.93272 | 38.2414
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 14 | 6.2126 | 86.9766
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 160 | 1.562 | 249.9255
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 52 | 1.5581 | 81.0201
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6 | 15.1793 | 91.0757
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 133.4 | 1.562 | 208.3754
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 10 | 7.4551 | 74.5514
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 10 | 7.7591 | 77.5908
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 35 | 7.7591 | 271.5679
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 92.5 | 5.4143 | 500.8219
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 55 | 0.50533 | 27.7929
1.25.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 145 | 1.2488 | 181.0753
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 145 | 0.14876 | 21.5697
3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 145 | 0.10468 | 15.1791
| Итого 1.25. |  |  |  | 2033.7131 | 0.80842
1.26․ Водопровод - В4 -4
1.26.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 82 | 1.1812 | 96.8612
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 42 | 0.93272 | 39.1741
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 14 | 6.2126 | 86.9766
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 164 | 1.562 | 256.1737
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 53 | 1.5581 | 82.5781
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6 | 15.1793 | 91.0757
7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 135.7 | 1.562 | 211.9681
9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 10 | 7.4551 | 74.5514
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 10 | 7.7591 | 77.5908
11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 36 | 7.7591 | 279.327
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 95 | 5.4143 | 514.3576
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 56 | 0.50533 | 28.2982
1.26.2․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN57x3.5, с испытанием | пог. м | 1 | 2.9748 | 2.9748
2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 148 | 1.2488 | 184.8216
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 148 | 0.14876 | 22.016
4 | Монтаж задвижек клиновых DN50, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 29.4778 | 29.4778
5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN50, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 5.3446 | 10.6893
6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100 (1 шт.) | т | 0.0009 | 1257.2971 | 1.1316
7 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.9751 | 2.9751
8 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN63(HDPE) - металл DN50(St) | шт | 1 | 18.0796 | 18.0796
9 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
10 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, G=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.8 | 0.78685 | 3.7769
11 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN57x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.2 | 1.7027 | 0.34054
12 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 148 | 0.10468 | 15.4932
13 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN57x3.5 | пог. м | 1 | 0.10012 | 0.10012
| Итого 1.26. |  |  |  | 2140.4311 | 0.85085
1.27․ Водопровод - В4 -5
1.27.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 39 | 1.1812 | 46.0682
2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 21 | 0.93272 | 19.587
3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6 | 6.2126 | 37.2757
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 132 | 1.562 | 206.1886
5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 25 | 1.5581 | 38.952
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 3 | 15.1793 | 45.5378
7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 3 | 1.1812 | 3.5437
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 64.4 | 1.562 | 100.595
9 | Доработка траншеи вручную с выравниванием дна | м3 | 5 | 7.4551 | 37.2757
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 5 | 7.7591 | 38.7954
11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 17 | 7.7591 | 131.9044
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 45 | 5.4143 | 243.6431
13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 27 | 0.50533 | 13.6438
1.27.2․ Технологические работы
1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 70 | 0.90323 | 63.2263
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 70 | 0.14876 | 10.413
3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN50 (HDPE) | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
4 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 70 | 0.10468 | 7.3278
| Итого 1.27. |  |  |  | 1046.3633 | 0.41594
1.28․ Ջրագիծ - Ջ5
1.28.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 36 | 0.43355 | 15.608
2 | Разрушение асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в местах устройства траншей и котлованов в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия (31,0 м²) | м3 | 1.55 | 5.7853 | 8.9671
3 | Разработка траншей и котлованов экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень) с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 6.2 | 1.1812 | 7.3237
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3,0 км | т | 11.78 | 1.562 | 18.4008
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 34 | 1.1812 | 40.162
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 326 | 0.93272 | 304.0654
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 40 | 6.2126 | 248.5046
8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 68 | 1.562 | 106.2184
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 102 | 1.5581 | 158.924
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 11 | 15.1793 | 166.972
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 11 | 1.1812 | 12.9936
12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3,0 км | т | 259.9 | 1.562 | 405.9728
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 27 | 7.4551 | 201.2887
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 27 | 7.7591 | 209.4952
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 87 | 7.7591 | 675.0402
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 26 | 5.4143 | 140.7716
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 366 | 0.50533 | 184.9492
18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 31 | 1.7215 | 53.3658
19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 31 | 5.6522 | 175.2194
20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 31 | 4.1685 | 129.2221
1.28.2․ Технологические работы
1 | Монтаж полиэтиленовых (ПНД/HDPE) сварных труб в траншеях DN90, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 373 | 2.1572 | 804.6418
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 373 | 0.14876 | 55.4862
3 | Монтаж электросварной муфты DN110 (ПНД/HDPE) | шт | 2 | 13.736 | 27.4719
4 | Монтаж клиновых задвижек DN80 PN=1,0 МПа | шт | 1 | 40.2572 | 40.2572
5 | Монтаж втулки под фланец со свободным фланцем полиэтиленовой DN90 (ПНД/HDPE) | шт | 2 | 7.4436 | 14.8871
6 | Монтаж тройника полиэтиленового DN110 (ПНД/HDPE) | шт | 1 | 9.4518 | 9.4518
7 | Монтаж тройника полиэтиленового DN90 (ПНД/HDPE) | шт | 1 | 6.6106 | 6.6106
8 | Монтаж перехода полиэтиленового DN110x90 (ПНД/HDPE) | шт | 1 | 4.9147 | 4.9147
9 | Монтаж заглушки полиэтиленовой DN90 (ПНД/HDPE) | шт | 1 | 3.085 | 3.085
10 | Изготовление подставки под задвижки из стальной трубы 50 (St) и 2-х пластин размером 100х100 мм, толщиной δ=6 мм, средний вес Gср=4,8 кг (1 шт.) | кг | 4.8 | 0.78685 | 3.7769
11 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN90 | пог. м | 373 | 0.1234 | 46.0271
1.28.3․ Строительные работы
Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ)
1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.48 | 40.9167 | 19.64
2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 2.2 | 54.336 | 119.5392
3 | Сборная железобетонная плита основания типа ПД 15 | шт | 1 | 66.9404 | 66.9404
4 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-9 | шт | 1 | 70.6593 | 70.6593
5 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-6 | шт | 1 | 50.5772 | 50.5772
6 | Сборная железобетонная плита перекрытия типа ПП 15, с чугунным тяжелым люком | шт | 1 | 184.4581 | 184.4581
7 | Установка закладных деталей | кг | 15.2 | 0.71254 | 10.8307
8 | Масляная окраска металлических конструкций в два слоя | т | 0.0152 | 19.5327 | 0.2969
9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2 | 0.3 | 1.9675 | 0.59024
10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 8.5 | 1.1135 | 9.4647
| Итого 1.28. |  |  |  | 4813.0715 | 1.9133
1.29․ Ջրագիծ - Ջ5-1
1.29.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV группы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 10 | 1.1812 | 11.8123
2 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV группы в отвал | м3 | 210 | 0.93272 | 195.8703
3 | Разработка траншеи вручную в грунтах IV группы в отвал | м3 | 25 | 6.2126 | 155.3154
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 20 | 1.562 | 31.2407
5 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах V группы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 55 | 1.5581 | 85.6943
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6 | 15.1793 | 91.0757
7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 140.3 | 1.562 | 219.1535
9 | Доработка траншеи вручную с выравниванием дна | м3 | 16 | 7.4551 | 119.2822
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 16 | 7.7591 | 124.1453
11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 55 | 7.7591 | 426.7495
12 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 235 | 0.50533 | 118.7515
1.29.2․ Технологические работы
1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 71 | 1.2488 | 88.6644
2 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 159 | 0.90323 | 143.6141
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 230 | 0.14876 | 34.214
4 | Монтаж полиэтиленового тройника DN63 (HDPE) | шт | 1 | 3.7991 | 3.7991
5 | Монтаж полиэтиленового перехода DN90x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.085 | 3.085
6 | Монтаж полиэтиленового перехода DN63x50 (HDPE) | шт | 1 | 2.8321 | 2.8321
7 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN50 (HDPE) | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
8 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 71 | 0.10468 | 7.4325
9 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 159 | 0.10468 | 16.6447
| Итого 1.29. |  |  |  | 1888.8499 | 0.75084
1.30․ Ջրագիծ - Ջ5-1-1
1.30.1. Земляные работы
1 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV группы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 5 | 1.1812 | 5.9062
2 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV группы в отвал | м3 | 126 | 0.93272 | 117.5222
3 | Разработка траншеи вручную в грунтах IV группы в отвал | м3 | 15 | 6.2126 | 93.1892
4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 10 | 1.562 | 15.6203
5 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах V группы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 33 | 1.5581 | 51.4166
6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 4 | 15.1793 | 60.7171
7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 4 | 1.1812 | 4.7249
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 85.1 | 1.562 | 132.9291
9 | Доработка траншеи вручную с выравниванием дна | м3 | 9.5 | 7.4551 | 70.8238
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9.5 | 7.7591 | 73.7113
11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 32 | 7.7591 | 248.2906
12 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 141 | 0.50533 | 71.2509
1.30.2․ Технологические работы
1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 137 | 1.2488 | 171.0849
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 137 | 0.14876 | 20.3796
3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN63 (HDPE) | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
4 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 137 | 0.10468 | 14.3416
| Итого 1.30. |  |  |  | 1154.4431 | 0.4589
1.31․ Ջրագիծ - Ջ6
1.31.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 10 | 0.43355 | 4.3355
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (6,8м2) | м3 | 0.34 | 5.7853 | 1.967
3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.35 | 1.1812 | 1.5947
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 2.57 | 1.562 | 4.0144
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 20 | 1.1812 | 23.6247
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 241 | 0.93272 | 224.7845
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 29 | 6.2126 | 180.1658
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 40 | 1.562 | 62.4814
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 63 | 1.5581 | 98.1589
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 7 | 15.1793 | 106.2549
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 7 | 1.1812 | 8.2686
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 161 | 1.562 | 251.4876
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 18 | 7.4551 | 134.1925
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 18 | 7.7591 | 139.6635
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 60 | 7.7591 | 465.545
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 5 | 5.4143 | 27.0715
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 270 | 0.50533 | 136.4379
18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 6.8 | 1.7215 | 11.706
19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 6.8 | 5.6522 | 38.4352
20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 6.8 | 4.1685 | 28.3455
1.31.2․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN114x4, с испытанием | пог. м | 3 | 6.1796 | 18.5387
2 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN110, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 171 | 2.9535 | 505.0503
3 | Монтаж в траншеях polyэтиленовых (HDPE) сварных труб DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 92 | 1.2488 | 114.8891
4 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 263 | 0.14876 | 39.123
5 | Монтаж электросварной муфты DN110 (HDPE) | шт | 3 | 13.736 | 41.2079
6 | Установка задвижек клиновых DN100, PN=1.0 Мпа | шт | 2 | 52.1577 | 104.3153
7 | Установка задвижек клиновых DN50, PN=1.0 Мпа | шт | 1 | 29.4778 | 29.4778
8 | Монтаж стальных приварных фланцев DN100, PN=1.0 Мпа | шт | 4 | 10.3289 | 41.3156
9 | Монтаж стальных фасонных частей (St) труб DN150-100 (2 шт.) | т | 0.0056 | 1257.2971 | 7.0409
10 | Тройник стальной (St) DN100 | шт | 1 | 17.107 | 17.107
11 | Переход стальной (St) DN150xDN100 | шт | 1 | 5.9503 | 5.9503
12 | Монтаж переходных муфт (адаптеров) ПЭ DN110 (HDPE) - сталь DN100 (St) | шт | 2 | 36.0494 | 72.0989
13 | Монтаж полиэтиленовой втулки под фланец DN63 (HDPE) со свободным фланцем | шт | 2 | 5.0635 | 10.1269
14 | Монтаж полиэтиленового креста (крестовины) DN110 (HDPE) | шт | 2 | 7.7628 | 15.5256
15 | Монтаж полиэтиленового перехода DN110x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
16 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN63 (HDPE) | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
17 | Опора под задвижки из трубы 50(St) и 2-х пластин размером 100x100мм толщиной δ=6мм, Gср=4.8кг (3 шт.) | кг | 14.4 | 0.78685 | 11.3306
18 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN114x4 и фасонных частей | м2 | 1.1 | 1.7027 | 1.873
19 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 171 | 0.1234 | 21.1009
20 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 92 | 0.10468 | 9.6309
21 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN114x4 | пог. м | 3 | 0.1234 | 0.37019
1.31.3․ Շինարարական աշխատանքներ
Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ)
1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.48 | 40.9167 | 19.64
2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 2.2 | 54.336 | 119.5392
3 | Сборная железобетонная плита основания типа ПД 15 | шт | 1 | 66.9404 | 66.9404
4 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-9 | шт | 1 | 70.6593 | 70.6593
5 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-6 | шт | 1 | 50.5772 | 50.5772
6 | Сборная железобетонная плита перекрытия типа ПП 15, с чугунным тяжелым люком | шт | 1 | 184.4581 | 184.4581
7 | Установка закладных деталей | кг | 15.2 | 0.71254 | 10.8307
8 | Масляная окраска металлических конструкций в два слоя | т | 0.0152 | 19.5327 | 0.2969
9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2 | 0.3 | 1.9675 | 0.59024
10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 8.5 | 1.1135 | 9.4647
| Итого 1.31. |  |  |  | 3553.9681 | 1.4127
1.32․ Ջրագիծ - Ջ6-1
1.32.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 152 | 0.43355 | 65.9003
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (99,0м2) | м3 | 4.95 | 5.7853 | 28.637
3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 19.8 | 1.1812 | 23.3884
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 37.62 | 1.562 | 58.7637
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 31 | 1.1812 | 36.6183
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 116 | 0.93272 | 108.195
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 20 | 6.2126 | 124.2523
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 62 | 1.562 | 96.8461
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 53 | 1.5581 | 82.5781
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 6 | 15.1793 | 91.0757
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 135.7 | 1.562 | 211.9681
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 14 | 7.4551 | 104.3719
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 14 | 7.7591 | 108.6272
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 48 | 7.7591 | 372.436
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 53 | 5.4143 | 286.9574
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 136 | 0.50533 | 68.7243
18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 99 | 1.7215 | 170.4262
19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 99 | 5.6522 | 559.5718
20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 99 | 4.1685 | 412.6771
1.32.2․ Технологические работы
1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN110, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 120 | 2.9535 | 354.4212
2 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 80 | 0.90323 | 72.2587
3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 200 | 0.14876 | 29.7513
4 | Монтаж полиэтиленового перехода DN110x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
5 | Монтаж полиэтиленового перехода DN63x50 (HDPE) | шт | 1 | 2.8321 | 2.8321
6 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN50 (HDPE) | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
7 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 120 | 0.1234 | 14.8077
8 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 80 | 0.10468 | 8.3747
| Итого 1.32. |  |  |  | 3507.7627 | 1.3944
1.33․ Ջրագիծ - Ջ6-2
1.33.1. Земляные работы
1 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 6 | 1.1812 | 7.0874
2 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 156 | 0.93272 | 145.5037
3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 18 | 6.2126 | 111.8271
4 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 12 | 1.562 | 18.7444
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 45 | 1.5581 | 70.1135
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 5 | 15.1793 | 75.8964
7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5 | 1.1812 | 5.9062
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 115 | 1.562 | 179.634
9 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 12 | 7.4551 | 89.4617
10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 12 | 7.7591 | 93.109
11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 43.5 | 7.7591 | 337.5201
12 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 174 | 0.50533 | 87.9266
1.33.2․ Технологические работы
1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 173 | 1.2488 | 216.0415
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 173 | 0.14876 | 25.7349
3 | Монтаж полиэтиленового перехода DN110x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.8288 | 3.8288
4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN63 (HDPE) | шт | 1 | 2.5346 | 2.5346
5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 173 | 0.10468 | 18.1103
| Итого 1.33. |  |  |  | 1488.98 | 0.59189
1.34․ Ջրագիծ - Ջ7
1.34.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 822 | 0.43355 | 356.3819
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (535м2) | м3 | 26.75 | 5.7853 | 154.7556
3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 107 | 1.1812 | 126.3921
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 203.3 | 1.562 | 317.5616
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 321 | 1.1812 | 379.1764
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 46 | 0.93272 | 42.9049
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 37 | 6.2126 | 229.8668
8 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 31 | 0.87588 | 27.1521
9 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 704 | 1.562 | 1099.6723
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 133 | 1.5581 | 207.2244
11 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 15 | 15.1793 | 227.6891
12 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 15 | 1.1812 | 17.7185
13 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 340.4 | 1.562 | 531.7166
14 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 35 | 7.4551 | 260.9298
15 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 35 | 7.7591 | 271.5679
16 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 118 | 7.7591 | 915.5717
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 284 | 5.4143 | 1537.6586
18 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 52 | 0.50533 | 26.2769
19 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 535 | 1.7215 | 920.9902
20 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 535 | 5.6522 | 3023.9485
21 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 535 | 4.1685 | 2230.1239
1.34.2․ Технологические работы
1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN90, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 495 | 2.1572 | 1067.8223
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 495 | 0.14876 | 73.6345
3 | Монтаж электросварной муфты DN110 (HDPE) | шт | 2 | 13.736 | 27.4719
4 | Установка задвижек клиновых DN80, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 40.2572 | 40.2572
5 | Монтаж полиэтиленовой втулки под фланец DN90 (HDPE) со свободным фланцем | шт | 2 | 7.4436 | 14.8871
6 | Монтаж полиэтиленового тройника DN110 (HDPE) | шт | 1 | 9.4518 | 9.4518
7 | Монтаж полиэтиленового тройника DN90 (HDPE) | шт | 1 | 6.6106 | 6.6106
8 | Монтаж полиэтиленового перехода DN110x90 (HDPE) | шт | 1 | 4.9147 | 4.9147
9 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN90 (HDPE) | шт | 1 | 3.085 | 3.085
10 | Опора под задвижки из трубы 50(St) и 2-х пластин размером 100x100мм толщиной δ=6мм, Gср=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.8 | 0.78685 | 3.7769
11 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN90 | пог. м | 495 | 0.1234 | 61.0816 |  | δ
1.34.3․ Շինարարական աշխատանքներ
Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ)
1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.48 | 40.9167 | 19.64
2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 2.2 | 54.336 | 119.5392
3 | Сборная железобетонная плита основания типа ПД 15 | шт | 1 | 66.9404 | 66.9404
4 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-9 | шт | 1 | 70.6593 | 70.6593
5 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-6 | шт | 1 | 50.5772 | 50.5772
6 | Сборная железобетонная плита перекрытия типа ПП 15, с чугунным тяжелым люком | шт | 1 | 184.4581 | 184.4581
7 | Установка закладных деталей | кг | 15.2 | 0.71254 | 10.8307
8 | Масляная окраска металлических конструкций в два слоя | т | 0.0152 | 19.5327 | 0.2969
9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2 | 0.3 | 1.9675 | 0.59024
10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 8.5 | 1.1135 | 9.4647
| Итого 1.34. |  |  |  | 14751.2702 | 5.8638
1.35․ Ջրագիծ - Ջ7-1
1.35.1. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 144 | 0.43355 | 62.4319
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (97.0м2) | м3 | 4.85 | 5.7853 | 28.0585
3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 19.4 | 1.1812 | 22.916
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 36.86 | 1.562 | 57.5766
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 49 | 1.1812 | 57.8805
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 5 | 6.2126 | 31.0631
7 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5 | 0.87588 | 4.3794
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 108 | 1.562 | 168.6997
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 20 | 1.5581 | 31.1616
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 3 | 15.1793 | 45.5378
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 3 | 1.1812 | 3.5437
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 52.9 | 1.562 | 82.6316
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 5 | 7.4551 | 37.2757
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 5 | 7.7591 | 38.7954
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 17 | 7.7591 | 131.9044
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 50 | 5.4143 | 270.7145
17 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 97 | 1.7215 | 166.9833
18 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 97 | 5.6522 | 548.2673
19 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 97 | 4.1685 | 404.3402
1.35.2․ Технологические работы
1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 72 | 0.90323 | 65.0328
2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 72 | 0.14876 | 10.7105
3 | Монтаж полиэтиленового перехода DN90x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.085 | 3.085
4 | Монтаж polyэтиленового перехода DN63x50 (HDPE) | шт | 1 | 2.8321 | 2.8321
5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN50 (HDPE) | шт | 1 | 2.3858 | 2.3858
6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 159 | 0.10468 | 16.6447
| Итого 1.35. |  |  |  | 2294.852 | 0.91223
1.36․ Հրշեջ հիդրանտի հոր (ՀՀ)
1.36.1․ Технологические работы
1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN114x4, с испытанием | пог. м | 6 | 6.1796 | 37.0774
2 | Установка пожарного гидранта подземного DN100, H=0.75м, PN=1.0 МПа | компл | 2 | 107.6845 | 215.369
3 | Подставка под пожарный гидрант фланцевая тройниковая DN100 | шт | 2 | 49.1825 | 98.3651
4 | Монтаж стальных приварных фланцев DN100, PN=1.0 МПа | шт | 4 | 10.3289 | 41.3156
5 | Монтаж переходных муфт (адаптеров) ПЭ DN110 (HDPE) - сталь DN100 (St) | шт | 4 | 36.0494 | 144.1977
6 | Устройство бетонного упора класса B 7.5 | м3 | 0.05 | 62.587 | 3.1293
7 | Антикоррозийное окрашивание стальных (St) труб DN57x3.5 и фасонных поверхностей в два слоя | м2 | 2 | 1.1934 | 2.3868
1.36.2․ Շինարարական աշխատանքներ
Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (2 հատ)
1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.96 | 40.9167 | 39.28
2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 4.4 | 54.336 | 239.0784
3 | Сборная железобетонная плита основания типа ПД 15 | шт | 2 | 66.9404 | 133.8809
4 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-9 | шт | 2 | 70.6593 | 141.3187
5 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-6 | шт | 2 | 50.5772 | 101.1544
6 | Сборная железобетонная плита перекрытия типа ПП 15, с чугунным тяжелым люком | шт | 2 | 184.4581 | 368.9162
7 | Установка закладных деталей | кг | 30.4 | 0.71254 | 21.6613
8 | Масляная окраска металлических конструкций в два слоя | т | 0.03 | 19.5327 | 0.58598
9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2 | 0.4 | 1.9675 | 0.78699
10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 17.2 | 1.1135 | 19.1522
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հրշեջ հիդրանտների հորերի փոսորակի հողային աշխատանքի ծավալները ներառված են ջրագիծ Ջ1-5-ի և Ջ6-1-ի հողային աշխատանքների ծավալներում: |  |  |  |  | 0
| Итого 1.36. |  |  |  | 1607.656 | 0.63906
1.37․ Գոյություն ունեցող բաժանորդների մուտքագծերի վերակառուցում
1.37.1․ Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ
1 | Демонтаж существующих базальтовых бортовых камней (бордюров) со складированием на месте | пог. м | 220 | 1.409 | 309.9903
2 | Установка профилированных бортовых камней (бордюров) из резерва, на бетонном основании | пог. м | 220 | 4.2289 | 930.3646
1.37.2. Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 980 | 0.43355 | 424.8835
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (588.0м2) | м3 | 29.3 | 5.7853 | 169.508
3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 118 | 1.1812 | 139.3857
4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 224 | 1.562 | 349.8957
5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 353 | 1.1812 | 416.9759
6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 1222 | 0.93272 | 1139.7788
7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 394 | 6.2126 | 2447.7703
8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 706 | 1.562 | 1102.7964
9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 505 | 1.5581 | 786.8294
10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 56 | 15.1793 | 850.0394
11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 56 | 1.1812 | 66.1491
12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 1290 | 1.562 | 2015.0246
13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 153 | 7.4551 | 1140.6361
14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 153 | 7.7591 | 1187.1396
15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 390 | 7.7591 | 3026.0422
16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 258 | 5.4143 | 1396.8871
17 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 1616 | 0.50533 | 816.6061
18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 78 | 1.7215 | 134.2752
19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 78 | 5.6522 | 440.8747
20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 78 | 4.1685 | 325.1396
1.37․3․ Технологические работы
1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN32, с испытанием | пог. м | 80 | 0.60275 | 48.2196
2 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN25, с испытанием | пог. м | 2366 | 0.5727 | 1354.9999
3 | Монтаж металлических шаровых кранов с двусторонней внутренней резьбой DN25 | шт | 12 | 6.4891 | 77.8693
4 | Монтаж металлических шаровых кранов с двусторонней внутренней резьбой DN20 | шт | 5 | 5.7453 | 28.7266
5 | Монтаж металлических шаровых кранов с двусторонней внутренней резьбой DN15 | шт | 353 | 5.0015 | 1765.5437
6 | Демонтаж существующего водомера D=25мм | шт | 7 | 1.4988 | 10.4917
7 | Демонтаж существующего водомера D=20мм | шт | 3 | 1.4988 | 4.4965
8 | Демонтаж существующего водомера D=15мм | шт | 155 | 1.4988 | 232.3173
9 | Демонтаж и повторная установка существующего водомера D=25мм | шт | 5 | 3.9969 | 19.9843
10 | Демонтаж и повторная установка существующего водомера D=20мм | шт | 2 | 3.9969 | 7.9937
11 | Демонтаж и повторная установка существующего водомера D=15мм | шт | 198 | 3.9969 | 791.3775
12* | Монтаж крыльчатых многоструйных водомеров (класса C) DN25 (предоставляется ЗАО «Веолия Джур») | шт | 7 | 2.498 | 17.4862
13* | Монтаж крыльчатых многоструйных водомеров (класса C) DN20 (предоставляется ЗАО «Веолия Джур») | шт | 3 | 2.498 | 7.4941
14* | Монтаж крыльчатых многоструйных водомеров (класса С) DN15, (предоставляется ЗАО «Веолия Джур») | шт | 155 | 2.498 | 387.1954
15 | Монтаж металлических фильтров с двусторонней внутренней резьбой DN25 | шт | 12 | 6.4891 | 77.8693
16 | Монтаж металлических фильтров с двусторонней внутренней резьбой DN20 | шт | 5 | 5.7453 | 28.7266
17 | Монтаж металлических фильтров с двусторонней внутренней резьбой DN15 | шт | 353 | 5.4478 | 1923.0768
18 | Монтаж металлических муфт (ниппелей) с двусторонней наружной резьбой DN25 | шт | 12 | 2.2371 | 26.8449
19 | Монтаж металлических муфт (ниппелей) с двусторонней наружной резьбой DN20 | шт | 5 | 2.0139 | 10.0697
20 | Монтаж металлических муфт (ниппелей) с двусторонней наружной резьбой DN15 | шт | 353 | 1.7908 | 632.1548
21 | Монтаж полиэтиленового фитинга (внутренняя резьба) DN25 | шт | 12 | 1.8652 | 22.3822
22 | Монтаж полиэтиленового фитинга (внутренняя резьба) DN20 | шт | 5 | 1.8206 | 9.1028
23 | Монтаж полиэтиленового фитинга (внутренняя резьба) DN15 | шт | 353 | 1.6421 | 579.6438
24 | Монтаж полиэтиленового фитинга (наружная резьба) DN25 | шт | 12 | 1.8652 | 22.3822
25 | Монтаж полиэтиленового фитинга (наружная резьба) DN20 | шт | 5 | 1.8206 | 9.1028
26 | Монтаж полиэтиленового фитинга (наружная резьба) DN15 | шт | 353 | 1.6421 | 579.6438
27 | Монтаж соединений водомера (водомерного узла) DN25 | шт | 24 | 2.5878 | 62.1078
28 | Монтаж соединений водомера (водомерного узла) DN20 | шт | 10 | 2.2903 | 22.9031
29 | Монтаж соединений водомера (водомерного узла) DN15 | шт | 706 | 2.0672 | 1459.4279
30 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN160xDN32 | шт | 1 | 5.2494 | 5.2494
31 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN160xDN25 | шт | 93 | 5.2494 | 488.1938
32 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN110xDN32 | шт | 3 | 3.5759 | 10.7277
33 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN110xDN25 | шт | 125 | 3.5759 | 446.9856
34 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN90xDN32 | шт | 1 | 3.4271 | 3.4271
35 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN90xDN25 | шт | 45 | 3.4271 | 154.2208
36 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN63xDN25 | шт | 159 | 2.7131 | 431.3825
37 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN50xDN25 | шт | 71 | 2.252 | 159.8886
38 | Теплоизоляция полиэтиленовых (HDPE) труб DN32 полуцилиндрами из пенополистирола толщиной δ=30мм (по 2.0 пог. м на каждый ввод) | пог. м | 10 | 1.0977 | 10.9767
39 | Теплоизоляция полиэтиленовых (HDPE) труб DN25 полуцилиндрами из пенополистирола толщиной δ=30мм (по 2.0 пог. м на каждый ввод) | пог. м | 730 | 0.94742 | 691.6182
40 | Установка полимерпесчаных водомерных колодцев для индивидуальных домов со стоимостью (включая стоимость) | шт | 190 | 49.0481 | 9319.1461
41* | Установка полимерпесчаных водомерных колодцев для индивидуальных домов без стоимости, (предоставляется ЗАО «Веолия Джур») | шт | 180 | 1.446 | 260.2888
42 | Пенопласт h=30мм | м2 | 40.7 | 1.8595 | 75.6799
43 | Пенопласт h=15мм | м2 | 170.2 | 1.0413 | 177.2285
44 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN32 | пог. м | 80 | 0.10468 | 8.3747
45 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN25 | пог. м | 2366 | 0.10468 | 247.6813
| Итого 1.37. |  |  |  | 42327.6964 | 16.8257
| Итого 1.1. - 1.37. |  |  |  | 251565.0659 | 100
| НДС - 20% |  |  |  | 50313.0132
| Всего |  |  |  | 301878.0791
| Предусмотренные Заказчиком Подрядчику непредвиденные расходы в размере 2.5%, подлежащие оплате при наличии обосновывающих документов: актов выполненных работ (форм КС) и положительных заключений лиц, осуществляющих авторский и технический надзор. |  |  |  | 6135.7333
| НДС- 20% |  |  |  | 1227.1467
| Итого` с НДС |  |  |  | 7362.88
| Всего |  |  |  | 309240.9591
В единичные стоимости ведомости объемов работ-сметы не включены суммы, выделяемые на технический и авторский надзор, а также 50% непредвиденных расходов.
* | Общее количество водомеров абонентов, предусмотренное в объемах работ, составляет 370 шт., из которых ЗАО «Веолия Джур» предоставляет 155 шт. водомеров D=15мм, 3 шт. D=20мм, 7 шт. D=25мм и 180 шт. полимерпесчаных смотровых водомерных колодцев. Работы по монтажу и демонтажу всех водомеров, а также по установке смотровых колодцев включены в проект.