## Bac
Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր
Գառնի համայնքի Գողթն բնակավայրի սպրոտդպրոցի կառուցում
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը հաշվարկված են աշխատանքային նախագծի ծավալների ամփոփագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, հաստատված ՀՀ կառավարության թիվ 472-Ն առ 25.04.2013թ որոշման., ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության թ 68, 69 առ 21.08.2001թ հրամանների հիման վրա: ՀՀ-ում բացակայող ապրանքատեսականու գները վերցված են համացանից ԵԱՏՄ տիրույթոից արտադրողից 1 ՌԴ ռուբլին 4 դրամ փոխարժեքով։
Միջին աշխատավարձի չափ է ընդունված - 246,014 դրամ:
Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս 1984թ. գների և նորմերի վրա
կիրառվել են հետևյալ գործակիցները.
1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1,1413647
բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից - 2.27265
3. Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3.02231
4. Վերադիր ծախսեր - 13.3 %
5. Շահույթ - 11 %
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1.5% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ. թիվ 69 հրամանի
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող համար լրացուցիչ ծախսերը I-ին գոտի 0.8% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանի
8. Չնախատեսաված ծախսերը վճարման ենթակա են նախահաշվով նախատեսավածի - 2 %
Ինֆորմացիոն տեղեկագրից բացակայող նյութերի գները համաձայնեցված են պատվիրատուի հետ, տեղեկագիր նոյեմբեր 2024թ.
Նյութերի և սարքավորումների արժեքները որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան:
Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20 % :
Կառույցի նախահաշվային արժեքը կազմում է |  | 627749.8833 | հազ.դրամ :
Կազմեց Ա. Մկրտչյան

## Ամփոփ
Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
|  |  |  | 627749.8833 |  | հհ,դրամ
| հաշիվ | անվանումը | Շին. աշխ. | Մոնտաժ | Սարքավ | Այլ աշխ | Հազար դրամ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Շինարարության հիմնական կառույցներ
1 |  | Գառնի համայնքի Գողթն բնակավայրի սպրոտդպրոցի կառուցում | 419379.0058 | 54476.5578 | 31703.6831 |  | 505559.2467
|  | Ընդամենը - 1 | 419379.0058 | 54476.5578 | 31703.6831 |  | 505559.2467
Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ
| 1.5% | Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ | 6290.6851 | 817.1484 | 475.5552
|  | Ընդամենը - 2 | 425669.6908 | 55293.7062 | 32179.2384 |  | 513142.6354
Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
| 0% | Փոքր ծավալի շ/մ լրացուցիչ ծախսեր | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0.8% | Կլիմայական պայմանների ազդեցություն | 3355.032 | 435.8125 | 253.6295 |  | 4044.474
| 0.15% | Շին աղբի տեղափոխման ծախսեր | 629.0685 | 81.7148 | 47.5555 |  | 758.3389
|  | Ընդամենը - 3 | 429653.7914 | 55811.2335 | 32480.4234 |  | 517945.4483
Տնօրինության պահպանում, հեղինակային հսկողություն
|  | Տեխնիկական հսկողություն |  |  |  | 0 | 0
|  | Հեղինակային հսկողություն |  |  |  | 0 | 0
|  | Ընդամենը - 4 |  |  |  |  | 0
| 1% | Չնախատեսված ծախսեր | 4296.5379 | 558.1123 | 324.8042 |  | 5179.4545 |  | 1.0347
|  | Ընդամենը | 433950.3293 | 56369.3458 | 32805.2276 | 0 | 523124.9027 | 523124.9027 | 1.0347 | 1.3013 | 1.3013
| 20% | Հարկերը և տուրքերը | 86790.0659 | 11273.8692 | 6561.0455 | 0 | 104624.9805 | 104624.9805
|  | Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի | 520740.3952 | 67643.215 | 39366.2731 | 0 | 627749.8833 | 627749.8833
|  | Կազմեց |  |  | Ա. Մկրտչյան

## Հավաք
Հ/Հ | Հաշվարկ | Աշխատանքների անվանումը | Արժեքը հազ դրամով |  |  |  | Ընդհանուրը
|  |  | շին աշխատ. | մոնտաժ աշխատ | սարքա վորում | այլ աշխ | հազ դրամ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | 1.Բարեկարգում | 71157.9065 |  |  |  | 71157.9065 | 73630.2879 | 68450.2879
2 | 2 | 2.Համաշինարարական | 314049.2043 |  |  |  | 314049.2043 | 324960.8439
3 | 3 | 3.Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանց | 7210.8574 |  |  |  | 7210.8574 | 7461.3987
4 | 4 | 4.Ջեռուցում և օդափոխություն |  | 19413.6314 | 8260.72 |  | 27674.3514 | 28635.8968
5 | 5 | 5.Ջերմային կետ | 5801.1629 |  |  |  | 5801.1629 | 6002.7243
6 | 6 | 6.Էլեկտրասնուցում և լուսավորություն |  | 17101.076 | 6293.046 |  | 23394.1219 | 24206.9507
7 | 7 | 7.Անվտանգության համակարգեր |  | 2866.2962 | 5897.2509 |  | 8763.5472 | 9068.0366
8 | 8 | 8.Հրդեհային ազդարարաման ցանց |  | 1567.0791 | 1574.0837 |  | 3141.1628 | 3250.3025
9 | 9 | 9.Հեռահաղորդակցության համակարգեր |  | 2322.6671 | 1031.6452 |  | 3354.3123 | 3470.8578
10 | 10 | 10.Կապի ներիքն համակարգեր |  | 2945.5813 | 1672.6995 |  | 4618.2807 | 4778.7429
11 | 11 | 12.Ջրահեռացման արտաքին ցանցեր | 2578.7225 |  |  |  | 2578.7225 | 2668.3202
12 | 12 | 13.Ջրամատակարարման արտաքին ցանցեր | 7700.5699 |  |  |  | 7700.5699 | 7968.1262
13 | 13 | 13.Հրդեհաշիջման ՀԱՄԱԿԱՐԳ |  | 8260.2268 | 3301.1424 |  | 11561.3692 | 11963.0689
14 | 2-2 | 14.Կաթսայատուն | 10880.5823 |  | 3673.0955 |  | 14553.6778 | 15059.3454
|  | Ընդամենը | 419379.0058 | 54476.5578 | 31703.6831 |  | 505559.2467
|  | Կազմեց |  | Ա. Մկրտչյանը

## 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Գառնի համայնքի Գողթ բնակավայրի սպորտդպրոցի կառուցում
Հազար դրամ
NN | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը | Աշխատանքում ներռաված նյութերի անվանումը | Աշխատանքի չափի միավորը | Աշխատանքի քանակը | Միավորի արժեք/հազ.դրամ/ | Ընդամենը
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Բարեկարգում
1 | Е 1-1030 | Ծառերի հատում և տարածքների ու ճանապարհների մաքրում, մինչև 16 սմ բնի տրամագծով ծառեր։ |  | 100 հատ | 0.15 | 10.133 | 1.5199
2 | Е 31-2 | Բուսահողի հեռացում և տեղափոխում հատուկ տարածք |  | 100 մ3 | 1.32 | 34.6498 | 45.7377
3 | Е 1-170 | Բնահողի փորում 0.65 (0.65-0.8) մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորներով՝ թրթուրավոր և անիվների վրա, 3-րդ կարգի բնահողը բեռնելով ինքնաթափ մեքենաների վրա։ |  | 1000 մ3 | 3.016 | 558.9822 | 1685.8904
|  |  | Խիճ բազալտե 20-60 ֆր |  |  |  | 0
4 | Е 31-2 | Բուսական շերտի վերադարձ շինհրապարակ |  | 100 մ3 | 0.362 | 34.6505 | 12.5435
5 | ЕРЕРпг С 310-9-1 | Մինչև 9 կմ 1 դասի բեռների տեղափոխում |  | տն | 4825.6 | 3.2251 | 15562.8957
6 | Е 1-1694 | Հողի փորում 0.5 մ³ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորներով՝ թրթուրավոր և անիվների վրա, 2-րդ կարգի բնահողը բեռնելով ինքնաթափ մեքենաների վրա։ |  | 1000 մ3 | 1.45 | 809.197 | 1173.3357
7 | ЕРЕРпг С 310-9-1 | Մինչև 9 կմ 1 դասի բեռների տեղափոխում |  | տն | 2320 | 3.2251 | 7482.1614
8 | Е 1-1551 | Բնահողի մշակում էքսկավարտորով 3-րդ կարգ կողլիցք 0.5մ3 շերեփի տարողությամբ |  | 1000 մ3 | 0.535 | 703.9446 | 376.6104
9 | Е 1-936 | Հողի ձեռքով մշակում մինչև 2 մ լայնությամբ խրամատներում՝ հիմքերի, խողովակաշարերի և կոլեկտորների համար մինչև 2 մ խորությամբ ամրացմամբ: 2-րդ կարգի բնահող |  | 100 մ3 | 0.53 | 298.7035 | 158.3129
10 | Е 6-171 | Պատերը միջին հատիկավոր ավազով լիցք |  | մ3 | 41.3 | 10.6295 | 438.9998
|  |  | Ավազ շինարարական աշխատանքների համար |  |  |  | 0
11 | Е 6-172 | Հենապատերի ետմնամասի լիցք բազալտե խճաքարով։ |  | մ3 | 22.6 | 5.587 | 126.2651
|  |  | Շլակ |  |  |  | 0
12 | Е 11-2 | Բնահողի տոփանում բազալտե խճով |  | 100 մ2 | 2.7 | 38.6918 | 104.4679
|  |  | Խիճ բազալտե 20-60 ֆր |  |  |  | 0
13 | Е 11-6 | Խճաքարի ենթաշերտերի տեղադրում, 20-40 մմ բազալտե քարի ֆրակցիայով։ |  | մ3 | 29.3 | 17.2193 | 504.5268
|  |  | Կլինեց |  |  |  | 0
|  |  | Փշրաքար 40-60 մմ |  |  |  | 0
|  |  | Խիճ բազալտե 20-40 ֆր |  |  |  | 0
14 | Е 29-1222 | Sikaflex դեֆորմացիոն կարանների ջրամեկուսացում |  | մ | 65 | 6.0996 | 396.4725
|  |  | Sikaflex |  |  |  | 0
15 | Е 6-92 | Մինչև 3 մ բարձրությամբ և մինչև 300 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե հենապատերի և նկուղի պատերի կառուցում B25 բետոնով |  | մ3 | 51.13 | 91.1421 | 4660.0939
|  |  | Շինարարական հեղյուսներ |  |  |  | 0
|  |  | Փայտե չորսուներ, 60x60 մմ |  |  |  | 0
|  |  | տախտակներ 40 մմ |  |  |  | 0
|  |  | Էլեկտրոդներ |  |  |  | 0
|  |  | Կաղապարային վահանակներ |  |  |  | 0
|  |  | Ծանր բետոն B25 |  |  |  | 0
16 | Е 6-96 | Մինչև 6 մ բարձրությամբ, մինչև 500 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե հենապատերի և նկուղի պատերի կառուցում, պատրաստված B25 դասի ծանր, |  | մ3 | 254.2 | 80.5289 | 20470.4531
|  |  | Շինարարական հեղյուսներ |  |  |  | 0
|  |  | Փայտե չորսուներ, 60x60 մմ |  |  |  | 0
|  |  | տախտակներ 40 մմ |  |  |  | 0
|  |  | Էլեկտրոդներ |  |  |  | 0
|  |  | Կաղապարային վահանակներ |  |  |  | 0
|  |  | Ծանր բետոն B25 |  |  |  | 0
17 |  | Ամրան 12-32 մմ A500C | Ամրան 12-32 մմ A500C | տն | 38.26 | 377.5156 | 14443.7478
18 |  | Ամրան 10 մմ A500C | Ամրան 10 մմ A500C | տն | 0.416 | 434.4459 | 180.7295
19 |  | Ամրան 6-8 մմ A240 | Ամրան 6-8 մմ A240 | տն | 1.22 | 423.9305 | 517.1952
20 |  | Խողովակ 57x3.5 մմ | Խողովակ 57x3.5 մմ | մ | 15 | 2.2874 | 34.3108
21 | Е 9-207 | Աստիճանների, հարթակների, ճաղաշարերի, վահանակների մոնտաժ |  | տն | 2.22 | 615.9828 | 1367.4819
|  |  | Էլեկտրոդներ |  |  |  | 0
|  |  | Պողպատե կոնստրուկցիաներ |  |  |  | 0
22 | Е 13-121 | Առաջին և յուրաքանչյուր հաջորդ շերտերի համար մակերեսների ГФ-021 նախաներկով մշակում |  | 100 մ2 | 0.67 | 17.632 | 11.8134
|  |  | Նախաներկ ПФ-021 |  |  |  | 0
|  |  | Լուծիչ |  |  |  | 0
23 | Е 15-614 | Ճաղաշարերի յուղաներկում 2 շերտով |  | 100 մ2 | 0.67 | 127.1493 | 85.19
|  |  | Յուղային գունատու |  |  |  | 0
|  |  | յուղաներկ |  |  |  | 0
|  |  | օլիֆ |  |  |  | 0
24 | Е 27-20 | Ճանապարհների համար Ավազի և խճաքարի խառնուրդներով ենթահիմքի և հարթեցման շերտերի կառուցում։ |  | մ3 | 350 | 6.3485 | 2221.9822
|  |  | Ջուր |  |  |  | 0
|  |  | Խճաքար-ավազի խառնուրդ |  |  |  | 0
25 |  | Հարթ երկառանցքային ​​գեոցանցի տեղադրում (պոլիպրոպիլեն) Aprolat SD-30 տեսակի, մինչև 4 մ ցանցի լայնությամբ, ձգման ամրությամբ՝ ոչ պակաս, քան 30 կՆ/մ երկայնքով և լայնքով | Հարթ երկառանցքային գեոցանց Aprolat SD-30 ապրանքանիշի (պոլիպրոպիլեն), մինչև 4 մ ցանցի լայնությամբ, ոչ պակաս, քան 30 կՆ/մ սահմանային ամրությամբ։ | մ2 | 48 | 3.8617 | 185.3635
26 | Е 48-199 | Ծառերի և թփերի տնկում (թույա) |  | 10 հատ | 2.5 | 241.9358 | 604.8396
|  |  | Ծառեր |  |  |  | 0
|  |  | Ջուր |  |  |  | 0
27 | Е 27-176-1 | Բետոնե սալիկներով մայթերի կառուցում՝ կարերի լցոնումով՝ օգտագործելով ոչ պակաս 50 մմ հաստությամբ, 300 դասի, տարագույն, հարթ սալիկներ։ |  | 100 մ2 | 0.45 | 118.6318 | 53.3843
|  |  | Բետոնե սալահատակ 33x33x5 սմ M-300 |  |  |  | 0
|  |  | Ավազ շինարարական աշխատանքների համար |  |  |  | 0
28 | Е 48-204 | Թփերի և ծառեի տնկում ժասմին |  | 10 հատ | 7.5 | 96.438 | 723.285
|  |  | Ծառերի տնկիներ |  |  |  | 0
|  |  | Ջուր |  |  |  | 0
29 | Е 48-215 | Խոտածածկույթների ցանք |  | հա | 0.0422 | 16.0661 | 0.67799
Խոտի սերմեր
Համաշինարարական աշխատանքներ
Բաժին 1․ Հողային աշխատանքներ
1 | Е 1-168 | Բնահողի մշակում 0.65 (0.65-0.8) մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորներով՝ թրթուրավոր և անիվների վրա, 1-ին կարգ գրունտներ բեռնելով ինքնաթափ մեքենաների վրա։ |  | 1000 մ3 | 0.79618 | 354.0728 | 281.9057
Ճանապարհային աշխատանքների համար նախատեսված բնական մանրացված քար M DR.8 fr. 20-40/բազալտ/
2 | Е 1-941 | Բնահողի ձեռքով մշակում մինչև 2 մ լայնությամբ խրամուղիներում ՝ հիմքերի, խողովակաշարերի և կոլեկտորների համար մինչև 3 մ խորությամբ ամրացմամբ 1-ին կարգի գրունտ ում։ |  | 100 մ3 | 0.062 | 301.6609 | 18.703
3 | ЕРЕРпг С 310-9-1 | Մինչև 9 կմ 1 դասի բեռների տեղափոխում |  | տն | 10.85 | 3.2251 | 34.992
4 | Е 1-170 | Բնահողի մշակում 0.65 (0.65-0.8) մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորներով՝ թրթուրավոր և անիվների վրա, 3-րդ խմբի հողը բեռնելով ինքնաթափ մեքենաների վրա։ |  | 1000 մ3 | 0.71728 | 558.9822 | 400.9467
Ճանապարհային աշխատանքների համար նախատեսված բնական մանրացված քար M DR.8 fr. 20-40/բազալտ/
5 | ЕРЕРпг С 310-9-1 | Մինչև 9 կմ 1 դասի բեռների տեղափոխում |  | տն | 2659.405 | 3.2251 | 8576.7661
6 | Е 8-11-1 | Խճաքարե հիմնատակի կառուցում |  | մ3 | 340 | 10.2221 | 3475.5
Բնական ավազի և մանրախճի խառնուրդ
7 | Е 1-262 | Բուլդոզերներով խրամուղիների և փոսերի հետլիցք և մինչև 5 մ խորությամբ հողի տեղափոխում (1-ին կարգի գրունտ ): |  | 1000 մ3 | 1.15 | 45.6229 | 52.4664
8 |  | Բնական ավազի և բազալտե խճաքարի խառնուրդ | Բնական ավազի և մանրախճի խառնուրդ | մ3 | 490 | 2.2279 | 1091.6866
9 | Е 1-1184 | Բնահողի տուփանում 1-2 կարգ գրունտներում |  | 100 մ3 | 5.9 | 32.0625 | 189.1685
Բաժին 2․ Երկթաբետոնե կոնստրուկցիաներ
10 | Е 6-1 | Բետոն նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի ծանր բետոնով |  | մ3 | 29.7 | 41.4251 | 1230.3242
Ծանր բետոն, դաս՝ B7.5 (M100)
11 | Е 6-22 | Երկաթբետոնո ժապավենային հիմքերի կառուցում B25 դասի ծանր բետոնից |  | մ3 | 239 | 61.447 | 14685.8296
Տախտակներ 40 մմ
Կաղապարային վահանակներ
Ծանր բետոն B25
12 | Е 6-160 | Երկաթբետոն հեծանների և պատերի իրականացում B25 դասի ծանր բետոնով |  | մ3 | 13.53 | 91.9284 | 1243.7918
Շինարարական վահանակներ
Տախտակներ 25-35 մմ
Տախտակներ 40 մմ
Էլեկտրոդներ
Ծանր բետոնե խառնուրդներ (БСТ), B25 դասի (M350)
13 | W4000-1 | Ամրան A240 8 մմ | Ամրան A240 8 մմ | տն | 5.7 | 423.9308 | 2416.4056
14 | W4000-2 | Ամրամ A500C 10 մմ | Ամրան A500C 10 մմ | տն | 0.57 | 434.4467 | 247.6346
15 | W4000-3 | Ամրան A500C 12-22 մմ | Ամրան A500C 12-22 մմ | տն | 12.72 | 377.5156 | 4801.9984
16 | Е 6-77 | Նախագծի համաձայն՝ խարսխային ձողերի և I-աձև երկտավրերի տեղադրում ամրային հարթ կարկասներով ըստ նախագծի |  | տն | 2.15 | 552 | 1186.8
Խարսխային հեղյուսներ մետաղական հիմնակմախքով
17 | Е 6-83 | Մինչև 4 կգ քաշ ունեցող ներդիր տարրերի տեղադրում |  | տն | 0.324 | 552 | 178.848
Ներդիր տարրեր շվելլեր 8Y
18 | Е 6-1 | Բետոն նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի ծանր բետոնով |  | մ3 | 152 | 41.4251 | 6296.6086
Ծանր բետոն, դաս՝ B7.5 (M100)
19 | Е 6-16 | B15 դասի ծանր բետոնից հարթ երկաթբետոնե հիմնային սալերի կառուցում |  | մ3 | 152 | 50.5676 | 7686.2741
Տախտակներ 40 մմ
Կաղապարային վահանակներ
Ծանր բետոնե խառնուրդներ (БСТ), B15 դասի (M200)
20 |  | Ամրան A500c 10 մմ | Ամրան A500c 10 մմ | տն | 9.9727 | 408.4542 | 4073.3909
21 | Е 11-52 | Հատակների ջերմամեկուսացում XPS սալիկներով ըստ նախագծի |  | 100 մ2 | 15.2 | 219.6207 | 3338.235
Ջերմամեկուսիչ սալիկներ պատրաստված PENOPLEX-45 էքստրուդացված պոլիստիրոլային փրփուրից
22 | Е 11-55 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ Մ150 մակնիշի շաղախով |  | 100 մ2 | 15.14 | 111.7357 | 1691.679
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
23 | Е 11-56 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ավելացում մինչև նախագծային նիշը |  | 100 մ2 | 15.14 | 1.3778 | 20.8597
24 | Լրացուցիչ նյութ | Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի | Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի | մ3 | 26 | 80.2055 | 2085.3443
25 | Е 6-1 | Բետոն նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի ծանր բետոնով |  | մ3 | 1.25 | 41.4251 | 51.7813
Ծանր բետոն, դաս՝ B7.5 (M100)
26 | Е 6-223 | Մինչև 150 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե պատերի և հարթ հատակների կառուցում՝ B15 դասի ծանր բետոնոից |  | մ3 | 9.8 | 133.5083 | 1308.3817
Տախտակներ 25-35 մմ
Տախտակներ 40 մմ
Ծանր բետոնե խառնուրդներ (БСТ), B15 դասի (M200)
27 |  | Ամրան A240 6 մմ | Ամրան A240 6 մմ | տն | 0.00432 | 423.8348 | 1.831
28 |  | Եռակցված ամրանային ցանց | Եռակցված ամրանային ցանց | տն | 0.39174 | 534.7051 | 209.4654
29 | Е 6-1 | Բետոն նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի ծանր բետոնով |  | մ3 | 9 | 41.4251 | 372.8255
Ծանր բետոն, դաս՝ B7.5 (M100)
30 | Е 6-223 | Մինչև 150 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե պատերի և հարթ հատակների կառուցում՝ B15 դասի ծանր բետոնոից |  | մ3 | 40.5 | 133.5083 | 5407.0875
Տախտակներ 25-35 մմ
Տախտակներ 40 մմ
Ծանր բետոնե խառնուրդներ (БСТ), B15 դասի (M200)
31 | Y4000-5 | Եռակցված ամրանային ցանց 12մմ А500С | Եռակցված ամրանային ցանց | տն | 1.603 | 534.7039 | 857.1069
32 |  | Ցինկապատ ալիքավոր թիթեղ՝ H60-845-0.5 (Կախովի ձևվածք՝ որպես կաղապար) | Ցինկապատ ալիքավոր թիթեղ՝ H60-845-0.5 (Կախովի ձևվածք՝ ալիքային առաստաղի համար) | մ2 | 72 | 5.6441 | 406.3743
33 |  | Ամրան A500C 12-22 մմ | Ամրան A500C 12-22 մմ | տն | 0.83202 | 377.5163 | 314.1011
34 |  | Ամրան A240 6 մմ | Ամրան A240 6 մմ | տն | 0.033652 | 423.9404 | 14.2664
35 | Е 8-11-1 | Խճաքարե հիմնաշերտի կառուցում |  | մ3 | 76 | 10.2221 | 776.8765
Բնական ավազի և մանրախճի խառնուրդ
36 | Е 6-1 | Բետոն նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի ծանր բետոնով |  | մ3 | 1.44 | 41.4251 | 59.6521
Ծանր բետոն, դաս՝ B7.5 (M100)
37 | Е 6-16 | B15 դասի ծանր բետոնից երկաթբետոնե հիմնային սալերի կառուցում։ |  | մ3 | 7.2 | 51.7435 | 372.5532
Տախտակներ 40 մմ
Կաղապարային վահանակներ
Ծանր բետոնե խառնուրդներ (БСТ), դաս B20 (M250) F150
38 |  | Ամրան A500C 12-22 մմ | Ամրան A500C 12-22 մմ | տն | 0.34128 | 377.5173 | 128.8391
39 |  | Ամրան A240 8 մմ | Ամրան A240 8 մմ | տն | 0.186 | 423.9315 | 78.8513
40 | Е 6-1 | Բետոն նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի ծանր բետոնով |  | մ3 | 8 | 41.4251 | 331.4005
Ծանր բետոն, դաս՝ B7.5 (M100)
41 | Е 6-16 | Ե/ն նախամուտքի կառուցում B20 դասի ծանր բետոնով |  | մ3 | 15.8 | 51.7435 | 817.5472
Տախտակներ 40 մմ
Կաղապարային վահանակներ
Ծանր բետոնե խառնուրդներ (БСТ), դաս B20 (M250) F150
42 | Е 6-19 | Երկաթբետոնե թեքահարթակների կառուցում , B20 ծանր բետոնից |  | մ3 | 2.6 | 59.1202 | 153.7126
Տախտակներ 25-35 մմ
Տախտակներ 40 մմ
Կաղապարային վահանակներ
Ծանր բետոնե խառնուրդներ (БСТ), դաս B20 (M250) F150
43 |  | Ամրան A500C 12-22 մմ | Ամրան A500C 12-22 մմ | տն | 1.5055 | 377.516 | 568.3504
44 |  | Ամրան A240 6 մմ | Ամրան A240 6 մմ | տն | 0.0351 | 423.9135 | 14.8794
45 | Е 6-84 | Մինչև 20 կգ քաշ ունեցող ներդիր տարրերի տեղադրում |  | տն | 0.19248 | 785.876 | 151.2654
ներդիր տարրեր
46 | Е 7-738 | Մետաղական աստիճանների ճաղաշարերի/բազրիքների/ տեղադրում |  | 100 մ | 0.2255 | 1220 | 275.11
Մետաղական աստիճանների ճաղաշարեր
Ցեմենտ M-400
Բաժին 3․ Մետաղական կոնստրուկցիաներ
47 | Е 6-73-1 | Բետոնի լրացում B20 դասի ծանր բետոնով 20 մմ հաստությամբ |  | 100 մ2 | 0.05635 | 223.7298 | 12.6072
Տախտակներ 25-35 մմ
Տախտակներ 40 մմ
Մանրահատիկ բետոնե խառնուրդներ (FGM), դաս B25 (M350)
48 | Е 6-74 | Բետոնի լրացում B20 դասի ծանր բետոնով լրացուցիչ շերտեր մինչև նածագծային նիշը |  | 100 մ2 | 0.05635 | 70.4397 | 3.9693
Տախտակներ 25-35 մմ
Տախտակներ 40 մմ
Ծանր բետոն B20
49 | Е 9-1 | Շենքի մետաղական հիմնակմախքի ամբողջական մոնտաժ ներառյալ սյուներи բազաները և կավարամածը, ֆախֆերկային հեծանները |  | տն | 149.4 | 697.9913 | 104279.8939
Շինարարական հեղյուսներ
Էլեկտրոդներ
Մետաղական կոնստրուկցիաներ
Պողպատե կոնստրուկցիաներ՝ մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքման սարքեր
50 | Е 13-416 | Մետաղական մակերեսների ներկում՝ ПФ-115 էմալով։ |  | 100 մ2 | 33.4 | 19.0622 | 636.6786
Էմալ ПФ-115, մոխրագույն
Սպիտակ ոգի
51 | Е 13-449 | ВПМ-2 հրակայուն ինտումեսցենտային ծածկույթի իրականացում մետաղական մակերեսի վրա։ |  | մ2 | 2156 | 2.5101 | 5411.8196
Հրդեհապաշտպան ծածկույթ Изовент -М R90 ПТМ-3,4 (մատակարարվում է որպես 1 գլան/20 մ2 + 1 դույլ ПВК-200)
Բաժին 4․ Տանիք
52 | Е 9-27 | Տանքածածկի մոնտաժ սենդվիչ սալերով առանց նյութի |  | 100 մ2 | 16.28 | 220.3327 | 3587.0161
Էլեկտրոդներ
53 |  | Եռաշերտ տանիքի սենդվիչ սալը «Մետաղական պրոֆիլ» հանքային բամբակի (MW) միջուկով, խտություն՝ 110 կգ/մ³, MP TSP-K ապրանքանիշ, հաստություն՝ 250 մմ, պոլիեսթերային ծածկույթ, մետաղական ծածկույթի հաստություն՝ 0.7 մմ |  | մ2 | 1628 | 13.6646 | 22246.0491
54 | Е 12-280 | Փոքր ծածկույթների տեղադրում (հրդեհային պատեր, պարապետներ, ծածկեր և այլն) |  | 100 մ2 | 1.6874 | 411.0998 | 693.6816
Ցինկապատ թիթեղյա պողպատ, հաստությունը 0.5 մմ
55 | Е 15-141 | Օդափոխվող ճակատներ կոմպոզիտային վահանակային ծածկույթով տարրերի մոնտաժ ՝ առանց ջերմամեկուսացման շերտի։ |  | 100 մ2 | 1.44 | 243.6522 | 350.8592
56 |  | Ուղղորդիչ մետաղական տարրերի համակարգ օդային բացվածքի համար | Ճակատի տարրեր համակարգեր օդային բացվածքով | մ2 | 148.32 | 2.822 | 418.5664
57 |  | Ճակատային սալիկներ՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից՝ պոլիեսթերային ծածկույթով։ | Ճակատային վահանակ՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից՝ պոլիեսթերային ծածկույթով | մ2 | 144 | 3.2676 | 470.5388
58 | Е 12-283 | Տանիքի ճաղաշարեր բազրիք |  | 100 մ | 1.46 | 223.6866 | 326.5824
Պողպատե ճաղաշարեր
59 | Е 12-283 | Ձնապաշտպանների տեղադրում՝ մետաղական |  | 100 մ | 1.46 | 19.8308 | 28.953
60 |  | Ձնարգելակից խողոկավային L=1մ | Խողովակային ձնպաշտպան L=1մ | հատ | 148.9 | 3.2676 | 486.5503
61 | Е 12-279 | Կախովի ելուստներով տանիքի ջրահեռացման համակարգերի տեղադրում |  | 100 մ | 1.755 | 285.6822 | 501.3722
Պտուտակներն ու ամրակները տարբեր են
Մեխ
Գամ
Ցինկապատ տանիքի պողպատ
62 | Е 16-191 | 150 մմ տրամագծով տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում |  | հատ. | 24 | 5.8452 | 140.2836
Տանիքի ձագար ջրահեռացման համակարգերի համար, պոլիեսթերային ծածկույթով, տրամագիծը՝ 185/150 մմ
63 | Е 16-188 | 100 մմ տրամագծով տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում |  | հատ. | 48 | 9.9613 | 478.1439
Մետաղական խողովակ ջրահեռացման համակարգերի համար, պոլիեսթերային ծածկույթով, տրամագիծը՝ 150 մմ, երկարությունը՝ 3000 մմ
64 | Е 12-281 | Մետաղական ջրհորդանի համակարգի կառուցում. Արմունկ |  | հատ. | 72 | 4.4539 | 320.6805
Պտուտակներն ու ամրակները
65 |  | 60° թեքությամբ մետաղական ջրահեռացման խողովակի արմունկ տանիքի ջրահեռացման համակարգերի համար, պոլիեսթերային ծածկույթով, 150 մմ տրամագծով։ | 60° թեքությամբ մետաղական ջրահեռացման խողովակի արմունկ տանիքի ջրահեռացման համակարգերի համար, պոլիեսթերային ծածկույթով, 150 մմ տրամագծով։ | հատ | 24 | 1.6041 | 38.4984
66 |  | 60° մետաղական խողովակի արմունկ տանիքի ջրահեռացման համակարգերի համար, պոլիեսթերային ծածկույթով, 150 մմ տրամագծով։ | 60° մետաղական խողովակի արմունկ տանիքի ջրահեռացման համակարգերի համար, պոլիեսթերային ծածկույթով, 150 մմ տրամագծով։ | հատ | 48 | 1.6041 | 76.9969
Բաժին 5․ Ճակատների հարդարում
67 | Е 13-103 | Բիտումային հիմքով պրաֆմերի քսում երկշեր 0.7լ/մ2 ծախսով |  | 100 մ2 | 1.7 | 12.6299 | 21.4708
Բիտումային նախաներկ/պրայմեր/ TECHNONICOL No. 01, ծախսը՝ 0.7 լ/մ2 2 շերտի համար
Լուծիչ
68 | Е 8-21 | Իզոգամով մեկսաացում երկու շերտ ЭПП տեսակի ստորին շետերիւ համար 1մ2-4.92 կգ տեսարակարար կշռով |  | 100 մ2 | 1.7 | 717.7635 | 1220.198
Պրայմեր
Իզոգամ-Գլանված բիտում-պոլիմերային տանիքածածկ և ջրամեկուսիչ նյութ, հալվող ЭПП, ջրամեկուսացման ստորին շերտերի համար, պոլիեսթերային հիմքով, ճկունություն ոչ ավելի, քան -20 °C, 1 մ2 քաշը՝ 4.92 կգ, ամրություն՝ ոչ պակաս, քան 350-500 Ն, ջերմակայունություն ոչ պակաս, քան 95 °C։
69 | Е 26-38 | Պատերի և սյուների մակերեսների ջերմամեկուսացում բիտումային նախահիմքով /PENOPLEX-45 էքստրուդացված պոլիստիրոլային ջերմամեկուսիչ սալիկներով/ կամ համարժեք |  | մ3 | 17 | 118.9442 | 2022.0512
Ջերմամեկուսիչ լանիկներ պատրաստված PENOPLEX-45 էքստրուդացված պոլիստիրոլային փրփուրից
Բիտում BN-IV
Չորսուներ, 60x60 մմ
Մեխ
վառելափայտ
70 | Е 26-65 | Ծածկերի հիդրոմեկսուացում պորֆիլավոր մեմբրանային թաղանթով Planter standart տեսակի կամ համարժեք ներառհալ մետիզները |  | մ2 | 170 | 1.5297 | 260.0551
Պոլիպրոպիլենային ընդարձակման հեղյուսներ PLANTER fixind ամրացման համար
Պրոֆիլավորված ջրամեկուսիչ թաղանթ, 8 մմ բարձրությամբ ցցիկ, 300-600 Ն ամրություն, առնվազն 24-28% կտրվածքի հարաբերական երկարացում, G4 (PLANTER ստանդարտ)
71 | Е 13-103 | Բիտումային հիմքով պրաֆմերի քսում երկշերտ 0.7լ/մ2 ծախսով |  | 100 մ2 | 0.7 | 12.6299 | 8.8409
Բիտումային նախաներկ TECHNONICOL No. 01, ծախսը՝ 0.7 լ/մ2 2 շերտի համար
Լուծիչ
72 | Е 8-21 | Իզոգամով մեկսաացում երկու շերտ ЭПП տեսակի ստորին շետերիւ համար 1մ2-4.92 կգ տեսարակարար կշռով |  | 100 մ2 | 0.7 | 717.7635 | 502.4345
Պրայմեր
Իզոգամ-Գլանված բիտում-պոլիմերային տանիքածածկ և ջրամեկուսիչ նյութ, հալվող ЭПП, ջրամեկուսացման ստորին շերտերի համար, պոլիեսթերային հիմքով, ճկունություն ոչ ավելի, քան -20 °C, 1 մ2 քաշը՝ 4.92 կգ, ամրություն՝ ոչ պակաս, քան 350-500 Ն, ջերմակայունություն ոչ պակաս, քան 95 °C։
73 | Е 15-141 | Օդափոխվող ճակատների կառուցում կոմպոզիտային վահանակային ծածկույթով՝ ջերմամեկուսացման շերտով առանց նյութի |  | 100 մ2 | 0.7 | 243.6522 | 170.5566
74 |  | Օդափոխվող ճակատների մոնտաժման համար անհրաժեշտ տարերր պարագաներ՝ ստորին չժանգոտվող պողպատե կասետային ամրակման | Օդափոխվող ճակատների մոնտաժման համար անհրաժեշտ տարերր պարագաներ՝ ստորին չժանգոտվող պողպատե կասետային ամրակման | հատ | 210 | 0.14853 | 31.1915
75 |  | Ցինկապատ պողպատից ոււղորդիչ պրոֆիլ՝ օդափոխվող ճակատային մասերի համար, լայնությունը՝ 80 մմ, բարձրությունը՝ 32 մմ։ | Ցինկապատ պողպատից ոււղորդիչ պրոֆիլ՝ օդափոխվող ճակատային մասերի համար, լայնությունը՝ 80 մմ, բարձրությունը՝ 32 մմ։ | մ | 126 | 0.74264 | 93.5732
76 |  | Պոլիմերային ճակատային խարիսխներ չժանգոտվող պողպատից վեցանկյուն գլխիկով պտուտակով, 10 մմ տրամագծով, 100 մմ երկարությամբ։ | Պոլիմերային ճակատային խարիսխներ չժանգոտվող պողպատից վեցանկյուն գլխիկով պտուտակով, 10 մմ տրամագծով, 100 մմ երկարությամբ։ | մ | 210 | 0.96544 | 202.7414
77 |  | Հանքային բամբակյա սալիկները սինթետիկ կապակցանյութով Techno (TU 5762-043-17925162-2006), ապրանքանիշ՝ TEKHNOVENT STANDARD | Հանքային բամբակյա սալիկները սինթետիկ կապակցանյութի վրա Techno (TU 5762-043-17925162-2006), ապրանքանիշ՝ TEKHNOVENT STANDARD | մ3 | 10.5 | 9.803 | 102.931
78 |  | Գունավորված պրոֆիլավորված թերթեր՝ C10-1000-0.8 | Գունավոր պրոֆիլավորված թերթեր՝ C10-1000-0.8 | տն | 0.61 | 712.9391 | 434.8929
79 |  | Ինքնաշաղաթվող պտուտակներ՝ վեցանկյուն-ութանկյուն գլխիկով, EPDM 4.5x25 (35) մմ չափսի հատուկ կնքող լվացքով։ | Ինքնաձգվող պտուտակներ վեցանկյուն-ութանկյուն գլխիկով, EPDM 4.5x25 (35) մմ չափսի հատուկ կնքող լվացքով | հատ | 420 | 0.11882 | 49.9059
80 |  | Լրացուցիչ մետաղական տարրեր՝ տանիքածածկի կամ նման ծածկույթերի ամրացման համար | Լրացուցիչ մետաղական տարրեր՝ տանիքածածկի կամ նման ծածկույթերի ամրացման համար | մ2 | 24.15 | 3.4162 | 82.5002
81 | Е 9-31 | Մինչև 20 մ բարձրությամբ շենքերի համար նախապես պատրաստված բազմաշերտ պանելներով պատերի տեղադրում առանց նյութի |  | 100 մ2 | 14.35 | 638.424 | 9161.3847
Շինարարական հեղյուսներ
82 |  | Եռաշերտ պատի սենդվիչ պանել «Մետաղական պրոֆիլ»՝ տեսանելի Z-LOCK ամրակով, 110 կգ/մ³ խտությամբ հանքային բամբակ (MW) լցոնով, MP TSP-Z ապրանքանիշ, հաստություն՝ 200 մմ, պոլիեսթերային ծածկույթի տեսակ, մետաղական ծածկույթի հաստություն՝ 0.7 մմ | Եռաշերտ պատի սենդվիչ պանել «Մետաղական պրոֆիլ»՝ տեսանելի Z-LOCK ամրակով, 110 կգ/մ³ խտությամբ հանքային բամբակ (MW) լցոնով, MP TSP-Z ապրանքանիշ, հաստություն՝ 200 մմ, պոլիեսթերային ծածկույթի տեսակ, մետաղական ծածկույթի հաստություն՝ 0.7 մմ | մ2 | 1435 | 13.3676 | 19182.4939
83 |  | Պողպատե կոնստրուկցիաներ՝ երեսպատման և շրջանակային մասերի համար։ | Պողպատե կոնստրուկցիաներ՝ երեսպատումներից և շրջանակային մասերից | տն | 1.9 | 542.1298 | 1030.0467
Բաժին 6․ Թեքահարթաքներ և մուտքեր
84 | Е 9-46 | Ուղիղ և կոր հրշեջ աստիճանների տեղադրում՝ ճաղաշարերով ըստ նախագծի |  | տն | 0.4906 | 856.104 | 420.0046
Շինարարական հեղյուսներ
Էլեկտրոդներ
Աստիճանների ճաղաշարեր, աստիճաններ, հրդեհային անցումներ
Պողպատե կոնստրուկցիաներ՝ մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքման սարքեր
85 | Е 9-47 | Թիթեղյա, ալիքավոր, ծակոտկեն և կլոր պողպատից պատրաստված տախտակամածով և բազրիքով հարթակների տեղադրում։ |  | տն | 0.1928 | 713.8745 | 137.635
Շինարարական հեղյուսներ
Էլեկտրոդներ
Պողպատե կոնստրուկցիաներ
Պողպատե կոնստրուկցիաներ՝ մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքման սարքեր
Բաժին 7 Ներքին հարդարման աշխատանքներ
86 | Е 7-746 | Կախովի առաստաղի մոնտաժ ցինակապատ մետաղական տարրերի հենքով |  | 100 մ2 | 2.166 | 539.7791 | 1169.1614
Առաստաղի վահանակներ՝ պարագաներով
Հերմետիկ
Մաստիկա УМС
Գամ
87 | Е 7-746 | Կախովի առաստաղի մոնտաժ գծային տարրերով(Կախովի առաստաղի հավաքածու Albes EURO NG "Grilyato" (NG, ստանդարտ բջիջ։ 100x100/սպիտակ և անփայլՃ կամ համարժեք |  | 100 մ2 | 4.3 | 940.8068 | 4045.4693
Առաստաղի կախովի մասերի հավաքածու (Կախովի առաստաղի հավաքածու Albes EURO NG "Grilyato" (NG, ստանդարտ բջիջ։ 100x100/սպիտակ և անփայլ)
Հերմետիկ
Մաստիկ UMS
Գամ
88 | Е 9-257 | 300x6000 մմ չափսերով ծակոտկեն կամ ամբողջական ձողերից պատրաստված կախովի ալյումինե առաստաղի կոնստրուկցիաների տեղադրում։ |  | 100 մ2 | 0.541 | 601.0626 | 325.1749
89 | Е 10-299 | Գիպսե ստվարաթղթե թերթերից (ГВЛ) պատրաստված միջնորմերի կառուցում՝ մետաղական շրջանակով և երկու կողմերից միաշերտ ծածկույթով 12.5 մմ հաստությամբ հանքային բամաբկի լիցքով ըստ նախագծի. մեկ դռնով (C 361) |  | 100 մ2 | 11.25 | 660 | 7425
Խոնավակայուն գիպսաստվրաթղթե սալիկ ГВЛВ թերթ, հաստությունը 12.5 մմ
Ձևավորված ցինկապատ պողպատե պրոֆիլներ, դարակներ
Ձևավորված ցինկապատ պողպատե պրոֆիլներ, ուղեցույցներ
Ինքնաձգվող ցինկապատ պտուտակներ
Սպունգային ռետինե ժապավեն
90 |  | Երկշերտ հանքային բամբակյա ջերմամեկուսիչ սալիկներ, 60-200 մմ հաստությամբ։ | Երկշերտ հանքային բամբակյա ջերմամեկուսիչ սալիկներ, հաստությունը 60-200 մմ | մ3 | 115.87 | 3.8618 | 447.4611
91 | Е 15-275 | Պատերի բետոնե մակերեսների հարթեցում (միաշերտ սվաղում) |  | 100 մ2 | 0.226 | 88.0272 | 19.8941
Ծանր ցեմենտ-կրի վերջնական շաղախ 1:1:6
92 | Е 15-660 | Ջրային հիմքով ակրիլային ներկով բարելավված որակի ներկում՝ սվաղված պատերի վրա։ |  | 100 մ2 | 0.226 | 113.1183 | 25.5647
Լատեքս
Ծեփամածիկ
93 | Е 8-13 | Ջրամեկուսացաում չոր սվաղի միջոցով 10մմ շերտի հաստությամբ |  | 100 մ2 | 0.025 | 609.709 | 15.2427
Հեղուկ ապակի
Չոր խառնուրդ. թափանցող ջրամեկուսացում "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)
94 | Е 15-82 | Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկնորվ |  | 100 մ2 | 3.175 | 654.0609 | 2076.6434
Կերամիկական սալիկներ շրիշակի համար, ուղիղ, Իրան
Սալիկի սոսինձ (չոր խառնուրդ)
95 | Е 15-325 | Պատերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթե սալերով վերջնական մշակումով |  | 100 մ2 | 4.3 | 479.8882 | 2063.5192
Սոսինձ
Խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթե ГВЛВ թերթ, հաստությունը 10 մմ
Մետիզի
Չոր ծեփամածիկի խառնուրդ՝ գիպսային հենքով՝ պոլիմերային հավելանյութերով, լցանյութի չափսը՝ ոչ ավելի, քան 0.2 մմ, ծռման ամրությունը՝ ոչ ավելի, քան 1.0 ՄՊա
96 | Е 15-660 | Ջրային հիմքով ակրիլային ներկով բարելավված որակի ներկում՝ սվաղված պատերի վրա։ |  | 100 մ2 | 4.3 | 113.1183 | 486.4088
Լատեքս
Ծեփամածիկ
97 | Е 10-45 | Սանիտարական միջնապատերի տեղադրում (ստանդարտ զուգարանային խցիկներ) ալյումինե պրոֆիլային շրջանակի վրա ըստ նախագծի |  | մ2 | 20 | 25.7751 | 515.5013
Միջնապատեր ալյումինե շրջանակի վրա, համակցված (5 մմ թափանցիկ ապակի և գիպսաստվարաթուղթ՝ վինիլային ծածկույթով)
98 | Е 41-11 | Պատերի երեսպատում անվտագության սալիկներով 20 մմ հաստության ՊՎՔ երկկողնաի ծածկությով լիցքը փափուկ, խտություննը 22 կգ/մ3, 1*2մ չափերով գունավոր՛ |  | 100 մ2 | 2.6 | 420 | 1092
Սոսինձ հանքային բամբակը կպցնելու համար
Պատի պաշտպանիչ Ստանդարտ 20 մմ (1000 մմ x 2000 մմ)
Ջուր
99 | Е 14-12 | Ջեռուցման մարկոցների վրա դեկորատիվ փայտե էկրանի տեղադրում |  | 100 մ2 | 0.42 | 177.3048 | 74.468
Պլաստիկ ամրակներ պտուտակներով, չափսը՝ 8x40 մմ
Լամինացված MDF-ից պատրաստված ռադիատորների համար նախատեսված էկրան, 16 մմ հաստությամբ և 1.5 մ բարձրությամբ։
Բաժին 8 Հատակներ
100 | Е 6-86 | Ենթահիմքի շերտերի և բետոնի ամրանավորում A240դասի 6 մմ տրամ․ 100 մմ բջջով ցանցով |  | տն | 1.0343 | 500.7908 | 517.9891
A-I և A-II դասի ամրանային պողպատից պատրաստված 10-բջիջ ցանցով եռակցված ցանց, մինչև 6 մմ տրամագծով
101 | Е 11-55 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ Մ150 մակնիշի շաղախով |  | 100 մ2 | 3.328 | 111.7357 | 371.8565
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
102 | Е 11-56 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ավելացում մինչև նախագծային նիշը |  | 100 մ2 | 3.328 | 21.0727 | 70.13
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
103 | Е 11-134 | Բազմագույն կերամիկական հատակի սալիկների տեղադրում սոսնձի հենքով |  | 100 մ2 | 3.328 | 428.967 | 1427.6021
Կերամիկական սալիկներ/Իրան/
Սոսինձ երեսպատման աշխատանքների համար (չոր խառնուրդ)
104 | Е 6-86 | Ենթահիմքի շերտերի և բետոնի ամրանավորում A240դասի 6 մմ տրամ․ 100 մմ բջջով ցանցով |  | տն | 0.16814 | 500.7908 | 84.2044
A-I և A-II դասի ամրանային պողպատից պատրաստված 10-բջիջ ցանցով եռակցված ցանց, մինչև 6 մմ տրամագծով
105 | Е 11-55 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ Մ150 մակնիշի շաղախով |  | 100 մ2 | 0.541 | 111.7357 | 60.449
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
106 | Е 11-56 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ավելացում մինչև նախագծային նիշը |  | 100 մ2 | 0.541 | 21.0727 | 11.4003
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
107 | Е 11-134 | Բազմագույն կերամիկական հատակի սալիկների տեղադրում սոսնձի հենքով |  | 100 մ2 | 0.541 | 540.9517 | 292.6549
Կերամիկական սալիկներ/Իրան/
Սոսինձ երեսպատման աշխատանքների համար (չոր խառնուրդ)
108 | Е 8-21 | Իզոգամով մեկսաացում երկու շերտ ЭПП տեսակի ստորին շետերիւ համար 1մ2-4.92 կգ տեսարակարար կշռով |  | 100 մ2 | 0.541 | 717.7635 | 388.3101
Պրայմեր
Իզոգամ- Գլանված բիտում-պոլիմերային տանիքածածկ և ջրամեկուսիչ նյութ, հալվող EPS, ջրամեկուսացման ստորին շերտերի համար, պոլիեսթերային հիմքով, ճկունություն ոչ ավելի, քան -20 °C, 1 մ2 քաշը՝ 4.92 կգ, ամրություն՝ ոչ պակաս, քան 350-500 Ն, ջերմակայունություն ոչ պակաս, քան 95 °C։
109 | Е 6-86 | Ենթահիմքի շերտերի և բետոնի ամրանավորում A240դասի 6 մմ տրամ․ 100 մմ բջջով ցանցով |  | տն | 0.50785 | 500.7908 | 254.3252
A-I և A-II դասի ամրանային պողպատից պատրաստված 10-բջիջ ցանցով եռակցված ցանց, մինչև 6 մմ տրամագծով
110 | Е 11-55 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ Մ150 մակնիշի շաղախով |  | 100 մ2 | 1.634 | 111.7357 | 182.5762
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
111 | Е 11-56 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ավելացում մինչև նախագծային նիշը |  | 100 մ2 | 1.634 | 21.0727 | 34.4328
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
112 | Е 11-201 | Տարասեռ և միատարր ծածկույթների տեղադրում սոսնձի միջոցով՝ սպորտային հետերոգեն լինոլեում. «TARKETT PRIMO PLUS» (հաստություն 2 մմ, դաս 34/43, հրդեհային անվտանգություն G1, B2, RP1, D2, T2)/ |  | 100 մ2 | 1.634 | 813.1223 | 1328.6419
Սոսինձի տարբեր տեսակներ
Հետերոգեն լինոլեում. «Tarkett Primo Plus» (հաստություն 2 մմ, դաս 34/43, հրդեհային անվտանգություն G1, B2, RP1, D2, T2)
Շրիշակներով տախտակներ
113 | Е 6-86 | Ենթահիմքի շերտերի և բետոնի ամրանավորում A240դասի 6 մմ տրամ․ 100 մմ բջջով ցանցով |  | տն | 2.2297 | 500.7908 | 1116.6028
A-I և A-II դասի ամրանային պողպատից պատրաստված 10-բջիջ ցանցով եռակցված ցանց, մինչև 6 մմ տրամագծով
114 | Е 11-55 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ Մ150 մակնիշի շաղախով |  | 100 մ2 | 7.174 | 111.7357 | 801.5921
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
115 | Е 11-56 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ավելացում մինչև նախագծային նիշը |  | 100 մ2 | 7.174 | 21.0727 | 151.1756
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
116 | Е 11-298 | Սպորտային ծածկույթի նախաշերտի տեղադրում Ecostep Basic 850 չոր |  | 100 մ2 | 7.174 | 634.1067 | 4549.0812
Ecostep Basic 850 ներքնակի ծածկույթ
Բիտումային մաստիկ
117 | Е 11-100 | Պոլիուրեթանից պատրաստված պոլիմերային ինքնահարթեցվող հատակների տեղադրում՝ 2 մմ ծածկույթի հաստությամբ առանց նյութի |  | մ2 | 717.4 | 4.0468 | 2903.1678
118 |  | Black Spot RESURFASER գոլորշամեկուսիչ նյութ, 0.4 կգ/մ2, երեք շերտ | Black Spot RESURFASER գոլորշամեկուսիչ նյութ, 0.4 կգ/մ2, երեք շերտ | կգ | 878.1 | 1.01 | 886.8773
119 |  | Sport COLOR սպորտային հատակածածկ, 0.25 կգ/մ2, երեք շերտ | Սպորտային հատակածածկույթ Sport COLOR ծախսը՝ 0.25 կգ/մ2 երեք շերտ | կգ | 548.8 | 2.7478 | 1507.9835
120 |  | Նախաներկ ռետինի վրա(A կատեգորիայի նախաներկ) ծախսը՝ 0.29 կգ/մ2 | Նախաներկ ռետինի վրա(A կատեգորիայի նախաներկ) ծախսը՝ 0.29 կգ/մ2 | կգ | 212 | 0.20794 | 44.0837
121 | Е 6-86 | Ենթահիմքի շերտերի և բետոնի ամրանավորում A240դասի 6 մմ տրամ․ 100 մմ բջջով ցանցով |  | տն | 0.665 | 500.7908 | 333.0259
A-I և A-II դասի ամրանային պողպատից պատրաստված 10-բջիջ ցանցով եռակցված ցանց, մինչև 6 մմ տրամագծով
122 | Е 11-55 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ Մ150 մակնիշի շաղախով |  | 100 մ2 | 2.14 | 111.7357 | 239.1145
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
123 | Е 11-56 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ավելացում մինչև նախագծային նիշը |  | 100 մ2 | 2.14 | 21.0727 | 45.0956
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
124 | Е 11-298 | Հատակների իրականացում - EcoStep Fitness գլանափաթեթի ծածկույթ/ |  | 100 մ2 | 2.14 | 990.7243 | 2120.15
EcoStep Fitness Roll Flooring
Բիտումային մաստիկ
125 | Е 11-55 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ Մ150 մակնիշի շաղախով |  | 100 մ2 | 0.826 | 111.7357 | 92.2937
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
126 | Е 11-134 | 60x60 սմ չափի Կերամոգրանիտ սալիկների ծածկույթների տեղադրում |  | 100 մ2 | 0.941 | 540.9517 | 509.0356
Կերամիկական սալիկներ/Իրան/
Սոսինձ երեսպատման աշխատանքների համար (չոր խառնուրդ)
127 | Е 11-252 | Կերամիկական սալիկներից պատրաստված շրիշակների տեղադրում |  | 100 մ | 2.52 | 96.8313 | 244.015
Կերամիկական սալիկներ շրիշակի համար, ուղիղ, Իրան
Ցեմենտավազե շաղախ Մ150 մակնիշի
128 | Е 11-273 | ՊՎՔ շրիշակների տեղադրում՝ Ինքնաձգվող պտուտակներով |  | 100 մ | 3.5 | 62.2455 | 217.8594
Պլաստմասե հատակի ցցապատ տախտակներ, 19x48 մմ
Բաժին 9․ Բացվածքներ, դռներ և պատուհաններ
129 | Е 10-309 | Դռան բլոկի տեղադրում պատրաստի բացվածքներում ДСВ |  | 100 մ2 | 5.67 | 388.6234 | 2203.4948
Դռների շրջանակներ
Դռների կցամասեր
Ներքին պողպատե դռան բլոկ, միափեղկ, DSV, մակերեսը՝ 2.1 մ2
Ինքնաձգվող ցինկապատ պտուտակներ
130 | Е 10-309 | ՊՎՔ դռան բլոկների տեղադրում առկա բացվածքների մեջ։ |  | 100 մ2 | 0.1008 | 405.9567 | 40.9204
Դռների բլոկներ
Դռների մետիզներ
Ալյումինե պրոֆիլից պատրաստված դռան բլոկ, ծխնիներով, մեկ ապակեպատմամբ, ավելի քան 2.5 մ2 մակերեսով
Ինքնաձգվող ցինկապատ պտուտակներ
131 | ПВХ-дв | Մետաղապլաստե մուտքի դռան բլոկներ՝ շրջանակով, երկփեղկ՝ պարզ ամրակներով, առանց կրկնակի ապակեպատ պատուհանների, սենդվիչ տեսակի, սպիտակ, 3-3.5 քմ մակերեսով։ | Մետաղապլաստե մուտքի դռան բլոկներ՝ պարզ շրջանակով, երկփեղկ՝ պարզ ամրակներով, առանց կրկնակի ապակեպատ պատուհանների, սենդվիչ տեսակի, սպիտակ, 3-3.5 քմ մակերեսով | մ2 | 69.93 | 47.0391 | 3289.442
132 |  | Դռների վրա դռան ավտոմատ փակիչի տեղադրում/TS-68 հիդրավլիկ փակիչ՝ ատամնանիվային փոխանցմամբ (մինչև 90 կգ բեռնունակություն)/ | Մետաղական դռների վրա դռան փակիչի տեղադրում/TS-68 հիդրավլիկ դռան փակիչ՝ ատամնանիվային փոխանցմամբ (մինչև 90 կգ բեռնունակություն)/ | հատ | 6 | 4.3074 | 25.8443
133 |  | Հրակայուն մետաղական երկփեղկ դուռ ДПМ-02/60, չափսերը՝ 2000x2100 մմ | Հրակայուն մետաղական երկփեղկ դուռ ДПМ-02/60, չափսերը՝ 2000x2100 մմ | հատ | 1 | 136.6471 | 136.6471
134 |  | Հրակայուն մետաղական երկփեղկ դուռ ДПМ-02/60, չափսերը՝ 2000x2100 մմ | Հրակայուն մետաղական երկփեղկ դուռ ДПМ-02/60, չափսերը՝ 2000x2100 մմ | հատ | 2 | 136.6464 | 273.2928
135 |  | Ալյումինե դռներ՝ 60 մմ ջերմակոծությամբ։ | Ալյումինե դռներ՝ 60 մմ ջերմակոծությամբ։ | մ2 | 6.57 | 142.3352 | 935.1422
136 | Ок пвх | ՊՎՔ պատուհաններ և վիտրաժներ, սպիտակ, 60 մմ, հայկական ապակեփաթեթով, խուլ | ՊՎՔ պատուհաններ և վիտրաժներ, սպիտակ, 60 մմ, հայկական ապակեփաթեթով, խուլ | մ2 | 37.85 | 23.5121 | 889.9328
137 | Ок пвх | ՊՎՔ պատուհաններ, սպիտակ, 60 մմ ապակեփաթեթով, հայկական, բացվող | ՊՎՔ պատուհաններ, սպիտակ, 60 մմ ապակեփաթեթով, հայկական, բացվող | մ2 | 18.78 | 35.8994 | 674.1912
138 | Ок пвх | Ալյումինե պատուհաններ և սպիտակ վիտրաժներ, 60 մմ ապակեփաթեթով , ջերմային կամրջակով, խուլ | Ալյումինե պատուհաններ և սպիտակ վիտրաժներ, 60 մմ ապակեփաթեթով , ջերմային կամրջակով, խուլ | մ2 | 112.3 | 69.3184 | 7784.4549
139 | Ок пвх | Ալյումինե պատուհաններ՝ սպիտակ 60 մմ ապակեփաթեթով և ջերմային կամրջով, բացվող | Ալյումինե պատուհաններ՝ սպիտակ 60 մմ ապակեփաթեթով և ջերմային կամրջով, բացվող | մ2 | 27.19 | 127.8387 | 3475.9351
140 | Е 10-103 | ՊՎՔ պատուհանագոգերի տեղադրում մմ լայնությամբ սպիտակ |  | մ | 43.2 | 3.0544 | 131.9501
ՊՎՔ պատուհանագոգ , լայնությունը 150 մմ
141 | Е 15-327 | Պատուհանների և դռների շեպերի երեսպատում դեկորատիվ լամինացված թղթով կամ սինթետիկ թերթերով՝ կպչուն նյութով/Reas Plast պլաստիկե վահանակներ շեպերի համար, 0.4 մ լայնությամբ, 6.0 մ երկարությամբ, անփայլ սպիտակ գույնով/ |  | 100 մ2 | 0.26 | 861.2098 | 223.9145
Գիպսե ալաբաստր
Սոսինձի տարբեր տեսակներ
Չոր գիպսե թերթեր
Ինքչնակպչուն Տեքստիլ
Պլաստմասե վահանակներ լանջերի համար «Reas Plast» լայնություն՝ 0.4 մ, երկարություն՝ 6.0 մ, սպիտակ մատ
Բաժին 10․ Սալվածքներ
142 | Е 11-3 | Ավազե նախաշերտի իրականացում |  | մ3 | 22.3 | 11.4452 | 255.2274
Ավազ շինարարական աշխատանքների համար
143 | Е 27-311 | Գեոցանցի տեղադրում Апролат СД-30 C34 -30 կն/մ ամրությամբ առանց նյութի |  | 1000 մ2 | 0.223 | 76.4572 | 17.05
144 |  | Հարթ երկառանցքային կողմնորոշված ​​գեոցանց (պոլիպրոպիլեն) Aprolat SD-30 տեսակի, մինչև 4 մ ցանցի լայնությամբ, ձգման ամրությամբ՝ ոչ պակաս, քան 30 կՆ/մ երկայնքով և լայնքով | Հարթ երկառանցքային կողմնորոշմամբ Aprolat SD-30 ապրանքանիշի գեոցանց (պոլիպրոպիլեն), մինչև 4 մ ցանցի լայնությամբ, ոչ պակաս, քան 30 կՆ/մ սահմանային ամրությամբ։ | մ2 | 256.45 | 1.1882 | 304.7212
145 | Е 27-38 | Հիմքնատակի նախարրտի կառուցում ավազ-խճաքարից . անընդհատ գրանուլոմետրիա C-4 և C-6, միաշերտ, 15 սմ հաստությամբ։ |  | 100 մ2 | 2.23 | 78.4089 | 174.8519
Ջուր
Խճաքար-ավազի խառնուրդ
146 | Е 27-40-1 | Նախաշերտի հաստության յուրաքանչյուր 1 սմ փոփոխության համար |  | 100 մ2 | 2.23 | 4.0519 | 9.0357
Խճաքար-ավազի խառնուրդ
147 | Е 11-83 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթների տեղադրում, BH II կարգի տիպի, 30 մմ հաստությամբ։ |  | 100 մ2 | 5.15 | 263.8168 | 1358.6565
Բիտումային նախաներկ
B տիպի II կարգի խիտ նուրբ հատիկավոր ասֆալտբետոնե խառնուրդներ
3.Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանց
Բաժին 1․ Ջրամատակարարում և կոյուղի
1 | Е 16-310 | Ջրաչափերի տեղադրում առանց նյութի |  | հատ. | 1 | 2.7497 | 2.7497
2 |  | Սառը ջրի ВСХ ջրաչափ, 50 մմ տրամագծով | Սառը ջրի հաշվիչներ ВСХ, տրամագիծ 50 մմ |  | 1 | 23.7648 | 23.7648
3 | Е 18-226 | Եռաքայլ փականով ճնշման չափիչների տեղադրում առանց նյութի |  | կոմպլ | 1 | 2.9189 | 2.9189
Ճնշման չափիչներ
4 |  | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ МП-3У-16, եռակողմանի փականով 11П18пкРу16։ | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակային միացմամբ, ապրանքանիշ՝ MP-3U-16՝ եռակողմանի փականով 11P18pkRu16 | հատ | 1 | 6.6836 | 6.6836
5 | Е 18-218 | Ջրային ֆիլտրերի տեղադրում ջեռուցման համակարգի 100 մմ տրամագծով խողովակաշարերում առանց նյութի |  | հատ. | 1 | 45.264 | 45.264
Ջրի ֆիլտրեր 219/100 մմ
6 | Շուկա | Ջրի ֆիլտրեր, ФМФ-100, կցաշուրթով | Ջրի ֆիլտրեր, FMF-100, ֆլանշային | հատ | 1 | 34.1611 | 34.1611
7 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 15 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1/2" x 1/2" միացումով, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 15 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, միացում 1/2"x1/2", ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | հատ | 1 | 2.3463 | 2.3463
8 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 80 մմ անվանական տրամագիծ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, նոմինալ ճնշում՝ 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), նոմինալ տրամագիծ՝ 80 մմ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
9 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 100 մմ անվանական տրամագիծ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, նոմինալ ճնշում՝ 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), նոմինալ տրամագիծ՝ 100 մմ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ | հատ | 2 | 136.6464 | 273.2928
10 | Е 16-46 | Ջրամատակարարման համար 50 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրային և գազային խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 5 | 2.446 | 12.2299
Խողովակաշարեր՝ 50x3.5 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
11 | Е 16-307 | Պողպատե ջրատարներից և գազատարներից խողովակաշարերի տեղադրում, ջրամատակարարման համար ցինկապատ խողովակներ, տրամագիծ, մմ 100 |  | մ | 3 | 1.5963 | 4.7889
12 | Е 16-219 | Մինչև 50 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 0.07 | 11.2472 | 0.7873
Ջուր
13 | Е 16-220 | Մինչև 100 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 0.03 | 11.8854 | 0.35656
Ջուր
14 | Е 16-310 | Ջրաչափերի մոնտաժ առանց նյութի |  | հատ. | 1 | 2.7497 | 2.7497
15 |  | Սառը ջրի VSH չափիչներ, տրամագիծը՝ 20 մմ | Սառը ջրի հաշվիչներ ВСХ, տրամագիծ 20 մմ |  | 1 | 9.0754 | 9.0754
16 | Е 18-226 | Եռակողմանի փականով ճնշման չափիչների տեղադրում |  | կոմպլ | 2 | 0.052343 | 0.10469
17 | Շուկա | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ MP-3U-16, եռակողմանի փականով 11P18pkRu16։ | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակային միացմամբ, ապրանքանիշ՝ МП-3У-16՝ եռակողմանի փականով 11П18пкРу16 | հատ | 2 | 6.6836 | 13.3672
18 | Е 18-212 | Ջրի ֆիլտրերի տեղադրում 25 մմ տրամագծով ջեռուցման համակարգի խողովակաշարերում։ |  | հատ. | 6 | 0.83749 | 5.025
19 | Շուկա | Պղնձե ցանցային ֆիլտրեր ներքին թելերով, 25 մմ տրամագծով։ | Ցանցային ֆիլտրեր ներքին թելով, արույրե, 25 մմ տրամագծով | հատ | 1 | 1.857 | 1.857
20 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 15 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1/2" x 1/2" միացումով, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 15 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, միացում 1/2"x1/2", ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | հատ | 1 | 2.3463 | 2.3463
21 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 25 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1"x1" միացմամբ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 25 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1"x1" միացմամբ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ | հատ | 2 | 7.3076 | 14.6152
22 | Շուկա | Հակաթրթռման փոխհատուցիչներ, մինչև 100°C ջերմաստիճան, մինչև 16 բար ճնշում, 50 մմ տրամագիծ։ | Հակաթրթռման փոխհատուցիչներ, մինչև 100 °C ջերմաստիճան, մինչև 16 բար ճնշում, 50 մմ տրամագիծ | հատ | 3 | 54.9554 | 164.8663
23 | Շուկա | Հակաթրթռման փոխհատուցիչներ/Компенсаторы/, մինչև 100°C ջերմաստիճան, մինչև 16 բար ճնշում, 100 մմ տրամագիծ։ | Հակաթրթռման փոխհատուցիչներ, մինչև 100 °C ջերմաստիճան, մինչև 16 բար ճնշում, 100 մմ տրամագիծ | հատ | 1 | 10.8427 | 10.8427
24 | Е 16-41 | Ջրամատակարարման համար 15 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրամատակարարման և գազի խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 2 | 1.4028 | 2.8057
Խողովակաշարեր՝ 15x2.8 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
25 | Е 16-42 | Ջրամատակարարման համար 20 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրային և գազային խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 3 | 1.8036 | 5.4109
Խողովակաշարեր՝ 20x2.8 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
26 | Е 16-219 | Մինչև 50 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 0.07 | 11.2472 | 0.7873
Ջուր
27 | Е 16-220 | Մինչև 100 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 0.03 | 11.8854 | 0.35656
Ջուր
28 | Е 18-226 | Եռակողմանի փականով ճնշման չափիչների տեղադրում |  | կոմպլ | 1 | 2.9189 | 2.9189
Ճնշման չափիչներ
29 | Շուկա | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ MP-3U-16, եռակողմանի փականով 11P18pkRu16։ | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակային միացմամբ, ապրանքանիշ՝ MP-3U-16՝ եռակողմանի փականով 11P18pkRu16 | հատ | 1 | 6.6836 | 6.6836
30 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 15 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1/2" x 1/2" միացումով, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 15 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, միացում 1/2"x1/2", ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | հատ | 14 | 2.3468 | 32.8546
31 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 20 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 3/4" x 3/4" միացումով, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 20 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, միացում 3/4"x3/4", ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | հատ | 6 | 3.0893 | 18.5361
32 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 25 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1"x1" միացմամբ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 25 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1"x1" միացմամբ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ | հատ | 2 | 7.3076 | 14.6152
33 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 32 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1 1/4" x 1 1/4" միացումով, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / արույրե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 32 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, միացում 1 1/4"x1 1/4", ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | հատ | 1 | 7.916 | 7.916
34 | Е 16-185 | 25 մմ տրամագծով ոռոգման ծորակների տեղադրում |  | հատ. | 2 | 40.7042 | 81.4084
Ոռոգման փականներ
Գլուխներ հրդեհային և ջրային խողովակները միացնելու համար
35 | Е 10-154 | Պահարանների տեղադրում պատերին և հատակներին հակահրդեհային |  | հատ. | 5 | 2.8241 | 14.1207
Ճկախողովակ հրդեհային
36 | Շուկա | Հրդեհային պահարան, պատին ամրացվող, փակ, ШПК-320 | Հրդեհային պահարան, պատին ամրացվող, փակ, ШПК-320 | հատ | 5 | 49.0145 | 245.0723
37 | Շուկա | Փոշե կրակմարիչ OP-4 | Փոշե կրակմարիչ ОП-4 | հատ | 10 | 3.4161 | 34.1611
38 | Շուկա | Ածխածնի երկօքսիդի կրակմարիչ OU-2 էլեկտրական վահանակի համար | Ածխածնի երկօքսիդի կրակմարիչ ОУ-2 էլեկտրական վահանակի համար | հատ | 2 | 3.2676 | 6.5353
39 | Е 16-184 | Հրդեհային հիդրանտների տեղադրում, 50 մմ տրամագծով պահարաններում ներառյալ խողովակները, կցորդիչները, փակնները և պահարանը |  | հատ. | 5 | 221.302 | 1106.51
Հրդեհային խողովակներ
Բռնակներ
Հրդեհային փականներ
Կցորդիչներ հրդեհային և ջրային խողովակները միացնելու համար
Հրդեհային փականների պահարաններ
40 | Շուկա | Հրշեջ խողովակի ծայրակալ տրամագիծ՝ 51 մմ | հրշեջ խողովաի ծայրակալ, նորմալ տրամագիծ՝ 51 մմ | մ | 50 | 1.4853 | 74.2641
41 | Е 16-41 | Ջրամատակարարման համար 15x2.8 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրամատակարարման և գազի խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 64 | 1.4028 | 89.7772
Խողովակաշարեր՝ 15x2.8 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
42 | Е 16-42 | Ջրամատակարարման համար 20x2.8 տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրային և գազային խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 20 | 1.8038 | 36.0767
Խողովակաշարեր՝ 20x2.8 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
43 | Е 16-43 | Ջրամատակարարման համար 20x2.8 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրային և գազային խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 28 | 2.0415 | 57.1608
Խողովակաշարեր՝ 25x3.2 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
44 | Е 16-44 | Ջրամատակարարման համար 32x3.2 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրամատակարարման և գազի խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 24 | 2.3979 | 57.5499
Խողովակաշարեր՝ 32x3.2 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
45 | Е 16-46 | Ջրամատակարարման համար 50x3.5 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրային և գազային խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 119 | 2.4461 | 291.0846
Խողովակաշարեր՝ 50x3.5 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
46 | Е 16-48 | Ջրամատակարարման համար 80x4 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրամատակարարման և գազի խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 13 | 4.7274 | 61.4564
Խողովակաշարեր՝ 80x4 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
47 | Е 16-307 | Պողպատե ջրատարներից և գազատարներից խողովակաշարերի տեղադրում, ջրամատակարարման համար ցինկապատ խողովակներ, տրամագիծ, մմ 100 |  | մ | 4 | 1.5964 | 6.3856
48 | Е 16-219 | Մինչև 50 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 2.25 | 11.2539 | 25.3212
Ջուր
49 | Е 16-220 | Մինչև 100x4 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 0.17 | 11.8803 | 2.0197
Ջուր
50 |  | Պղնձե զսպանակավոր հակադարձ փական, նոմինալ ճնշում՝ 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ՝ 25 մմ։ | Պղնձե զսպանակավոր հակադարձ փական, նոմինալ ճնշում՝ 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ՝ 25 մմ | հատ | 1 | 6.2386 | 6.2386
51 | Е 13-423 | Մետաղական մակերեսների մեկանգամյա նախաներկում՝ ГФ-021 նախաներկով։ |  | 100 մ2 | 0.4 | 18.2836 | 7.3135
Գրեյմեր ГФ-020
Քսիլեն
52 | Е 13-398 | ХВ-1120 էմալով նախապատված մետաղական մակերեսների ներկում։ |  | 100 մ2 | 0.4 | 39.1244 | 15.6498
Էմալ
Լուծիչ R-4
Բաժին 2. Т3, Т4 խողովակաշար
53 | Е 18-230 | 100 լիտրից ավելի ծավալով էլեկտրական կուտակիչ (կոնդենսատորային) ջրատաքացուցիչների տեղադրում |  | հատ. | 3 | 388.6264 | 1165.8791
Էլեկտրական կոնդենսատորային ջրատաքացուցիչներ ջերմակարգավորիչով և պաշտպանիչ ավտոմատացման համակարգով, հզորություն 6 կՎտ, բաքի ծավալ 300 լ
Պողպատե կցաշուրթեր
54 | Е 18-165 | Մինչև 0.1 տ քաշ ունեցող էլեկտրական շարժիչով կենտրոնախույս պոմպերի տեղադրում |  | հատ. | 1 | 89.9243 | 89.9243
Էլեկտրական շրջանառության պոմպեր, ճնշում 7 մ,
Պողպատե կցաշուրթեր
55 | Е 18-170 | 1 ՄՊա (10 կգ/սմ2) ճնշմամբ և մինչև 125 մմ տրամագծով պոմպերի համար թրթռումից պաշտպանող ներդիրների տեղադրում։ |  | կոմպլեկտ | 2 | 13.2306 | 26.4612
Կենտրոնախույս պոմպերի համար նախատեսված թրթռումը մեկուսացնող ներդիրներ, 125 մմ տրամագծով
Պողպատե կցաշուրթեր
56 | Շուկա | Հակաթրթռման փոխհատուցիչներ, միացման տեսակ, նոմինալ ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ՝ 20 մմ։ | Հակաթրթռման փոխհատուցիչներ, միացում, նոմինալ ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ՝ 20 մմ | հատ | 2 | 6.8326 | 13.6652
57 | Շուկա | Հակաթրթռման փոխհատուցիչներ, մինչև 100°C ջերմաստիճան, մինչև 16 բար ճնշում, 25 մմ տրամագիծ։ | Հակաթրթռման փոխհատուցիչներ, մինչև 100 °C ջերմաստիճան, մինչև 16 բար ճնշում, 25 մմ տրամագիծ | հատ | 2 | 4.9014 | 9.8029
58 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 15 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1/2" x 1/2" միացումով, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 15 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, միացում 1/2"x1/2", ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | հատ | 8 | 2.3468 | 18.7742
59 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 20 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 3/4" x 3/4" միացումով, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 20 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, միացում 3/4"x3/4", ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | հատ | 15 | 3.0894 | 46.3415
60 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 25 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1"x1" միացմամբ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) նոմինալ ճնշում, 25 մմ անվանական տրամագիծ, ստանդարտ բռնակով, 1"x1" միացմամբ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ | հատ | 1 | 7.3082 | 7.3082
61 | Շուկա | Պղնձե զսպանակավոր հակադարձ փական, նոմինալ ճնշում՝ 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ՝ 25 մմ։ | Պղնձե զսպանակավոր հակադարձ փական, նոմինալ ճնշում՝ 2.5 ՄՊա (25 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ՝ 25 մմ | հատ | 1 | 6.2386 | 6.2386
62 | Е 18-201 | Ավտոմատ օդհանիչների տեղադրում |  | հատ. | 4 | 13.0562 | 52.2248
Ավտոմատ օդանցք արտաքին պտուտակային միացմամբ, Pp=1.0 ՄՊա, T max=120 աստիճան C, D=15 մմ
Պողպատե կցաշուրթեր
63 | Е 16-134 | Մինչև 25 մմ տրամագծով փականների, դարպասային փականների, հակադարձ փականների և ուղիղ անցնող ծորակների տեղադրում։ |  | հատ. | 4 | 14.0442 | 56.177
Անջատիչ և հավասարակշռող փական, միացնող, արույրե, ձեռքի, չափիչ պտուկով և ջրահեռացման փականով, նոմինալ ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ՝ 20 մմ
Պտուտակներն ու ամրակները
64 | Е 18-226 | Եռաքայլ ճնշման չափիչ-փականների տեղադրում |  | կոմպլ | 3 | 2.9189 | 8.7566
Ճնշման չափիչներ
65 | Շուկա | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ MP-3U-16, եռակողմանի փականով 11P18pkRu16։ | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակային միացմամբ, ապրանքանիշ՝ MP-3U-16՝ եռակողմանի փականով 11P18pkRu16 | հատ | 3 | 6.6836 | 20.0508
66 | Е 17-39 | Սրբիչի տաքացվող չորանոցների տեղադրում՝ պատրաստված քրոմապատ արույրե խողովակներից։ |  | հատ. | 6 | 7.8568 | 47.1405
Տաքացվող սրբիչի ձողեր PS-1-4 d-25մմ
67 | Շուկա | Չժանգոտվող պողպատից П-աձև տաքացվող սրբիչի չորանողներ, նոմինալ տրամագիծը՝ 20 մմ, չափսերը՝ 330 x 550 մմ։ | Չժանգոտվող պողպատից U-աձև տաքացվող սրբիչի ձողեր, անվանական տրամագիծ 20 մմ, չափսեր՝ 330 x 550 մմ | հատ | 6 | 6.8324 | 40.9944
68 | Շուկա | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական՝ ջրահեռացման համակարգով, նոմինալ ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 3.0 ՄՊա (30 կգ/սմ2), նոմինալ տրամագիծ՝ 20 մմ, թիթեռաձև բռնակով, 3/4" x 3/4" միացմամբ, ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | Ամբողջաքայլ/полнопроходной / պղնձե գնդիկավոր փական ջրահեռացման համակարգով, նոմինալ ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) և 3.0 ՄՊա (30 կգ/սմ2), նոմինալ տրամագիծ՝ 20 մմ, թիթեռաձև բռնակով, միացում՝ 3/4"x3/4", ներքին պտուտակավոր միացմամբ։ | հատ | 12 | 3.0893 | 37.0722
69 | Е 16-41 | Ջրամատակարարման համար 15 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրամատակարարման և գազի խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 84 | 1.4028 | 117.8338
Խողովակաշարեր՝ 15x2.8 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
70 | Е 16-42 | Ջրամատակարարման համար 20x2.8 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրային և գազային խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 152 | 1.8038 | 274.1791
Խողովակաշարեր՝ 20x2.8 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
71 | Е 16-43 | Ջրամատակարարման համար 25x3.2 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրային և գազային խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 53 | 2.0415 | 108.1975
Խողովակաշարեր՝ 25x3.2 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
72 | Е 16-46 | Ջրամատակարարման համար 50x3.5 մմ տրամագծով ցինկապատ պողպատե ջրային և գազային խողովակներով խողովակաշարերի տեղադրում։ |  | մ | 289 | 2.4461 | 706.9195
Խողովակաշարեր՝ 50x3.5 մմ ցինկապատ խողովակներից պատրաստված ամրակներով
73 | Е 22-165 | Մինչև 160 մմ արտաքին տրամագծով խողովակաշարերի մեկուսացում՝ փրփրապլաստե ռետինե և փրփրապլաստե պոլիէթիլենային խողովակների միջոցով։ |  | մ | 301.5 | 0.52343 | 157.8153
74 | Շուկա | Ջերմամեկուսիչ խողովակներ՝ պատրաստված փրփրա պոլիէթիլենից, տրամագիծը՝ 22 մմ, հաստությունը՝ 13 մմ։ | Ջերմամեկուսիչ խողովակներ՝ պատրաստված պոլիէթիլենից, տրամագիծը՝ 22 մմ, հաստությունը՝ 13 մմ | մ | 76 | 0.29706 | 22.5767
75 | Շուկա | Ջերմամեկուսիչ խողովակներ՝ պատրաստված փրփուր պոլիէթիլենից, տրամագիծը՝ 28 մմ, հաստությունը՝ 13 մմ։ | Ջերմամեկուսիչ խողովակներ՝ պատրաստված փրփրա պոլիէթիլենից, տրամագիծը՝ 28 մմ, հաստությունը՝ 13 մմ | մ | 167.2 | 0.29706 | 49.6677
76 | Շուկա | Ջերմամեկուսիչ խողովակներ՝ պատրաստված փրփուր պոլիէթիլենից, տրամագիծը՝ 35 մմ, հաստությունը՝ 13 մմ։ | Ջերմամեկուսիչ խողովակներ՝ պատրաստված փրփրա պոլիէթիլենից, տրամագիծը՝ 35 մմ, հաստությունը՝ 13 մմ | մ | 58.3 | 0.29705 | 17.3181
77 | Е 13-423 | Մետաղական մակերեսների մեկանգամյա նախաներկում՝ ГФ-021 նախաներկով։ |  | 100 մ2 | 0.24 | 18.2836 | 4.3881
Նախաներկ ГФ-020
Քսիլեն
78 | Е 13-398 | ХВ-1120 էմալով նախապատված մետաղական մակերեսների ներկում։ |  | 100 մ2 | 0.24 | 39.1265 | 9.3904
Էմալ
Լուծիչ R-4
Բաժին 3. К1 խողովակաշար
79 | Е 18-211 | Ձեռքի պաոմպային հագույցի մոնատժ- հզորություն 8.3 մ3/ժամ, ճնշում 5.2 մ: Wilo-Drain TMW 32/8 կամ համարժեք առանց փականի արժեքի |  | հատ. | 1 | 49.3216 | 49.3216
Ջրահեռացման և կոյուղու համար նախատեսված դրենաժային պոմպեր, հզորություն 8.3 մ3/ժամ, ճնշում 5.2 մ: Wilo-Drain TMW 32/8
80 |  | Պոլիպրոպիլենային փականներ՝ ռետինե թաղանթով, կրկնակի մեկուսացված պատով, ճնշման նվազեցնողով և պաշտպանիչ ցանցով, 50, 75 և 110 մմ տրամագծով։ | Պոլիպրոպիլենային օդային փականներ ՝ ռետինե թաղանթով, կրկնակի մեկուսացված պատով, ռեդուկտորով, պաշտպանիչ ցանցով, 50, 75, 110 մմ տրամագծով | հատ | 1 | 23.7648 | 23.7648
81 | Е 17-36 | Թուջե հոսակի տեղադրում HL310NPr "Primus" շֆոնով կամ համարժեք |  | կոմպլ | 8 | 3.4168 | 27.3344
HL310NPr կոյուղու ծուղակ ուղղահայաց ելքով և Primus սիֆոնով
82 | Е 16-33 | Խողովակաշարերի տեղադրում՝ օգտագործելով պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակներ, 50*2.5 մմ տրամագծով։ |  | մ | 34 | 1.6203 | 55.089
Ամրակներ
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ մինչև 50 մմ
83 | Е 16-34 | Խողովակաշարերի տեղադրում՝ օգտագործելով Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակներ, 110*3.3 մմ տրամագծով։ |  | մ | 75 | 3.2052 | 240.3888
Ամրակներ
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ մինչև 110 մմ
84 | Е 16-33 | Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների/պոլիէթիլենային ճնշման խողովակների տեղադրում, միջին տիպի, HDPE, նոմինալ արտաքին տրամագիծ 32*3 մմ/ |  | մ | 20 | 2.2577 | 45.1534
Ամրակներ
Պոլիէթիլենային խողովակներ, միջին տիպի, HDPE, նոմինալ արտաքին տրամագիծ 32 մմ
85 | Е 16-189 | 50 մմ տրամագծով ջրահեռացման ձագարի տեղադրում |  | հատ. | 1 | 4.4609 | 4.4609
Ջրահեռացման ձագարներ 50 մմ
Բաժին 4. Սանիտարական սարքեր
86 | Е 17-61 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում անմիջապես միացված ջրի բաքին |  | կոմպլ | 3 | 53.6203 | 160.8609
Կերամիկական բժշկական զուգարանակոնք «Եվրո»՝ ոտնակի լվացման հնարավորությամբ
87 | Е 17-28 | Տաք և սառը ջրամատակարարմամբ լվացարանների տեղադրում |  | կոմպլ | 4 | 22.1505 | 88.6021
Կերամիկական լվացարաններ խառնիչով՝ ստորին խառնիչ խցիկով, ամրակներով, արույրե շշերի սիֆոնով և ջրահեռացման խողովակով, կիսաշրջանաձև՝ թաքնված տեղադրման մակերեսներով՝ առանց մեջքի, չափսերով՝ 600x450x150 մմ
88 | Е 17-77 | Պատին ամրացվող միզարանների տեղադրում (մեկտեղանոց)-կերամիկական |  | կոմպլ | 1 | 15.6042 | 15.6042
Պատին ամրացվող կերամիկական միզարաններ՝ ծորակով և միաձույլ սիֆոնով, չափսերը՝ 435x360x290 մմ
89 | Е 17-35 | Ցնցուղի տակդիրի տեղադրում- պողպատե էմալապատ |  | կոմպլ | 7 | 50.9583 | 356.7079
Էմալապատ պողպատե ցնցուղի տակդիր, չափսերը՝ 900x900x150 մմ (առանց եզրագծի)
90 | Е 17-53 | Խառնիչ ծորակների տեղադրում |  | հատ. | 7 | 9.5978 | 67.1849
Լոգարանների և լվացարանների խառնիչներ, ճկուն խողովակի վրա ցնցուղի գլխիկով, SM-VU-SHLR կոճակով անջատիչով
91 | Е 17-84 | Միաբաժնով/մեկտեղանի/ լվացարանների տեղադրում |  | կոմպլ | 1 | 26.3675 | 26.3675
Էմալապատ պողպատե լվացարաններ մեկ բաժանմունքով և մեկ թասով, ներկառուցված МСВЩ ամրակներով, խառնիչով (կոճակային անջատիչով), պղնձե ելքով և պլաստիկե շշաձև սիֆոնով
92 | Е 17-53 | Ծորակների տեղադրում բժշկական |  | հատ. | 4 | 9.5979 | 38.3917
Բժշկական վիրաբուժական լվացարանների խառնիչ ծորակներ, արմունկային, պատին ամրացվող
93 | Е 17-61 | Զուգարանների տեղադրում անմիջապես միացված բաքիկով-ՍՀԱ համար |  | կոմպլ | 2 | 53.6205 | 107.241
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված ոչ ստանդարտ բարձրության կոմպակտ կերամիկական զուգարանակոնքեր՝ հորիզոնական ելքով, բռնաձողերով
94 | Е 17-90 | Լվացարանների տեղադրում ՍՀԱ համար |  | կոմպլ | 2 | 25.7851 | 51.5703
Լվացարան հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, չափսերը՝ 650x560 մմ, մետաղական բռանձողերով
4.Ջեռուցում և օդափոխություն
1 | Е 18-109 | Բիմետաղական ջեռուցման մարկոցներ սեկցիանեերով, սեկցիաների քանակը՝ 1, սեկցիայի չափսը՝ 80x80x560 մմ, ջերմային ելքը՝ 0.175 կՎտ / 0.185 կՎտ մոնտաժ ներառյալ նյութերը |  | 100квт | 0.719 | 6.8102 | 4.8965
Երկմետաղական հատվածային ջեռուցման ռադիատորներ, հատվածների քանակը՝ 1, հատվածի չափը՝ 80x80x560 մմ, ջերմային ելքը՝ 0.175 կՎտ / 0.185 կՎտ
կախիչներ
2 | ЕЦ 11-620-2 | Մարկոցների մոնտաժման օժանդակ նյութեր և սարքեր, առանց նյութի |  | Լրակազմ | 127 | 0.69617 | 88.4138
3 |  | Երկխողովակ ջեռուցման համակարգի ջերմակարգավորիչ փական, արույրե, անկյունային, 0.04-ից մինչև 0.60 մ3/ժ արտադրողականություն, նոմինալ ճնշում՝ 1.0 ՄՊա (10 կգ/սմ2), նոմինալ տրամագիծ՝ 15 մմ։ | Երկխողովակ ջեռուցման համակարգի ջերմակարգավորիչ փական, արույրե, անկյունային, 0.04-ից մինչև 0.60 մ3/ժ արտադրողականությամբ, նոմինալ ճնշում՝ 1.0 ՄՊա (10 կգ/սմ2), նոմինալ տրամագիծ՝ 15 մմ | հատ | 37 | 25.9336 | 959.5433
4 |  | Danfoss ջերմակարգավորիչ մակնեիշը՝ RTS | «Danfoss» ջերմակարգավորիչ տարրի ապրանքանիշ՝ RTS | հատ | 37 | 2.7112 | 100.3157
5 |  | Երկխողովակ ջեռուցման համակարգի համար նախատեսված ուղիղ/անկյունային պղնձե փական, նիկելապատ, նոմինալ ճնշում՝ 1.0 ՄՊա (10 կգ/սմ2), նոմինալ տրամագիծ՝ 15 մմ։ | Երկխողովակ ջեռուցման համակարգի համար նախատեսված ուղիղ/անկյունային պղնձե փական, նիկելապատ, նոմինալ ճնշում՝ 1.0 ՄՊա (10 կգ/սմ2), նոմինալ տրամագիծ՝ 15 մմ | հատ | 37 | 1.8861 | 69.7852
6 |  | Լրիվ տրամաչափի պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 15 մմ, ջրահեռացման տարրով։ | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 15 մմ, ջրահեռացման տարրով | հատ | 16 | 2.7466 | 43.9456
7 | Е 16-40 | Ջեռուցման համար նախատեսված ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակների մոնտաժ, 51x3 մմ տրամագծով։ |  | մ | 15 | 2.387 | 35.8047
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 51x3 մմ |  |  |  | 0
8 | Е 16-39 | 40x3 մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի ջեռուցման խողովակների մոնտաժ |  | մ | 80 | 2.2645 | 181.1602
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 40x3 մմ |  |  |  | 0
9 | Е 16-38 | Ջեռուցման համար նախատեսված ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակների մոնտաժ, 32x3 մմ տրամագծով։ |  | մ | 100 | 2.3388 | 233.877
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 32x3 մմ |  |  |  | 0
10 | Е 16-37 | 25x3 մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի ջեռուցման խողովակների մոնտաժ |  | մ | 20 | 1.9823 | 39.6462
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 25x3 մմ |  |  |  | 0
11 | Е 16-36 | 20x2.5 մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի ջեռուցման խողովակների մոնտաժ |  | մ | 40 | 1.5664 | 62.6563
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 20x2.5 մմ |  |  |  | 0
12 | Е 16-35 | Ջեռուցման համար նախատեսված ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակների մոնտաժ, 15x2 մմ տրամագծով։ |  | մ | 210 | 1.3436 | 282.1627
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 15x2 մմ |  |  |  | 0
13 | Е 16-219 | Մինչև 50 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 4.65 | 11.2541 | 52.3315
|  |  | Ջուր |  |  |  | 0
14 | Е 13-397 | Մետաղական մակերեսների ներկում էմալներով/KO-88 սիլիկոնե էմալ, ջերմակայուն, արծաթեգույնգույն/ |  | 100 մ2 | 0.027 | 17.592 | 0.47498
|  |  | KO-88 սիլիկոնե էմալ, ջերմակայուն, արծաթեգույն |  |  |  | 0
|  |  | Լուծիչ թիվ 646 |  |  |  | 0
15 | Е 22-522 | Ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտում-ռետինե մեկուսացում 75 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի համար։ |  | մ | 16.5 | 0.80737 | 13.3217
16 |  | Փրրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 60 մմ տրամագծով։ | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 60 մմ տրամագծով | մ | 16.5 | 0.51982 | 8.577
17 | Е 15-612 | Մետաղական մակերեսների՝ ցանցերի, շրջանակների, 50 մմ-ից պակաս տրամագծով խողովակների յուղաներկում, շերտերի քանակը՝ 2։ |  | 100 մ2 | 0.3841 | 22.8181 | 8.7644
|  |  | Ներկ MA-025, բեժ, բաց բեժ |  |  |  | 0
18 | Е 15-612 | Խողովակների ամրակներ (փականներ, ժապավեններ, սեղմակներ) մոնտաժ նյութով | Խողովակների ամրացումներ (կախիչներ, ժապավեններ, սեղմակներ) | կգ | 51 | 0.51984 | 26.5119
19 | ЕЦ 8-615-3 | Էլեկտրական տաքացուցիչների մոնտաժ առանց նյութի |  | հատ. | 1 | 2.4543 | 2.4543
20 |  | Կոնվեկտորային տիպի էլեկտրական ջեռուցիչ, պատին ամրացվող, 1 կՎտ հզորությամբ | Կոնվեկտորային տիպի էլեկտրական ջեռուցիչ, պատին ամրացվող, հզորություն՝ 1 կՎտ | հատ | 1 | 3.416 | 3.416
Բաժին 2․ Ջեռուցման համակարգ | [6 empty] | 0
21 | Е 20-735 | Մինչև 0.05 տոննա քաշ ունեցող առանցքային օդափոխիչների մոնտաժ |  | հատ. | 5 | 7.3239 | 36.6193
22 |  | Մինչև 0.025 տ առանցքային օդափոխիչներ՝ նույն առանցքի վրա տեղադրված էլեկտրական շարժիչներով։ | Մինչև 0.025 տ առանցքային օդափոխիչներ՝ մեկ առանցքի վրա էլեկտրական շարժիչով | հատ | 5 | 4.3074 | 21.537
23 | ЕЦ 11-620-2 | Ջերմակագավորչի մոնտաժ առանց սարքերի |  | հատ. | 20 | 0.87716 | 17.5432
24 |  | VR ջերմակարգավորիչ | Ջերմոստատ VR | հատ | 5 | 5.3471 | 26.7357
25 |  | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 20 մմ, ջրահեռացման տարրով։ | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 20 մմ, ջրահեռացման տարրով | հատ | 10 | 4.9014 | 49.0145
26 |  | Լրիվ տրամաչափի պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 15 մմ, ջրահեռացման տարրով։ | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 15 մմ, ջրահեռացման տարրով | հատ | 5 | 3.4607 | 17.3037
27 | Е 16-67 | Ջեռուցման և ջրամատակարարման համար նախատեսված էլեկտրական եռակցված պողպատե խողովակների մոնտաժ՝ 76 մմ արտաքին տրամագծով և 3.5 մմ պատի հաստությամբ։ |  | մ | 40 | 4.8008 | 192.0328
|  |  | Ամրակներ |  |  |  | 0
|  |  | Ջեռուցման և ջրամատակարարման համար նախատեսված թևքերով/гильзами/ եռակցված պողպատե խողովակներից պատրաստված խողովակաշարեր, արտաքին տրամագիծը՝ 76 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ |  |  |  | 0
28 | Е 16-66 | Ջեռուցման և ջրամատակարարման համար եռակցված պողպատե խողովակներով խողովակաշարերի մոնտաժ, 57 մմ արտաքին տրամագծով և 3.5 մմ պատի հաստությամբ: |  | մ | 50 | 3.7916 | 189.5811
|  |  | Ամրակներ |  |  |  | 0
|  |  | Էլեկտրական եռակցված պողպատե խողովակներ 57x3.5 մմ |  |  |  | 0
29 | Е 16-38 | Ջեռուցման համար նախատեսված ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակների մոնտաժ, 32x3 մմ տրամագծով։ |  | մ | 45.5 | 3.1705 | 144.2598
|  |  | Միացման կցամասեր |  |  |  | 0
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 32x3 մմ |  |  |  | 0
30 | Е 16-36 | 20x2.5 մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի ջեռուցման խողովակների մոնտաժ |  | մ | 40 | 2.3982 | 95.9273
|  |  | Միացման կցամասեր |  |  |  | 0
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 20x2.5 մմ |  |  |  | 0
31 | Е 16-220 | Մինչև 100 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 0.4 | 11.8779 | 4.7511
|  |  | Ջուր |  |  |  | 0
32 | Е 16-219 | Մինչև 50 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 1.35 | 11.2541 | 15.193
|  |  | Ջուր |  |  |  | 0
33 | Е 13-397 | Մետաղական մակերեսների ներկում էմալներով/KO-88 սիլիկոնե էմալ, ջերմակայուն, արծաթեգույն/ |  | 100 մ2 | 0.2782 | 17.6021 | 4.8969
|  |  | KO-88 սիլիկոնե էմալ, ջերմակայուն, արծաթեգույն |  |  |  | 0
|  |  | Լուծիչ թիվ 646 |  |  |  | 0
34 | Е 22-522 | Ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտում-ռետինե մեկուսացում 75 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի համար։ |  | մ | 155 | 0.80734 | 125.1381
35 |  | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 76 մմ տրամագծով։ | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 76 մմ տրամագծով | մ | 44 | 0.65353 | 28.7554
36 |  | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 60 մմ տրամագծով։ | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 60 մմ տրամագծով | մ | 55 | 0.51984 | 28.5914
37 |  | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 42 մմ տրամագծով։ | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 42 մմ տրամագծով | մ | 49.5 | 0.44558 | 22.0562
38 |  | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 28 մմ տրամագծով։ | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 28 մմ տրամագծով | մ | 22 | 0.56442 | 12.4173
39 | Е 15-612 | Մետաղական մակերեսների՝ ցանցերի, շրջանակների, 50 մմ-ից պակաս տրամագծով խողովակների յուղաներկ, շերտերի քանակը՝ 2 / Ներկ ներքին աշխատանքների համար MA-025, բեժ, բաց բեժ / |  | 100 մ2 | 0.0157 | 22.7939 | 0.35786
|  |  | Ներկ MA-025, բեժ, բաց բեժ |  |  |  | 0
Բաժին 3․ Ջերմային փականներ | [6 empty] | 0
40 | ЕЦ 11-620-2 | Էլեկտրական փականների մոնտաժ առանց նյութերի |  | հատ. | 5 | 0.87709 | 4.3855
41 |  | Կցաշութային անջատիչ փականներ էլեկտրական ակտիվատորով 15kch892p, տրամագիծ 25 մմ / VA-VEH202TA | Կցաշութային անջատիչ փականներ էլեկտրական ակտիվատորով 15kch892p, տրամագիծ 25 մմ / VA-VEH202TA | հատ | 5 | 38.6174 | 193.0869
42 | Е 18-212 | Ջրի ֆիլտրերի մոնտաժ 25 մմ տրամագծով ջեռուցման համակարգի խողովակաշարերում առանց նյութի |  | հատ. | 5 | 2.5813 | 12.9066
43 |  | Ջրի ֆիլտրեր 50/26 մմ | Ջրի ֆիլտրեր 50/26 մմ | հատ | 5 | 4.3074 | 21.537
44 | ЕЦ 11-541-2 | Կառավարվողն փական՝ դիֆրագմայի պնևմատիկ ակտիվատորով, անվանական անցքի տրամագիծ, մմ, մինչև՝ 50 առանց նյութի |  | հատ. | 5 | 6.338 | 31.6899
45 |  | MSV-F2 ձեռքի Կցաշութային հավասարակշռող փական, ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 20 մմ։ | Ձեռքով կցաշութային հավասարակշռող փական MSV-F2, ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 20 մմ | հատ | 5 | 97.5434 | 487.7171
46 | Е 16-134 | Մինչև 25 մմ տրամագծով փականների մոնտաժ առանց սարքի |  | հատ. | 15 | 4.6871 | 70.3068
Պտուտակներն ու ամրակները տարբեր են
47 |  | Eagle արույրե լրիվ տրամաչափի գնդիկավոր փական՝ ջրահեռացման համակարգով, պողպատե բռնակով, ներքին պտուտակով, 3 ՄՊա (30 կգ/սմ2) ճնշմամբ, 1/2" չափսով։ | EAGLE մակնիշի Ամբողջաքայլ արույրե գնդիկավոր փական, ջրահեռացման համակարգով, պողպատե բռնակով, ներքին պտուտակով, ճնշում՝ 3 ՄՊա (30 կգ/սմ2), չափսը՝ 1/2" | հատ | 10 | 2.3765 | 23.7648
48 |  | Danfoss JiP-WW եռակցվող գնդիկավոր փականներ բռնակով, ճնշում՝ 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 20 մմ։ | Danfoss JiP-WW եռակցվող գնդիկավոր փականներ բռնակով, ճնշում՝ 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 20 մմ | հատ | 5 | 4.9016 | 24.5079
49 | Е 18-226 | Եռակողմանի փականով ճնշման չափիչների մոնտաժ |  | կոմպլ,ект | 10 | 3.721 | 37.2101
|  |  | Ճնշման չափիչներ |  |  |  | 0
50 |  | Ճնշման չափիչ, վերին չափման սահման՝ 60 ՄՊա (600 կգ/սմ2), մարմնի տրամագիծ՝ 160 մմ, ճշգրտության դաս՝ 1.5։ | Ճնշման չափիչ, վերին չափման սահման՝ 60 ՄՊա (600 կգ/սմ2), մարմնի տրամագիծ՝ 160 մմ, ճշգրտության դաս՝ 1.5 | հատ | 10 | 62.3821 | 623.8207
51 | Е 18-228 | Ջերմաչափերի մոնտաժ ուղիղ կամ անկյունային շրջանակներով առանց սարքերի |  | կոմպլ,ект | 5 | 6.0129 | 30.0645
|  |  | Անկյունային ջերմաչափեր շրջանակի մեջ |  |  |  | 0
52 |  | Բիմետաղական ջերմաչափ՝ մինչև 250 աստիճան Ցելսիուս ցուցմունքով, թևքով, ցողունի երկարությամբ 50 մմ (ճշգրտության դաս 1.5) | Երկմետաղական ջերմաչափ, որը ցույց է տալիս մինչև 250 աստիճան C ջերմաստիճան, թևքով, ցողունի երկարությամբ 50 մմ (ճշգրտության դաս 1.5) | հատ | 5 | 3.8618 | 19.3091
53 | Е 16-134 | Մինչև 25 մմ տրամագծով փականների մոնտաժ առանանց սարքերի |  | հատ. | 10 | 4.6871 | 46.8712
|  |  | Հեղյուսներ և ամրակներ |  |  |  | 0
54 |  | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 20 մմ, ջրահեռացման տարրով։ | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 20 մմ, ջրահեռացման տարրով | հատ | 10 | 4.9014 | 49.0145
Բաժին 4․ Տաքացվող հատակներ | [6 empty] | 0
55 | Е 11-52 | Հատակի էլեկտրական ջեռուցման համակարգերի համար անդրադարձնող էֆեկտով թայլաթիթեղային Tacker գլանային նյութերից պատրաստված ջերմամեկուսիչ շերտի մոնտաժ։ |  | 100 մ2 | 0.624 | 234.9186 | 146.5892
|  |  | Պոլիստիրոլի փրփուր Tacker թաղանթով (50 մմ) |  |  |  | 0
56 | Е 16-261 | Խողովակների մոնտաժ ներառյալ կցամասերը մոնտաժային տարրերը, առանց խողովակների արժեքի |  | մ | 500 | 6.2788 | 3139.3913
|  |  | Կապող հղումներ |  |  |  | 0
|  |  | Պոլիէթիլենային խողովակներ |  |  |  | 0
|  |  | Պոլիէթիլենային կցամասեր 20 մմ |  |  |  | 0
57 |  | PE-RT խողովակ՝ հակադիֆուզիոն շերտով - միայն հատակային ջեռուցման համար, 600 մ | PE-RT խողովակ՝ հակադիֆուզիոն շերտով - միայն 600 մ հատակային ջեռուցման համար | մ | 300 | 0.81691 | 245.0723
58 |  | PE-RT խողովակ EVOH 16*2 (200 մ) OGP-ով | PE-RT խողովակ EVOH 16*2 (200 մ) OGP-ով | մ | 200 | 0.51985 | 103.9708
59 |  | U55 ամրակներ՝ 25 հատանոց կասետներով (500 հատ մեկ փաթեթում) | U55 կեռիկներ 25 հատանոց, կասետներով (500 հատ մեկ փաթեթում) | հատ | 4000 | 0.014853 | 59.4121
60 |  | Պլաստիկ աղեղային սեղմակ՛ - խողովակային հաղորդիչ 16-18 | Պլաստիկ աղեղային խողովակային հաղորդիչ 16-18 | հատ | 20 | 0.14855 | 2.9709
61 | ЕЦ 11-620-2 | Բաժանարարի մոնտաժ պատին առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 2 | 0.87709 | 1.7542
62 |  | G1 բաժանարար (77A շարք) 5 մասնաճյուղ | Բաժանարար G1 (շարք 77A) 5 ելքով | հատ | 2 | 246.5577 | 493.1155
63 | ЕЦ 8-573-7 | Պատին ամրացվող կառավարման վահանակ, առանց սարքավորման |  | հատ. | 2 | 3.0334 | 6.0668
64 |  | Մոնտաժային տուփ SWP-OP 11/7 (Բարձրություն 710 x Լայնություն 780 x Խորություն 140) | Մոնտաժային տուփ SWP-OP 11/7 (Բարձրություն 710 x Լայնություն 780 x Խորություն 140) | հատ | 2 | 37.132 | 74.2641
65 | Е 22-522 | Ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտում-ռետինե մեկուսացում 75 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի համար։ |  | մ | 20 | 0.80734 | 16.1469
66 |  | 6 մմ հաստությամբ խողովակի մեկուսացում կարմիր պոլիմերային պաշտպանիչ թաղանթով՝ 2 մ երկարությամբ ձողերով D18 խողովակների համար։ | 6 մմ հաստությամբ խողովակի ջերմամեկուսացում կարմիր պոլիմերային պաշտպանիչ թաղանթով՝ D18 խողովակների համար 2 մ ձողերով | մ | 10 | 0.29709 | 2.9709
67 |  | 6 մմ հաստությամբ խողովակի մեկուսացում կապույտ պոլիմերային պաշտպանիչ թաղանթով՝ 2 մ երկարությամբ ձողերով D18 խողովակների համար։ | 6 մմ հաստությամբ խողովակի ջերմամեկուսացում կապույտ պոլիմերային պաշտպանիչ թաղանթով՝ D18 խողովակների համար 2 մ ձողերով | մ | 10 | 0.29709 | 2.9709
68 | ЕЦ 10-1-14 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների |  | հատ. | 24 | 7.2998 | 175.1947
69 |  | KAN-therm servo շարժիչի ադապտեր M28x1.5 | KAN-therm ադապտեր ուղղորդչի համար - M28x1.5 | հատ | 10 | 3.5364 | 35.3641
70 |  | KAN-therm էլեկտրական սերվո մալուխ 24V NC (1W) | KAN-therm էլեկտրական ուղղորդիչ մալուխ 24V NC (1W) | հատ | 10 | 18.8608 | 188.6076
71 |  | Basic+ ջեռուցման/սառեցման տերմինալային բլոկ (6 գոտի) 230V | Տերմինալային բլոկ Basic+ ջեռուցում/սառեցում (6 գոտի) 230V | հատ | 2 | 47.1519 | 94.3038
72 |  | Անալոգային ջերմակարգավորիչ Basic+ LCD Standard 230V | Անալոգային ջերմակարգավորիչ Basic+ LCD Standard 230V | հատ | 2 | 28.2915 | 56.5829
73 | Е 16-36 | 20*2.5մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի ջեռուցման խողովակների մոնտաժ |  | մ | 190 | 1.5664 | 297.6198
|  |  | Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 20x2.5 մմ |  |  |  | 0
74 | Е 16-219 | Մինչև 50 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 1.9 | 11.2544 | 21.3834
|  |  | Ջուր |  |  |  | 0
75 | Е 22-522 | Ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտում-ռետինե մեկուսացում 75 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի համար։ |  | մ | 190 | 0.80734 | 153.3951
76 |  | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 28 մմ տրամագծով։ | Փրփրառետինե խողովակներ, 19 մմ հաստությամբ, 28 մմ տրամագծով | մ | 198 | 0.56441 | 111.7527
77 | Е 13-397 | Մետաղական մակերեսների ներկում էմալներով/KO-88 սիլիկոնե էմալ, ջերմակայուն, արծաթեգույն/ |  | 100 մ2 | 0.1492 | 17.601 | 2.6261
|  |  | KO-88 սիլիկոնե էմալ, ջերմակայուն, արծաթեգույն |  |  |  | 0
|  |  | Լուծիչ թիվ 646 |  |  |  | 0
78 |  | Խողովակների ամրակներ (փականներ, ժապավեններ, սեղմակներ) տեղադրում | Խողովակների ամրացումներ (կախիչներ, ժապավեններ, սեղմակներ) | կգ | 102 | 0.51985 | 53.0251
79 |  | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 20 մմ, ջրահեռացման տարրով։ | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 20 մմ, ջրահեռացման տարրով | հատ | 4 | 4.9014 | 19.6058
80 |  | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 15 մմ, ջրահեռացման տարրով։ | Ամբողջաքայլ պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 15 մմ, ջրահեռացման տարրով | հատ | 4 | 3.4609 | 13.8435
Բաժին 5․ Օդափոխություն | [6 empty] | 0
81 | Е 20-780 | Մինչև 10,000 մ3/ժ հզորությամբ ներածման մուտքային խցիկների մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 264.3118 | 264.3118
Ներածման խցիկ P1
82 | ЕЦ 10-975-1 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների |  | հատ. | 1 | 2.3785 | 2.3785
83 |  | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | հատ | 1 | 143.8131 | 143.8131
84 | ЕЦ 11-510-20 | Ջրային խառնիչ հանգույցի մոնտաժ առանց սարքավորման |  | հատ. | 1 | 33.314 | 33.314
85 |  | Խառնիչ սարք SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Խառնիչ հանգույց SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 113.1648 | 113.1648
86 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
87 |  | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 8.2521 | 8.2521
88 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
89 |  | ARK-3 օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր): | Օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր ARK-3 (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր) | հատ | 1 | 5.1867 | 5.1867
90 |  | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | հատ | 1 | 5.8942 | 5.8942
91 |  | Ջրի ջերմաստիճանի սենսոր՝ ընկղմման համար WTP-3 | Ջրի ջերմաստիճանի խորքային սենսոր WTP-3 | հատ | 1 | 10.6089 | 10.6089
92 |  | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | հատ | 1 | 4.7147 | 4.7147
93 |  | GPC321.1A Օդային փականի ակտուատոր (ներածման օդատարի համար) | Օդային փականի ակտիվացուցիչ GPC321.1A (մատակարարման օդային խողովակի համար) | հատ | 1 | 45.973 | 45.973
94 | Е 20-780 | Մինչև 10,000 մ3/ժ հզորությամբ ներածման մուտքային խցիկների մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 177.0806 | 177.0806
|  |  | Ներածման խցիկ P1 |  |  | 0 | 0
95 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա մոնտաժվող բլոկ առանց սարքավորման |  | հատ. | 1 | 2.3785 | 2.3785
96 |  | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | հատ | 1 | 143.8131 | 143.8131
97 | ЕЦ 11-510-20 | Ջրային խառնիչ հանգույցի մոնտաժ առանց սարքավորման |  | հատ. | 1 | 33.314 | 33.314
98 |  | Խառնիչ սարք SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Խառնիչ սարք SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 113.1648 | 113.1648
99 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
100 |  | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 8.2521 | 8.2521
101 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
102 |  | ARK-3 օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր): | Օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր ARK-3 (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր) | հատ | 1 | 5.1867 | 5.1867
103 |  | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | հատ | 1 | 5.8942 | 5.8942
104 |  | Ջրի ջերմաստիճանի սենսոր՝ ընկղմման համար WTP-3 | Ջրի ջերմաստիճանի խորքային սենսոր WTP-3 | հատ | 1 | 10.6089 | 10.6089
105 |  | Ճնշումների անկման սենսոր սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | հատ | 1 | 4.7147 | 4.7147
106 |  | GPC321.1A Օդի ակտուատոր (մատակարարման օդային խողովակի համար) | Օդային փականի ակտիվացուցիչ GPC321.1A (մատակարարման օդային խողովակի համար) | հատ | 1 | 45.973 | 45.973
107 | Е 20-780 | Ներածման խցի մոնտաժ առանց սեկցիաների մին 10 հազ մ3/ժ հզոր․ |  | հատ. | 1 | 225.4114 | 225.4114
|  |  | Ներածման հանգույց P3 |  |  | 0 | 0
108 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա մոնտաժվող բլոկ առանց սարքավորման |  | հատ. | 1 | 2.3785 | 2.3785
109 |  | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | հատ | 1 | 143.8131 | 143.8131
110 | ЕЦ 11-510-20 | Մինչև 20 կգ քաշով ցանցային հագույցների մոնտաժ առանց սարքավորման արժեքի |  | հատ. | 1 | 33.314 | 33.314
111 |  | Խառնիչ սարք SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Խառնիչ հանգույց SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 113.1648 | 113.1648
112 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
113 |  | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 8.2521 | 8.2521
114 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
115 |  | ARK-3 օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր): | Օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր ARK-3 (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր) | հատ | 1 | 5.1867 | 5.1867
116 |  | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | հատ | 1 | 5.8942 | 5.8942
117 |  | Ջրի ջերմաստիճանի սենսոր՝ ընկղմման համար WTP-3 | Ջրի ջերմաստիճանի խորքային սենսոր WTP-3 | հատ | 1 | 10.6089 | 10.6089
118 |  | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | հատ | 1 | 4.7147 | 4.7147
119 |  | GPC321.1A Օդային փականի ակտուատոր (ներածման օդատարի համար) | Օդային փականի ակտիվացուցիչ GPC321.1A (մատակարարման օդային խողովակի համար) | հատ | 1 | 45.973 | 45.973
120 | Е 20-780 | Ներածման խցի մոնտաժ առանց սեկցիաների մին 10 հազ մ3/ժ հզոր․ |  | հատ. | 1 | 198.2994 | 198.2994
|  |  | Ներածման օդային բլոկ P4 |  |  | 0 | 0
121 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա մոնտաժվող բլոկ առանց սարքավորման |  | հատ. | 1 | 2.3785 | 2.3785
122 |  | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | հատ | 1 | 143.8131 | 143.8131
123 | ЕЦ 11-510-20 | Մինչև 20 կգ քաշով ցանցային հագույցների մոնտաժ առանց սարքավորման արժեքի |  | հատ. | 1 | 33.314 | 33.314
124 |  | Խառնիչ սարք SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Խառնիչ հանգույց SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 113.1648 | 113.1648
125 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
126 |  | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 8.2521 | 8.2521
127 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
128 |  | ARK-3 օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր): | Օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր ARK-3 (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր) | հատ | 1 | 5.1867 | 5.1867
129 |  | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | հատ | 1 | 5.8942 | 5.8942
130 |  | Ջրի ջերմաստիճանի սենսոր՝ ընկղմման համար WTP-3 | Ջրի ջերմաստիճանի խորքային սենսոր WTP-3 | հատ | 1 | 10.6089 | 10.6089
131 |  | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | հատ | 1 | 4.7147 | 4.7147
132 |  | GPC321.1A Օդային փականի ակտուատոր (ներածման օդատարի համար) | Օդային փականի ակտիվացուցիչ GPC321.1A (մատակարարման օդային խողովակի համար) | հատ | 1 | 45.973 | 45.973
133 | Е 20-780 | Ներածման խցի մոնտաժ առանց սեկցիաների մին 10 հազ մ3/ժ հզոր․ |  | հատ. | 1 | 188.8689 | 188.8689
|  |  | Ներածման օդային բլոկ P5 |  |  | 0 | 0
134 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա մոնտաժվող բլոկ առանց սարքավորման |  | հատ. | 1 | 2.3785 | 2.3785
135 |  | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | Կառավարման բլոկ CHU CR1-W-1R0 1K1F14 | հատ | 1 | 143.8131 | 143.8131
136 | ЕЦ 11-510-20 | Մինչև 20 կգ քաշով ցանցային հագույցների մոնտաժ առանց սարքավորման արժեքի |  | հատ. | 1 | 33.314 | 33.314
137 |  | Խառնիչ սարք SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Խառնիչ հանգույց SURP 40-2.5 (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 113.1648 | 113.1648
138 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
139 |  | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | Ջերմակարգավորիչ KP 61 (060L126766) 3 մ (1 ջրատաքացուցիչի համար) | հատ | 1 | 8.2521 | 8.2521
140 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
141 |  | ARK-3 օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր): | Օդատարի ջերմաստիճանի սենսոր ARK-3 (մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր) | հատ | 1 | 5.1867 | 5.1867
142 |  | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր АРН-3 | հատ | 1 | 5.8942 | 5.8942
143 |  | Ջրի ջերմաստիճանի սենսոր՝ ընկղմման համար WTP-3 | Ջրի ջերմաստիճանի խորքային սենսոր WTP-3 | հատ | 1 | 10.6089 | 10.6089
144 |  | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | Ճշման փոփոխման սենսոր 500 Պա DVL-500 (DPD մատակարարման ֆիլտրի վրա) | հատ | 1 | 4.7147 | 4.7147
145 |  | GPC321.1A Օդային փականի ակտուատոր (ներածման օդատարի համար) | Օդային փականի ակտիվացուցիչ GPC321.1A (մատակարարման օդային խողովակի համար) | հատ | 1 | 45.973 | 45.973
146 | Е 20-749 | Մինչև 0.1 տոննա քաշով տանիքի օդափոխիչների մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 462.0678 | 462.0678
|  |  | Օդափոխիչ KW 90/56-4D |  |  | 0 | 0
147 | Е 20-640 | ШП-11 թիթեղային խլացուցիչների մոնտաժ՝ 100x1000x1000 մմ թիթեղի չափսերով։ |  | հատ. | 1 | 1.071 | 1.071
148 |  | Խլացուցիչներ V356, V364, V366, ShP-10, ShP-11 | Խլացուցիչներ V356, V364, V366, ShP-10, ShP-11 | հատ | 1 | 31.8278 | 31.8278
149 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
150 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
151 | Е 20-749 | Մինչև 0.1 տոննա քաշով տանիքի օդափոխիչների մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 556.3716 | 556.3716
|  |  | Օդափոխիչ KW 63/50-4D |  |  | 0 | 0
152 | Е 20-640 | ШП-11 թիթեղային խլացուցիչների մոնտաժ՝ 100x1000x1000 մմ թիթեղի չափսերով առանց նյութի |  | հատ. | 1 | 1.071 | 1.071
153 |  | GTK-S-63 ձայնամեկուսիչի ամրացման բաժակ | GTK-S-63 ձայնամեկուսիչ ամրացման բաժակ | հատ | 1 | 126.1316 | 126.1316
154 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
155 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
156 | Е 20-749 | Մինչև 0.1 տոննա քաշով տանիքի օդափոխիչների մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 556.3716 | 556.3716
Օդափոխիչ KW 63/50-4D
157 | Е 20-640 | ШП-11 թիթեղային խլացուցիչների մոնտաժ՝ 100x1000x1000 մմ թիթեղի չափսերով։ |  | հատ. | 1 | 1.071 | 1.071
158 |  | GTK-S-63 ձայնամեկուսիչի ամրացման բաժակ | GTK-S-63 ձայնամեկուսիչի ամրացման բաժակ | հատ | 1 | 126.1316 | 126.1316
159 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
160 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
161 | Е 20-749 | Մինչև 0.1 տոննա քաշով տանիքի օդափոխիչների մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 556.3716 | 556.3716
|  |  | Օդափոխիչ KW 63/50-4D |  |  | 0 | 0
162 | Е 20-640 | ШП-11 թիթեղային խլացուցիչների մոնտաժ՝ 100x1000x1000 մմ թիթեղի չափսերով։ |  | հատ. | 1 | 1.071 | 1.071
163 |  | GTK-S-63 ձայնամեկուսիչ ամրացման բաժակ | GTK-S-63 ձայնամեկուսիչ ամրացման բաժակ | հատ | 1 | 126.1316 | 126.1316
164 | ЕЦ 10-1-8 | Կառավարման վահանակի մոնտաժ հատակի վրա ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց սարքավորումների մինչև 5կգ քաշով |  | հատ. | 7 | 26.2886 | 184.0199
165 |  | VL-A-1.5/230 հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | Հաճախականության փոխարկիչի կոմպլեկտ VL-A-1.5/230 (1.5 կՎտ, 6.8 Ա, 230 Վ) | հատ | 1 | 51.8672 | 51.8672
166 | Е 20-416 | Մինչև 1800 մմ պարագծով հրդեհապաշտան կափույրի մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 67.3209 | 67.3209
Ուղղանկյուն հրդեհային մարիչներ էլեկտրական շարժիչով, հրակայունության EI 60 վարկանիշով, չափսերով՝ 500x300 մմ
6 մմ ճոպան
Բլոկներ
167 | Е 20-315 | Մինչև 10 կգ քաշով օդ մատակարարելու համար նախատեսված օդաբաշխիչների մոնտաժ։ |  | հատ. | 8 | 18.9406 | 151.525
Առաստաղիկարգավորվող ուղղանկյուն դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ
168 | Е 20-410 | Մինչև 1 քմ մակերեսով շարժական և անշարժ պողպատե ճաղավանդակների մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 4.9461 | 4.9461
|  |  | Ալյումինե օդափոխման ճաղավանդակներ «ARKTOS» տեսակ՝ АРН, չափսը՝ 300x500 մմ |  |  | 0 | 0
169 | Е 20-639 | ШП-10 թիթեղային խլացուցիչների մոնտաժ՝ թիթեղի չափսերով, մմ 500x300/1000 |  | հատ. | 1 | 35.4054 | 35.4054
Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000
170 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 164 | 6.1948 | 1015.9527
|  |  | Ամորտիզատորներ, շրջանակված ցանց և խցաններ պնևմատիկ չափիչ լյուկերի համար |  |  | 0
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0
171 | Е 20-416 | Մինչև 1800 մմ պարագծով հրդեհապաշտան կափույրի մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 66.1415 | 66.1415
|  |  | Ուղղանկյուն հրդեհային մարիչներ էլեկտրական շարժիչով, հրակայունության EI 60 վարկանիշով, չափսերով՝ 500x300 մմ |  |  | 0
|  |  | Ճոպան 6մմ |  |  | 0
|  |  | Բլոկներ |  |  | 0
172 | Е 20-315 | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ մոնտաժ։ |  | հատ. | 3 | 18.9405 | 56.8215
|  |  | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ |  |  | 0
173 | Е 20-410 | Մինչև 1 քմ մակերեսով շարժական և անշարժ պողպատե ճաղավանդակավոր ճաղավանդակների մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 4.9461 | 4.9461
|  |  | Ալյումինե օդափոխման ճաղավանդակներ «ARKTOS» տեսակ՝ АРН, չափսը՝ 300x500 մմ |  |  | 0
174 | Е 20-639 | ШП-10 թիթեղային խլացուցիչների մոնտաժ՝ թիթեղի չափսերով, մմ 400х500х1000 |  | հատ. | 1 | 35.4054 | 35.4054
|  |  | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 |  |  | 0
175 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 64 | 6.4659 | 413.8207
|  |  | Ամորտիզատորներ, շրջանակված ցանց և խցաններ պնևմատիկ չափիչ լյուկերի համար |  |  | 0
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0
176 | Е 20-416 | Մինչև 1800 մմ պարագծով հրդեհապաշտան կափույրի մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 66.1415 | 66.1415
|  |  | Ուղղանկյուն հրդեհային մարիչներ էլեկտրական շարժիչով, հրակայունության EI 60 վարկանիշով, չափսերով՝ 500x300 մմ |  |  | 0
|  |  | Ճոպան 6մմ |  |  | 0
|  |  | Բլոկներ |  |  | 0
177 | Е 20-315 | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ մոնտաժ։ |  | հատ. | 4 | 18.9408 | 75.763
|  |  | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ |  |  | 0
178 | Е 20-410 | Մինչև 1 քմ մակերեսով շարժական և անշարժ պողպատե ճաղավանդակավոր ճաղավանդակների մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 4.9461 | 4.9461
|  |  | Ալյումինե օդափոխման ճաղավանդակներ «ARKTOS» տեսակ՝ АРН, չափսը՝ 300x500 մմ |  |  | 0
179 | Е 20-639 | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 մոտաժ |  | հատ. | 1 | 35.4054 | 35.4054
|  |  | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 |  |  | 0
180 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 40 | 6.466 | 258.6386
|  |  | Ամորտիզատորներ, շրջանակված ցանց և խցաններ պնևմատիկ չափիչ լյուկերի համար |  |  | 0
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0
181 | Е 20-406 | РР-5 պողպատե, 200x600 մմ չափսի, կառավարող ճաղավանդակավոր ցանցերի մոնտաժ։ |  | հատ. | 3 | 6.843 | 20.5289
|  |  | Օդի կարգավորման ճաղեր РР |  |  | 0
182 | Е 20-404 | РР-3 պողպատե, 200x200 մմ չափսի, կառավարող ճաղավանդակավոր ցանցերի մոնտաժ։ |  | հատ. | 4 | 3.896 | 15.5839
|  |  | Օդի ընդունման ճաղեր 200x200 |  |  | 0
183 | Е 20-410 | Մինչև 1 քմ մակերեսով շարժական և անշարժ պողպատե ճաղավանդակավոր ճաղավանդակների մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 4.9461 | 4.9461
|  |  | Ալյումինե օդափոխման ճաղավանդակներ «ARKTOS» տեսակ՝ АРН, չափսը՝ 300x500 մմ |  |  | 0
184 | Е 20-639 | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 35.4054 | 35.4054
|  |  | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 |  |  | 0
185 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 48 | 5.4286 | 260.573
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
186 | Е 20-10 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից օդատարների մոնտաժ, 1000 մմ պարագծով: |  | մ2 | 24 | 5.5005 | 132.0113
|  |  | Ամորտիզատորներ, շրջանակված ցանց և խցաններ պնևմատիկ չափիչ լյուկերի համար |  |  | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0
187 | Е 20-416 | Մինչև 1800 մմ պարագծով հրդեհապաշտան կափույրի մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 66.1415 | 66.1415
|  |  | Ուղղանկյուն հրդեհային մարիչներ էլեկտրական շարժիչով, հրակայունության EI 60 վարկանիշով, չափսերով՝ 500x300 մմ |  |  | 0
|  |  | Ճոպան 6մմ |  |  | 0
|  |  | Բլոկներ |  |  | 0
188 | Е 20-406 | РР-5 պողպատե, 200x400 մմ չափսի, կառավարող ճաղավանդակավոր ցանցերի մոնտաժ։ |  | հատ. | 6 | 6.843 | 41.0579
|  |  | Օդի կարգավորման ճաղեր РР |  |  | 0
189 | Е 20-410 | Մինչև 1 քմ մակերեսով շարժական և անշարժ պողպատե ճաղավանդակավոր ճաղավանդակների մոնտաժ։ |  | հատ. | 1 | 4.9461 | 4.9461
|  |  | Ալյումինե օդափոխման ճաղավանդակներ «ARKTOS» տեսակ՝ АРН, չափսը՝ 300x500 մմ |  |  | 0
190 | Е 20-639 | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 35.4054 | 35.4054
|  |  | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 |  |  | 0 | 0
191 | Е 20-13 | օդատարների մոնտաժ՝ օգտագործելով 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատ, մինչև 2000 մմ պարագծով։ |  | մ2 | 90 | 6.0246 | 542.2152
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1700-ից մինչև 4000 մմ պարագծով։ |  |  | 0 | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
192 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 48 | 5.8473 | 280.6713
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0 | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
193 | Е 20-320 | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ մոնտաժ։ |  | հատ. | 8 | 18.9406 | 151.525
|  |  | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ |  |  | 0 | 0
194 | Е 20-639 | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 մոնտաժ |  | հատ. | 2 | 35.4049 | 70.8097
|  |  | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 |  |  | 0 | 0
195 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 54 | 5.8473 | 315.7555
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0 | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
196 | Е 26-18 | Հարթ և կոր մակերեսների ջերմամեկուսացում ջերմամեկուսիչ ներքնակներով բազալտե մանրաթելերից փայլաթիթեղով 100մմ հաստ |  | մ3 | 1.3 | 45.66 | 59.358
|  |  | Ջերմամեկուսիչ բարձիկ՝ պատրաստված բազալտե մանրաթելից MTBL-35/F1, մի կողմից փայլաթիթեղապատված, հաստությունը՝ 100 մմ |  |  | 0 | 0
|  |  | Պողպատե փաթեթավորման ժապավեն |  |  | 0 | 0
197 | Е 20-320 | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ մոնտաժ։ |  | հատ. | 3 | 18.9405 | 56.8215
|  |  | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ |  |  | 0 | 0
198 | Е 20-639 | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 35.4054 | 35.4054
|  |  | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 |  |  | 0 | 0
199 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 64 | 5.8473 | 374.2284
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0 | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
200 | Е 20-320 | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ մոնտաժ։ |  | հատ. | 4 | 18.9408 | 75.763
|  |  | Կարգավորվող ուղղանկյուն առաստաղի դիֆուզոր՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից, չափսը՝ 400x300 մմ |  |  | 0 | 0
201 | Е 20-639 | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 մոնտաժ |  | հատ. | 2 | 35.4049 | 70.8097
|  |  | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 |  |  | 0 | 0
202 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 40 | 5.8473 | 233.8928
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0 | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
203 | Е 20-402 | РР-1 պողպատե, 100x200 մմ չափսի, կառավարող ճաղավանդակավոր ցանցերի մոնտաժ։ |  | հատ. | 8 | 3.4244 | 27.395
|  |  | Օդի կարգավորման ճաղեր 100x200 |  |  | 0 | 0
204 | Е 20-639 | ШП-10 թիթեղային խլացուցիչների մոնտաժ՝ թիթեղի չափսերով, մմ 400х500х1000 |  | հատ. | 1 | 35.4054 | 35.4054
|  |  | Խլացուցիչներ ուղղանկյուն օդատարների համար 500x300/1000 |  |  | 0 | 0
205 | Е 20-11 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարների մոնտաժ, 1100-ից 1600 մմ պարագծով: |  | մ2 | 28 | 5.8473 | 163.7254
|  |  | Ցինկապատ պողպատից պատրաստված օդատարներ՝ 0.7 մմ հաստությամբ և 1100-ից 1600 մմ պարագծով։ |  |  | 0 | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
206 | Е 20-10 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից օդատարների մոնտաժ, 1000 մմ պարագծով: |  | մ2 | 9 | 4.6753 | 42.0773
|  |  | օդատարներ՝ պատրաստված 0.7 մմ հաստությամբ պողպատե թերթիկից |  |  | 0 | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
207 | Е 20-402 | РР-1 պողպատե, 100x200 մմ չափսի, կառավարող ճաղավանդակավոր ցանցերի մոնտաժ։ |  | հատ. | 13 | 3.4244 | 44.5167
|  |  | Օդի կարգավորման ճաղեր 100x200 |  |  | 0 | 0
208 | Е 20-404 | РР-3 պողպատե, 200x200 մմ չափսի, կառավարող ճաղավանդակավոր ցանցերի մոնտաժ։ |  | հատ. | 6 | 3.8959 | 23.3753
|  |  | Օդի ընդունման ճաղեր 200x200 |  |  | 0 | 0
209 | Е 20-10 | 0.7 մմ հաստությամբ թիթեղյա ցինկապատ պողպատից օդատարների մոնտաժ, 1000 մմ պարագծով: |  | մ2 | 75 | 4.6753 | 350.6476
|  |  | օդատարներ՝ պատրաստված 0.7 մմ հաստությամբ պողպատե թերթիկից |  |  | 0 | 0
|  |  | Ամրակներ |  |  | 0 | 0
210 | Е 26-18 | Հարթ և կոր մակերեսների ջերմամեկուսացում ջերմամեկուսիչ ներքնակներով բազալտե մանրաթելերից փայլաթիթեղով 100մմ հաստ |  | մ3 | 6.15 | 33.9193 | 208.6036
|  |  | Ջերմամեկուսիչ բարձիկ՝ պատրաստված բազալտե մանրաթելից MTBL-35/F1, մի կողմից փայլաթիթեղապատված, հաստությունը՝ 100 մմ |  |  | 0 | 0
|  |  | Պողպատե փաթեթավորման ժապավեն |  |  | 0 | 0
211 | Е 20-486 | 200 մմ տրամագծով, թիթեղյա պողպատից պատրաստված արտանետման խողովակների վրա հովանոցների մոնտաժ։ |  | հատ. | 10 | 6.426 | 64.2597
|  |  | Թիթեղից և պրոֆիլից պատրաստված կլոր օդափոխման համակարգի գլխարկներ, լիսեռի տրամագիծը՝ 200 մմ |  |  | 0 | 0
212 | ЕЦ 8-623-1 | Առաստաղի օդափոխիչ - օդային վարագույր PA2515E12 |  | հատ. | 1 | 1.8301 | 1.8301
213 |  | Օդային վարագույր PA2515E12 | Օդային վարագույր PA2515E12 |  | 1 | 200.396 | 200.396
214 | Е 20-315 | Օդի ինֆիլտրացիոն կափույր KIV-125 մոնտաժ |  | հատ. | 4 | 16.1114 | 64.4456
|  |  | Օդի ինֆիլտրացիոն կափույր KIV-125 |  |  | 0 | 0
215 | Е 20-406 | РР-5 պողպատե, 200x600 մմ չափսի, կառավարող ճաղավանդակավոր ցանցերի մոնտաժ։ |  | հատ. | 2 | 4.014 | 8.0279
|  |  | Ներածման ճաղաշար 200x600 |  |  | 0 | 0
5.Ջերմային կետ | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1 | Е 16-102 | Կցաշութով միացումներ պողպատե խողովակաշարերի համար, 80 մմ տրամագծով։ |  | հատ. | 2 | 37.6016 | 75.2032
|  |  | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված 20-րդ տիպի պողպատից՝ КШ.Ц.П.080/070.025.02,, ճնշում՝ 2.5 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 280 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 80 մմ |  |  | 0 | 0
|  |  | Հեղյուսներ և ամրակներ |  |  | 0 | 0
2 | Е 18-228 | Թերմոմետրերի տեղադրում ուղիղ կամ անկյունային շրջանակներով A5000-63 |  | կոմպլ | 2 | 4.3594 | 8.7189
|  |  | Երկմետաղական թերմոմետր A 5000-63 (0-200 աստիճան C) |  |  | 0 | 0
3 | Е 18-226 | Եռակողմանի փականով ճնշման չափիչների տեղադրում առանց սարքերի |  | կոմպլ | 7 | 2.5996 | 18.1969
[6 empty] | 0 | 0
4 |  | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ МП-3У, տրամագիծը՝ 100 մմ։ | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5) պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ MP-3U, տրամագիծը՝ 100 մմ | հատ | 7 | 1.4145 | 9.9014
5 |  | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ MP-3U, տրամագիծը՝ 100 մմ։ | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5) պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ MP-3U, տրամագիծը՝ 100 մմ | հատ | 6 | 1.4146 | 8.4875
6 | Е 18-186 | Պողպատե խողովակներից պատրաստված կեղտաորսիչի տեղադրում՝ 20 մմ արտաքին խողովակի տրամագծով։ |  | հատ. | 1 | 27.6811 | 27.6811
|  |  | Լրիվ տրամագծի պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 20 մմ, ջրահեռացման տարրով |  |  | 0 | 0
|  |  | Պողպատե կցաշուրթեր |  |  | 0 | 0
7 | Е 18-217 | Ջրային ֆիլտրերի տեղադրում ջեռուցման համակարգի 80 մմ տրամագծով խողովակաշարերում։ |  | հատ. | 2 | 43.0316 | 86.0631
|  |  | Թուջե ցանցային ջրազտիչներ՝ ջրահեռացման փականով, ֆլանշավոր, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 120°C, անվանական ճնշում՝ 1.6 ՄՊա, անվանական անցքի տրամագիծ՝ 80 մմ |  |  | 0 | 0
8 | Е 16-100 | Կցաշութով միացումներ պողպատե խողովակաշարերի վրա, 25 մմ տրամագծով առանց փականի արժեքի |  | հատ. | 4 | 1.7594 | 7.0375
9 |  | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագծով, պատրաստված 20-րդ դասի պողպատից, տեսակը՝ KSh.Ts.P.025.040.02, 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2) ճնշմամբ, 230 մմ երկարությամբ, 25 մմ անվանական տրամագծով։ | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված 20-րդ տիպի պողպատից՝ KSh.Ts.P.025.040.02, ճնշում՝ 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 230 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 25 մմ | հատ | 2 | 4.2438 | 8.4875
10 |  | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագծով, պատրաստված 20-րդ դասի պողպատից, տեսակը՝ KSh.Ts.P.015.040.02, 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2) ճնշմամբ, 200 մմ երկարությամբ, 15 մմ անվանական տրամագծով։ | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված պողպատից 20 տեսակ՝ KSh.Ts.P.015.040.02, ճնշում՝ 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 200 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 15 մմ | հատ | 2 | 4.2438 | 8.4875
11 | ЕЦ 11-156-1 | Ճնշման կարգավորչի մոնտաժ ներառյալ մոնտաժման տարրերը և նյութերը առանց կարգավորչի |  | հատ. | 1 | 5.2105 | 5.2105
12 |  | Պղնձե ճնշման կարգավորիչ տաք և սառը ջրի համար, 1 ՄՊա (10 կգ/սմ2) անվանական ճնշում, 40 մմ անվանական տրամագիծ, միացում խողովակաշարին միացման միջոցով։ | Պղնձե ճնշման կարգավորիչ տաք և սառը ջրի համար, անվանական ճնշում 1 ՄՊա (10 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 40 մմ, միացում խողովակաշարին միացման միջոցով | հատ | 1 | 27.112 | 27.112
13 | Е 18-226 | Եռաքայլ փականով ճնշման չափիչների տեղադրում |  | կոմպլ | 4 | 2.5996 | 10.3982
|  |  | Ճնշման չափիչներ |  |  | 0 | 0
14 |  | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5)՝ պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ МП-3У, տրամագիծը՝ 100 մմ։ | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5) պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ MP-3U, տրամագիծը՝ 100 մմ | հատ | 4 | 1.4147 | 5.6587
15 |  | Փական Eagle արույրե լրիվ տրամաչափի գնդիկավոր ՝ ջրահեռացման համակարգով, պողպատե բռնակով, ներքին պտուտակով, 3 ՄՊա (30 կգ/սմ2) ճնշմամբ, 1/2" չափսով։ | EAGLE լրիվ տրամագծի արույրե գնդիկավոր փական, ջրահեռացման համակարգով, պողպատե բռնակով, ներքին պտուտակով, ճնշում՝ 3 ՄՊա (30 կգ/սմ2), չափսը՝ 1/2" | հատ | 4 | 1.8861 | 7.5446
16 | ЕЦ 11-156-1 | Տվիչների տեղադրում ուղղաձիգ առանց տվիչի արժեքի |  | հատ. | 2 | 5.21 | 10.4199
17 |  | Ջերմատարի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ պղնձե թևքով, ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0-ից մինչև +140 °C։ | Սառեցնող հեղուկի ջերմաստիճանի ընկղմվող սենսոր՝ 100 մմ երկարությամբ պղնձե թևքով, ջերմաստիճանի միջակայքը 0-ից մինչև +140 °C | հատ | 2 | 25.9336 | 51.8672
18 |  | BROEN V287 թուջե հակադարձ փականներ՝ Կցաշութով միացմամբ, ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 65 մմ։ | BROEN V287 թուջե հակադարձ փականներ՝ Կցաշութով միացմամբ, ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 65 մմ | հատ | 1 | 49.5093 | 49.5093
19 |  | Էլեկտրական փոխանցման մեխանիզմ փականի համար, AMV435 տիպի | Էլեկտրական փոխանցման շարժիչ փականի համար, AMV435 տիպի | հատ | 1 | 247.5484 | 247.5484
20 | Е 18-165 | Grundfos UPS 40-180F շրջանառության պոմպ էլեկտրական շարժիչով կենտրոնախույս տեղադրում կամ համարժեք |  | հատ. | 1 | 172.9054 | 172.9054
Grundfos UPS 40-180F շրջանառության պոմպ
Պողպատե կցաշուրթեր
21 | ЕЦ 11-156-1 | Ճնշումների փոփոխության ռելերի տեղադրում |  | հատ. | 1 | 5.2105 | 5.2105
22 |  | Փոփոխվող ճնշման ռելե RT262A՝ 0.1-1.5 միջակայքում | Փոփոխվող ճնշումների ռելե RT262A՝ 0.1-1.5 միջակայքում | հատ | 1 | 87.6272 | 87.6272
23 |  | Փոփոխվող ճնշման ռելե RT262A՝ 0.1-1.5 միջակայքում | Փոփոխվող ճնշումների ռելե RT262A՝ 0.1-1.5 միջակայքում | հատ | 2 | 87.6272 | 175.2544
24 |  | RT-ի համար նախատեսված դեմպֆերի խողովակ (060-104766) | RT-ի համար նախատեսված ամորտիզատորի խողովակ (060-104766) | հատ | 2 | 9.7842 | 19.5684
25 | Е 18-228 | Թերմոմետրերի տեղադրում ուղիղ կամ անկյունային շրջանակներով |  | կոմպլ | 2 | 4.3594 | 8.7189
|  |  | Երկմետաղական թերմոմետր A 5000-63 (0-200 աստիճան C) |  |  | 0 | 0
26 |  | Թուջե կցաշութով թիթեռային փական, աշխատանքային ճնշում՝ 1.0-1.6 ՄՊա, տրամագիծ՝ 65 մմ։ | Թուջե կցաշուրթով թիթեռային փական, աշխատանքային ճնշում 1.0-1.6 ՄՊա, տրամագիծ 65 մմ | հատ | 2 | 13.0845 | 26.1691
27 | Е 18-217 | Ջրային փականների տեղադրում ջեռուցման համակարգի 65 մմ տրամագծով խողովակաշարերում։ |  | հատ. | 1 | 22.2847 | 22.2847
Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված 20-րդ տիպի պողպատից՝ KSh.Ts.P.065.025.02, ճնշում՝ 2.5 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 280 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 65 մմ
28 | ЕЦ 11-156-1 | Արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսորի մոնտաժ առանց սենսորի արժեքի |  | հատ. | 1 | 5.2105 | 5.2105
29 |  | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ | հատ | 1 | 37.7219 | 37.7219
30 | Е 16-111 | 50 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի վրա Կցաշութով փականների տեղադրում |  | հատ. | 2 | 23.5442 | 47.0884
|  |  | Պողպատե կցաշուրթեր d 65 մմ |  |  | 0 | 0
|  |  | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված 20-րդ տիպի պողպատից՝ KSh.Ts.P.050.040.02, ճնշում՝ 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 270 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 50 մմ |  |  | 0 | 0
|  |  | Հեղյուսներ և ամրակներ |  |  | 0 | 0
31 | Е 18-226 | Եռակողմանի փականով ճնշման չափիչների տեղադրում |  | կոմպլ | 7 | 1.7743 | 12.4204
|  |  | Ճնշման չափիչ ոչ ագրեսիվ միջավայրերի համար (ճշգրտության դաս 1.5) պտուտակավոր միացմամբ, տեսակը՝ MP-3U, տրամագիծը՝ 100 մմ |  |  | 0 | 0
32 | Е 18-228 | Թերմոմետրերի տեղադրում ուղիղ կամ անկյունային շրջանակներով |  | կոմպլ | 4 | 4.3594 | 17.4378
|  |  | Երկմետաղական թերմոմետր A 5000-63 (0-200 աստիճան C) |  |  | 0 | 0
33 | ЕЦ 12-900-2 | Ջրի և գոլորշու փականներ՝ 6.3 ՄՊա անվանական ճնշմամբ և ձեռքով աշխատող, անվանական անցքի տրամագիծ, մմ՝ 32։ |  | հատ. | 1 | 5.5224 | 5.5224
34 |  | Թուջե Կցաշութով կառավարման փականներ էլեկտրական ակտիվատորով, 25ch940nzh, ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 40 մմ։ | Էլեկտրական շարժիչով թուջե կառավարման Կցաշութով փականներ, 25ch940nzh, ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 40 մմ | հատ | 1 | 195.6813 | 195.6813
35 | Е 16-111 | 25 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի վրա Կցաշութով փականների տեղադրում։ |  | հատ. | 7 | 4.9189 | 34.4324
36 |  | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագծով, պատրաստված 20-րդ դասի պողպատից, տեսակը՝ KSh.Ts.P.025.040.02, 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2) ճնշմամբ, 230 մմ երկարությամբ, 25 մմ անվանական տրամագծով։ | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված 20-րդ տիպի պողպատից՝ KSh.Ts.P.025.040.02, ճնշում՝ 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 230 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 25 մմ | հատ | 1 | 4.2438 | 4.2438
37 |  | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագծով, պատրաստված 20-րդ դասի պողպատից, տեսակը՝ KSh.Ts.P.015.040.02, 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2) ճնշմամբ, 200 մմ երկարությամբ, 15 մմ անվանական տրամագծով։ | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված պողպատից 20 տեսակ՝ KSh.Ts.P.015.040.02, ճնշում՝ 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 200 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 15 մմ | հատ | 1 | 4.2438 | 4.2438
38 |  | Լրիվ տրամաչափի պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 25 մմ, ջրահեռացման տարրով։ | Լրիվ տրամագծի պղնձե գնդիկավոր փական, առավելագույն ջերմաստիճան 110°C, անվանական ճնշում 4.0 ՄՊա (40 կգ/սմ2), անվանական տրամագիծ 25 մմ, ջրահեռացման տարրով | հատ | 2 | 1.6974 | 3.3948
39 |  | BROEN V287 թուջե հակադարձ փականներ՝ Կցաշութով միացմամբ, ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 65 մմ։ | BROEN V287 թուջե հակադարձ փականներ՝ Կցաշութով միացմամբ, ճնշում՝ 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2), տրամագիծ՝ 65 մմ | հատ | 1 | 49.5093 | 49.5093
40 | Е 18-76 | VARMUSS միակողմանի թիթեղային ջերմափոխանակիչ VR 19 մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 458.1145 | 458.1145
VARMUSS միակողմանի թիթեղային ջերմափոխանակիչ VR 19
Պողպատե կցաշուրթեր
41 | ЕЦ 11-156-1 | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ առանց սարքի արժեքի |  | հատ. | 2 | 5.21 | 10.4199
42 |  | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ | հատ | 2 | 37.7214 | 75.4428
43 | Е 18-165 | Grundfos UPS 32-120F շրջանառության պոմպ մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 381.1564 | 381.1564
Grundfos UPS 32-120F շրջանառության պոմպ
Պողպատե կցաշուրթեր
44 | ЕЦ 11-156-1 | Փոփոխվող ճնշումների ռելերի մոնտաժ առանցք արժեքի |  | հատ. | 1 | 5.2105 | 5.2105
45 |  | Փոփոխվող ճնշումների ռելե RT262A՝ 0.1-1.5 միջակայքում | Փոփոխվող ճնշումների ռելե RT262A՝ 0.1-1.5 միջակայքում | հատ | 1 | 287.6272 | 287.6272
46 |  | RT-ի համար նախատեսված ամորտիզատորի խողովակ (060-104766) | RT-ի համար նախատեսված ամորտիզատորի խողովակ (060-104766) | հատ | 2 | 9.7842 | 19.5684
47 |  | Թուջե կցաշուրթով թիթեռային փական, աշխատանքային ճնշում՝ 1.0-1.6 ՄՊա, տրամագիծ՝ 65 մմ։ | Թուջե կցաշուրթով թիթեռային փական, աշխատանքային ճնշում 1.0-1.6 ՄՊա, տրամագիծ 65 մմ | հատ | 2 | 13.0845 | 26.1691
48 | ЕЦ 11-156-1 | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 5.2105 | 5.2105
49 |  | Փոփոխվող ճնշումների ռելե RT262A՝ 0.1-1.5 միջակայքում | Փոփոխվող ճնշումների ռելե RT262A՝ 0.1-1.5 միջակայքում | հատ | 1 | 287.6272 | 287.6272
50 | ЕЦ 11-156-1 | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 5.2105 | 5.2105
51 |  | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ | ESMT արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսոր՝ 100 մմ խողովակի երկարությամբ | հատ | 1 | 37.7219 | 37.7219
52 | Е 16-111 | 40 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի վրա Կցաշութով փակնների տեղադրում առանց փականի արժեքի |  | հատ. | 2 | 4.9187 | 9.8374
53 |  | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագծով, պատրաստված 20-րդ դասի պողպատից, տեսակը՝ KSh.Ts.P.040.040.02, 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2) ճնշմամբ, 250 մմ երկարությամբ, 40 մմ անվանական տրամագծով։ | Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված պողպատից 20 տեսակ՝ KSh.Ts.P.040.040.02, ճնշում՝ 4 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 250 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 40 մմ | հատ | 2 | 10.3734 | 20.7469
54 | Е 16-103 | Կցաշութով փականների մոնտաժ պողպատե խողովակաշարերի վրա, 100 մմ տրամագծով։ |  | հատ. | 2 | 67.33 | 134.66
Հեղյուսներ և ամրակներ
Ջրի, նավթամթերքի, վառելիքի և քսանյութերի համար նախատեսված «LD» եռակցվող գնդիկավոր փականներ, լրիվ տրամագիծով, պատրաստված 20-րդ տիպի պողպատից՝ KSh.Ts.P.100/080.025.02, ճնշում՝ 2.5 ՄՊա (40 կգf/սմ2), երկարություն՝ 300 մմ, անվանական տրամագիծ՝ 100 մմ
55 | Е 16-3 | Ջեռուցման խողովակաշարերի տեղադրում՝ օգտագործելով 89*4 մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակներ։ |  | մ | 10 | 4.7305 | 47.3045
Ջեռուցման և ջրամատակարարման համար նախատեսված թևքերով եռակցված պողպատե խողովակներից պատրաստված խողովակաշարեր, արտաքին տրամագիծը՝ 89 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ
56 | Е 16-3 | Ջեռուցման խողովակաշարերի տեղադրում՝ օգտագործելով 76*4 մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակներ։ |  | մ | 16 | 4.1455 | 66.3273
Ջեռուցման և ջրամատակարարման համար նախատեսված թևքերով եռակցված պողպատե խողովակներից պատրաստված խողովակաշարեր, արտաքին տրամագիծը՝ 76 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ
57 | Е 16-40 | Ջեռուցման համար նախատեսված ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակների տեղադրում, 51*3.5 մմ տրամագծով։ |  | մ | 5 | 2.3869 | 11.9345
Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 51x2.5 մմ
58 | Е 16-38 | Ջեռուցման համար նախատեսված ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակների տեղադրում, 32*3.5 մմ տրամագծով։ |  | մ | 5 | 2.3387 | 11.6937
Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 32*3 մմ
59 | Е 16-39 | 40*3.5 մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի ջեռուցման խողովակների տեղադրում |  | մ | 5 | 2.2646 | 11.3228
Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 40x3.0 մմ
60 | Е 16-35 | Ջեռուցման համար նախատեսված ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի խողովակների տեղադրում, 15*2.5 մմ տրամագծով։ |  | մ | 15 | 1.3437 | 20.1549
15 մմ տրամագծով ջրի և գազի խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր
61 | Е 16-220 | Մինչև 100 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 0.2 | 11.8811 | 2.3762
Ջուր
62 | Е 16-219 | Մինչև 50 մմ տրամագծով ջեռուցման, ջրամատակարարման և տաք ջրի մատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում։ |  | 100 մ | 0.3 | 11.2521 | 3.3756
Ջուր
63 | Е 13-398 | Մետաղական մակերեսների ներկում՝ KO-811 էմալով։ |  | 100 մ2 | 0.25 | 39.1231 | 9.7808
KO-811 օրգանոսիլիցիումային էմալ, կանաչ
Լուծիչ R-4
64 | Е 15-612 | Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկտակ |  | 100 մ2 | 0.125 | 48.9819 | 6.1227
Յուղաներկի գունանյութ
Յուղաներկ МА-15 БИО տեսակի, ներքին աշխատանքների համար,
65 | Е 26-7 | Տաք խողովակաշարային մակերեսների չոր ջերմամեկուսացում՝ օգտագործելով հանքային բամբակի կիսագլաններ կամ գլաններ։ |  | մ3 | 0.29 | 48.5933 | 14.0921
Ցինկապատ պողպատ ջերմամեկուսացման աշխատանքների համար
Պողպատե ժապավեն 2մմ հաստ
Հանքային բամբակյա սալիկներ
66 |  | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութով, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 83 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ։ | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութի վրա, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 83 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ | մ | 11 | 0.29706 | 3.2676
67 |  | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութով, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 64 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ։ | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութի վրա, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 64 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ | մ | 11 | 0.37135 | 4.0849
68 |  | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութով, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 54 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ։ | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութի վրա, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 54 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ | մ | 5.5 | 0.37123 | 2.0418
69 |  | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութով, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 42 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ։ | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութի վրա, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 42 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ | մ | 5.5 | 0.41595 | 2.2877
70 |  | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութով, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 32 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ։ | M-100 հանքային բամբակի ջերմամեկուսիչ գլաններ, սինթետիկ կապակցանյութի վրա, լամինացված ալյումինե փայլաթիթեղով, տրամագիծը՝ 32 մմ, հաստությունը՝ 30 մմ | մ | 5.5 | 0.29718 | 1.6345
6.Էլեկտրասնուցում և լուսավորություն
Բաժին 1. Սարքեր և սարքավորումներ
1 | ЕЦ 8-572-7 | Կառավարման վահանակ կամ պահարանի տիպի կառավարման բլոկ, որը տեղադրված է հատակին, բարձրությունը և լայնությունը մինչև 1600x1000 մմ |  | կոմպլ | 1 | 11.7783 | 11.7783
2 |  | Մուտքային բաշխման սարքի տեսակը՝ ВРУ 1-21-10 | Մուտքային և բաշխիչ սարքի տեսակը՝ ВРУ 1-21-10 | կոմպլ | 1 | 460.7359 | 460.7359
3 | ЕЦ 8-613-2 | Եռաֆազ հաշվիչ |  | 100 հատ. | 1 | 149.2413 | 149.2413
4 |  | Էլեկտրոնային էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ՝ եռաֆազ Mercury 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7.5)A (բազմասակագնային) | Էլեկտրոնային էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ՝ եռաֆազ Mercury 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7.5)A (բազմասակագնային) | հատ | 1 | 74.2641 | 74.2641
5 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
6 |  | Ավտոմատ փոխանցման վահանակներ՝ ЩAP-33, եռաֆազ, 40 Ա | Ավտոմատ փոխանցման վահանակներ՝ ЩAP-33, եռաֆազ, 40 Ա | հատ | 1 | 53.4702 | 53.4702
7 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
8 |  | Չափիչ և բաշխիչ վահանակներ ЩУРН-3-12з, փականով, չափսերը՝ 540x310x165 մմ։ | Չափիչ և բաշխիչ վահանակներ ЩУРН-3-12з, փականով, չափսերով՝ 540x310x165 մմ | հատ | 1 | 40.103 | 40.103
9 | ЕЦ 8-53-1 | Մինչև 10 կՎ հոսանքի լարման տրանսֆորմատորի մոնտաժ ներառյալ սարքերը |  | հատ. | 3 | 3.5778 | 10.7333
10 |  | Հոսանքի տրանսֆորմատոր՝ անվանական լարում 0.66 կՎ, անվանական առաջնային հոսանք 1 Ա, անվանական երկրորդային հոսանք 5 Ա, ճշգրտության դաս 0.5S | Հոսանքի տրանսֆորմատոր՝ անվանական լարում 0.66 կՎ, անվանական առաջնային հոսանք 1 Ա, անվանական երկրորդային հոսանք 5 Ա, ճշգրտության դաս 0.5Ս | հատ | 3 | 14.2586 | 42.7759
11 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 2 | 49.0145 | 98.0289
12 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
13 |  | Վահանակային ЩМП-3, չափսերը՝ 650х500х220 մմ, պաշտպանության աստիճանը՝ IP54։ | Վահաններ մոնտաժային վահանակով ЩМП-3, չափսը՝ 650х500х220 մմ, պաշտպանության դասը՝ IP54 | հատ | 1 | 38.6169 | 38.6169
14 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ որոնք ներառում են ստորև սարքերը առանց սարքերի արժեքների, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 9 | 0.47325 | 4.2592
15 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 40A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 40A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 7.4267 | 7.4267
16 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 32A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 32A, բնութագրիչ C | հատ | 2 | 6.2379 | 12.4758
17 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 25A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 25A, բնութագրիչ C | հատ | 2 | 5.7929 | 11.5857
18 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 32A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 32A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 2.4504 | 2.4504
19 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 25A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 25A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 1.8271 | 1.8271
20 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագրիչ C | հատ | 2 | 1.4855 | 2.9709
21 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 9.0145 | 9.0145
22 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
23 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերը՝ 520х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերով՝ 520х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
24 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 6 | 0.47325 | 2.8395
25 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 50A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 50A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 9.0598 | 9.0598
26 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 32A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 32A, բնութագրիչ C | հատ | 5 | 6.2383 | 31.1915
27 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 9.0145 | 9.01
28 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
29 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերը՝ 520х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերով՝ 520х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
30 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ , որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 12 | 0.47314 | 5.6777
31 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 63A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 63A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 9.8029 | 9.8029
32 |  | Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, 2 բևեռ, անվանական հոսանք 25 Ա, Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանք 100 մԱ։ | Ավտոմատ Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, բևեռների քանակը՝ 2, անվանական հոսանքը՝ 25 Ա, դիֆերենցիալ հոսանքը՝ 100 մԱ | հատ | 5 | 9.8029 | 49.0145
33 |  | Մնացորդային/ //դիֆֆերենացիալ/ հոսանքի անջատիչներ, 4 բևեռ, անվանական հոսանք 32 Ա, Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանք 30 մԱ։ | Ավտոմատ Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, բևեռների քանակը՝ 4, անվանական հոսանքը՝ 32 Ա, դիֆերենցիալ հոսանքը՝ 30 մԱ | հատ | 3 | 11.2881 | 33.8644
34 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 1.4848 | 1.4848
35 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագրիչ C | հատ | 2 | 1.233 | 2.466
36 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերը՝ 520х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերով՝ 520х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
37 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
38 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերը՝ 520х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերով՝ 520х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
39 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ , որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 12 | 0.47314 | 5.6777
40 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 40A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 40A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 7.4267 | 7.4267
41 |  | Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, 2 բևեռ, անվանական հոսանք 25 Ա, Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանք 100 մԱ։ | Ավտոմատ Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, բևեռների քանակը՝ 2, անվանական հոսանքը՝ 25 Ա, դիֆերենցիալ հոսանքը՝ 100 մԱ | հատ | 8 | 9.8029 | 78.4231
42 |  | Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, 2 բևեռ, անվանական հոսանք 32 Ա, Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանք 30 մԱ։ | Ավտոմատ Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, բևեռների քանակը՝ 2, անվանական հոսանքը՝ 32 Ա, դիֆերենցիալ հոսանքը՝ 30 մԱ | հատ | 1 | 9.8029 | 9.8029
43 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագրիչ C | հատ | 2 | 1.4855 | 2.9709
44 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերը՝ 520х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերով՝ 520х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
45 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
46 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերը՝ 520х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերով՝ 520х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
47 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ , որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 15 | 0.47316 | 7.0974
48 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 40A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 40A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 7.4267 | 7.4267
49 |  | Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, 2 բևեռ, անվանական հոսանք 25 Ա, Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանք 100 մԱ։ | Ավտոմատ Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, բևեռների քանակը՝ 2, անվանական հոսանքը՝ 25 Ա, դիֆերենցիալ հոսանքը՝ 100 մԱ | հատ | 10 | 9.8029 | 98.0289
50 |  | Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, 2 բևեռ, անվանական հոսանք 32 Ա, Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանք 30 մԱ։ | Ավտոմատ Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, բևեռների քանակը՝ 2, անվանական հոսանքը՝ 32 Ա, դիֆերենցիալ հոսանքը՝ 30 մԱ | հատ | 2 | 9.8029 | 19.6058
51 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 1.2324 | 1.2324
52 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
53 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
54 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերը՝ 520х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերով՝ 520х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
55 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ , որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 6 | 0.47325 | 2.8395
56 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 25A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 25A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 5.7922 | 5.7922
57 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 16A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 16A, բնութագրիչ C | հատ | 5 | 5.0499 | 25.2496
58 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 9.01 | 9.01
59 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
60 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերը՝ 520х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-36з, փականով, չափսերով՝ 520х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
61 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ , որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 6 | 0.47325 | 2.8395
62 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 50A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 50A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 9.0598 | 9.0598
63 |  | Անկախ թողարկիչ RN47 | Անկախ թողարկիչ RN47 | հատ | 5 | 15.2984 | 76.492
64 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 32A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 32A, բնութագրիչ C | հատ | 5 | 6.2383 | 31.1915
65 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 16A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 16A, բնութագրիչ C | հատ | 4 | 5.0501 | 20.2005
66 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 10A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 10A, բնութագրիչ C | հատ | 2 | 4.7824 | 9.5647
67 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
68 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
69 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերը՝ 265х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերով՝ 265х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
70 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ , որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 6 | 0.47325 | 2.8395
71 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 25A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 25A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 5.7922 | 5.7922
72 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 16A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 16A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 5.0504 | 5.0504
73 |  | Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, 2 բևեռ, անվանական հոսանք 25 Ա, Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանք 100 մԱ։ | Ավտոմատ Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, բևեռների քանակը՝ 2, անվանական հոսանքը՝ 25 Ա, դիֆերենցիալ հոսանքը՝ 100 մԱ | հատ | 1 | 9.8029 | 9.8029
74 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 1.4848 | 1.4848
75 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 6A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 6A, բնութագիր C | հատ | 2 | 1.233 | 2.466
76 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
77 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
78 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերը՝ 265х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերով՝ 265х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
79 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ , որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 6 | 0.47325 | 2.8395
80 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 32A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 32A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 6.2386 | 6.2386
81 |  | Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, 2 բևեռ, անվանական հոսանք 25 Ա, Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանք 100 մԱ։ | Ավտոմատ Մնացորդային/դիֆֆերենցիալ/ հոսանքի անջատիչներ, բևեռների քանակը՝ 2, անվանական հոսանքը՝ 25 Ա, դիֆերենցիալ հոսանքը՝ 100 մԱ | հատ | 5 | 9.8029 | 49.0145
82 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
83 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
84 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերը՝ 265х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերով՝ 265х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
85 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ , որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 6 | 0.47325 | 2.8395
86 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 20A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 20A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 5.1988 | 5.1988
87 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 1.2324 | 1.2324
88 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
89 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ, որոնք ներառում են ստորև սարքերը, առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
90 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերը՝ 265х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերով՝ 265х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
91 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ որոնք ներառում են ստորև սարքերը առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 10 | 0.47316 | 4.7316
92 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 20A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 20A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 5.1988 | 5.1988
93 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագրիչ C | հատ | 9 | 1.2328 | 11.0951
94 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
95 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
96 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերը՝ 265х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերով՝ 265х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
97 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ որոնք ներառում են ստորև սարքերը առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 6 | 0.47325 | 2.8395
98 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 25A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 25A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 5.7922 | 5.7922
99 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 16A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 1.4848 | 1.4848
100 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
101 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
102 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերը՝ 265х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերով՝ 265х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
103 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ որոնք ներառում են ստորև սարքերը առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 5 | 0.47316 | 2.3658
104 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 20A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 20A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 5.1988 | 5.1988
105 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագրիչ C | հատ | 4 | 1.2327 | 4.9307
106 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
107 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
108 |  | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերը՝ 265х310х120 մմ | Արտաքին բաշխիչ վահանակներ ЩРН-12з, փականով, չափսերով՝ 265х310х120 մմ | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
109 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ որոնք ներառում են ստորև սարքերը առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 9 | 0.47325 | 4.2592
110 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 20A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 3P 20A, բնութագրիչ C | հատ | 1 | 5.1988 | 5.1988
111 |  | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագիր C | Ավտոմատ անջատիչներ՝ «IEK» BA47-29 1P 10A, բնութագրիչ C | հատ | 8 | 1.2328 | 9.8628
112 |  | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի, երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ, 63A | Միացնող շինա PI№ (pin) տիպի երկշարք, 1000 մմ երկարությամբ 63A | հատ | 1 | 49.0145 | 49.0145
113 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ որոնք ներառում են ստորև սարքերը առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 6 | 0.47325 | 2.8395
114 |  | Էլեկտրամագնիսական կոնտակտորներ՝ փոփոխական հոսանք KM2211-00 M4 | Էլեկտրամագնիսական կոնտակտորներ՝ փոփոխական հոսանք KM2211-00 M4 | հատ | 6 | 14.8529 | 89.1174
115 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
116 | ЕЦ 8-315-1 | Ընդհանուր նշանակության կոճակով կառավարման կայան, տեղադրված կառույցի վրա՝ պատի կամ սյան, մինչև 3 կառավարման տարր։ |  | հատ. | 9 | 97.7501 | 879.7513
117 |  | Կոճակային կառավարման սյուներ՝ KU-91 / PKU15-21.111-54U2 IP54 | Կոճակային կառավարման կետեր՝ KU-91 / PKU15-21.111-54U2 IP54 | հատ | 9 | 6.8323 | 61.4903
118 | ЕЦ 10-975-1 | Հատակի վրա դրվող պահարան, չափսերը՝ մինչև 600x600x350 մմ |  | հատ. | 1 | 2.997 | 2.997
119 |  | Մատակարարման օդափոխության կառավարման վահանակներ ЩУ1-0.75-12 | Մատակարարման օդափոխության կառավարման վահանակներ ЩУ1-0.75-12 | հատ | 1 | 47.5296 | 47.5296
120 | ЕЦ 8-526-1 | Նվազեցնող տրանսֆորմատորի տուփ |  | հատ. | 3 | 4.6423 | 13.9268
121 |  | Տուփեր՝ իջեցնող տրանսֆորմատորով և անջատիչով՝ 36V YATP-0.25-1 | Տուփեր՝ իջեցնող տրանսֆորմատորով և անջատիչով. 36V YATP-0.25-1 | հատ | 3 | 17.8234 | 53.4702
122 | ЕЦ 8-70-6 | Ամբողջական կոնդենսատորային բլոկ (պահարան) տեղադրված կառույցների վրա, քաշը՝ մինչև 100 կգ։ |  | коմплекտն | 1 | 26.6941 | 26.6941
123 |  | Կարգավորվող կոնդենսատորային բլոկ ֆիլտրերով KRM-0.4-15 380V, IP31, չափսերը՝ 650x500x220 | Կարգավորվող կոնդենսատորային բլոկ ֆիլտրերով KRM-0.4-15 380V, IP31 չափսեր՝ 650x500x220 | հատ | 1 | 448.5568 | 448.5568
124 | ЕЦ 8-121-1 | Հատակի վրա դրվող սարք, քաշը՝ մինչև 0.2 տ |  | հատ. | 1 | 2.6027 | 2.6027
125 |  | Անխափան սնուցման աղբյուր SIP380B10BD.9-33, 380V, 10kW (ներառյալ մարտկոցը) | Անխափան սնուցման աղբյուր SIP380B10BD.9-33, 380V, 10 կՎտ (ներառյալ մարտկոցը) | հատ | 1 | 32.6763 | 32.6763
126 | ЕЦ 8-719-1 | Մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա տեղադրված սարքեր, քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 1 | 14.7466 | 14.7466
127 |  | Անխափան սնուցման աղբյուր SIP380B10BD.9-33, 380V, 10kW (ներառյալ մարտկոցը) | Անխափան սնուցման աղբյուր SIP380B10BD.9-33, 380V, 10 կՎտ (ներառյալ մարտկոցը) | հատ | 1 | 32.6763 | 32.6763
Բաժին 2. Մալուխներ
128 | Е 21-111 | Վաքերում մալուխների տեղադրում - մինչև 6 մմ2 լայնական հատույթով մեկուսացված մետաղալար։ |  | 100 մ | 2.6 | 19.605 | 50.973
129 | Е 21-112 | Վաքերում մալուխների տեղադրում - մինչև 35 մմ2 լայնական հատույթով մեկուսացված մետաղալար։ |  | 100 մ | 2.15 | 30.7549 | 66.123
130 | ЕЦ 8-399-2 | Մինչև 120 մմ2 լայնական հատույթով վաքերի կամ ճկախողովակների մեջ մալուխների տեղադրում։ |  | 100 մ | 0.1 | 39.5733 | 3.9573
131 | ЕЦ 8-399-3 | Մինչև 240 մմ2 լայնական հատույթով վաքերի կամ ճկախողովակների մեջ մալուխների անցկացում |  | 100 մ | 0.05 | 49.1901 | 2.4595
132 | Е 21-94 | Հաղորդահաղորդալարերի անցակացում խողովակներում փաթեթով, ընդհանուր լայնական հատույթով՝ մինչև 6 մմ2 (2x1.5; 3x1.5; 4x1.5; 1x6): |  | 100 մ | 44.9 | 13.3201 | 598.0714
133 | Е 21-95 | Հաղորդահաղորդալարերի անցակացում խողովակներում փաթեթով, ընդհանուր լայնական հատույթով՝ մինչև 16 մմ2 (3x2.5; 3x4; 5x1.5; 7x1.5): |  | 100 մ | 21.95 | 19.7911 | 434.414
134 | Е 21-96 | Հաղորդահաղորդալարերի անցակացում խողովակներում փաթեթով, ընդհանուր լայնական հատույթով՝ մինչև 35 մմ2 (5x6; 5x4; 1x25): |  | 100 մ | 3.65 | 26.5884 | 97.0477
135 | Е 21-97 | Հաղորդահաղորդալարերի անցակացում խողովակներում փաթեթով, ընդհանուր լայնական հատույթով՝ մինչև 70 մմ2 (5x10) |  | 100 մ | 1.45 | 26.5695 | 38.5258
136 | Е 21-159 | Մինչև 70 մմ2 լայնական հատույթով մալուխների անցկացում |  | 100 մ | 0.25 | 5.2261 | 1.3065
137 | Е 21-160 | Մինչև 120 մմ2 լայնական հատույթով մալուխների անցկացում |  | 100 մ | 0.6 | 8.2699 | 4.962
138 | Е 21-161 | Մինչև 185 մմ2 լայնական հատույթով մալուխների անցկացում |  | 100 մ | 0.25 | 11.9514 | 2.9878
139 | ЕЦ 8-400-2 | Մալուխներ, որոնք ամրացված են սեղմակներով և միացման տուփերով, մինչև 16 մմ2 ընդհանուր լայնական հատույթով։ |  | 100 մ | 0.05 | 184.8404 | 9.242
140 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 2x1.5 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 2x1.5 մմ2 | մ | 132.6 | 0.17823 | 23.6334
141 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 3x1.5 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 3x1.5 մմ2 | մ | 2142 | 0.2822 | 604.483
142 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 3x2.5 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 3x2.5 մմ2 | մ | 1326 | 0.44559 | 590.8477
143 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 3x4 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 3x4 մմ2 | մ | 163.2 | 0.69808 | 113.9272
144 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 5x1.5 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 5x1.5 մմ2 | մ | 489.6 | 0.47529 | 232.7032
145 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 5x4 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 5x4 մմ2 | մ | 91.8 | 1.411 | 129.5314
146 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 5x6 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 5x6 մմ2 | մ | 188.7 | 1.9309 | 364.3558
147 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 5x10 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 5x10 մմ2 | մ | 173.4 | 2.4507 | 424.9559
148 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 5x16 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 5x16 մմ2 | մ | 71.4 | 4.144 | 295.8787
149 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով, ППГнг(А-HF-0.66 5x25 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ՝ ցածր դյուրավառ ՊՎՔ պլաստիկից պատրաստված պատյանով ППГнг(А-HF-0.66 5x25 մմ2 | մ | 30.6 | 7.2036 | 220.4317
150 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և հրակայուն ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, ППГнг(А-FRHF-0.66 2x1.5 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացումով, ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, կրակակայուն ППГнг(А-FRHF-0.66 2x1.5 մմ2 | մ | 122.4 | 0.17823 | 21.8154
151 |  | Հոսանքի մալուխ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և հրակայուն ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, ППГнг(А-FRHF-0.66 3x2.5 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացումով, ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, կրակակայուն ППГнг(А-FRHF-0.66 3x2.5 մմ2 | մ | 183.6 | 0.44558 | 81.8092
152 |  | Հոսանքի մալուխ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և հրակայուն ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, ППГнг(А-FRHF-0.66, 3x4 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացումով, ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, կրակակայուն ППГнг(А-FRHF-0.66 3x4 մմ2 | մ | 81.6 | 0.69809 | 56.9643
153 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և հրակայուն ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, ППГнг(А-FRHF-0.66, 4x1.5 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացումով, ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, կրակակայուն ППГнг(А-FRHF-0.66 4x1.5 մմ2 | մ | 357 | 0.38617 | 137.8638
154 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և հրակայուն ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, ППГнг(А-FRHF-0.66, 5x4 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացումով, ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, կրակակայուն ППГнг(А-FRHF-0.66 5x4 մմ2 | մ | 91.8 | 1.0248 | 94.0807
155 |  | Ուժային մալուխներ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և հրակայուն ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, ППГнг(А-FRHF-0.66, 5x6 մմ2։ | Ուժային մալուխներ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացումով, ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, կրակակայուն ППГнг(А-FRHF-0.66 5x6 մմ2 | մ | 40.8 | 1.1288 | 46.0552
156 |  | Հաղորդալար КВВГнг(A)-LS 4x1.5 | Հաղորդալար КВВГнг(A)-LS 4x1.5 | մ | 255 | 0.38617 | 98.474
157 |  | Հաղորդալար КВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 | Հաղորդալար КВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 | մ | 153 | 0.38617 | 59.0841
158 |  | Հաղորդալար КВВГнг(A)-FRLS 7x1.5 | Հաղորդալար КВВГнг(A)-FRLS 7x1.5 | մ | 122.4 | 0.66838 | 81.8092
159 |  | Ուժային մալուխ մոնտաժվող պղնձե հաղորդիչներով ПВ1 6-450 | Ուժային մալուխ մոնտաժվող պղնձե հաղորդիչներով ПВ1 6-450 | մ | 154.5 | 0.43073 | 66.5485
160 |  | Ուժային մալուխ մոնտաժվող պղնձե հաղորդիչներով ПВ1 25-450 | Ուժային մալուխ մոնտաժվող պղնձե հաղորդիչներով ПВ1 25-450 | մ | 51 | 1.4556 | 74.2342
161 |  | Ուժային մալուխ մոնտաժվող պղնձե հաղորդիչներով ПВ1 95-450 | Ուժային մալուխ մոնտաժվող պղնձե հաղորդիչներով ПВ1 95-450 | մ | 5.1 | 9.8028 | 49.9944
162 | ЕЦ 8-423-17 | Հաղորդալար , ​​գծում հաղորդալարերի քանակը՝ մինչև 4, հաղորդալարերի լայնական հատույթը՝ մինչև 6 մմ2։ |  | 100 մ | 2 | 79.2508 | 158.5015
163 |  | Ինքնակարգավորվող տաքացվող մալուխ 7-КСТМ2-Т сеч.10,5х6,1 մմ2 | Ինքնակարգավորվող ջեռուցման մալուխ 17-KSTM2-T լայնական հատվածքով 10.5x6.1 մմ2 | մ | 203 | 0.49014 | 99.4994
164 |  | Չժանգոտվող պողպատե ճոպան, 4 մմ տրամագծով | Չժանգոտվող պողպատե մալուխ, 4 մմ տրամագծով | մ | 200 | 0.96543 | 193.0869
Բաժին 3. Осветительное оборудование (ЭМ.С лист 9)
165 | ЕЦ 8-620-10 | Լուսադիոդային լամպերի լուսատուներ, որոնք տեղադրված են կախովի առաստաղներում՝ ներկառուցված մասերի վրա՝ մինչև 4 լուսադիոդային լամպի համար նախատեսված ներկառուցված բալաստներով։ |  | 100 հատ. | 1.22 | 143.9709 | 175.6445
166 |  | BEST OFFICE 30 LED լուսատու 30W/3489Lm/56LEDs/3500-4000K/176-264VAC/IP40/595x595x40 ապակիով | LED լուսադիոդային լամպ BEST OFFICE 30 30W/3489Lm/56LED/3500-4000K/176-264VAC/IP40/595x595x40 ապակիով | հատ | 63 | 17.8235 | 1122.8781
167 |  | BEST OFFICE 30 LED լուսատու 30W/3489Lm/56LEDs/3500-4000K/176-264VAC/IP40/595x595x40 ապակիով | LED լուսադիոդային լամպ BEST OFFICE 30 30W/3489Lm/56LED/3500-4000K/176-264VAC/IP40/595x595x40 ապակիով | հատ | 18 | 17.8235 | 320.8225
168 |  | BEST OFFICEԱՅԻՆ ԼՈՆԳ ՄԻՆԻ 20 LED լուսադիոդային լամպ 20 Վտ/1869 լմ/40 LED-ներ/3500-4000K/176-264 ՎԱԿ/IP40/600x180x40/SMP-ներ | LED լուսադիոդային լամպ BEST OFFICE LONG MINI 20 20W/1869Lm/40LED/3500-4000K/176-264VAC/IP40/600x180x40/SMPs | հատ | 30 | 12.7735 | 383.2042
169 |  | LED լուսադիոդային լամպ BEST OFFICE LONG MINI 20 20W/1869Lm/40LEDs/3500-4000K/176-264VAC/IP40/600x180x40/SMPs Op/BAP/-10...+40°C | LED լուսադիոդային լամպ BEST OFFICE LONG MINI 20 20W/1869Lm/40LED/3500-4000K/176-264VAC/IP40/600x180x40/SMPs Op/BAP/-10...+40°C | հատ | 5 | 16.6351 | 83.1756
170 |  | BEST OFFICE 30 30W/3489Lm/56LED/3500-4000K/176-264VAC/IP54/595x595x48 լուսատու ապակիով | LED լուսադիոդային լամպ BEST OFFICE 30 30W/3489Lm/56LED/3500-4000K/176-264VAC/IP54/595x595x48 ապակիով | հատ | 4 | 14.2586 | 57.0345
171 |  | BEST OFFICE 30 LED լուսադիոդային լամպ 30W/3489Lm/56 LED-ներ/3500-4000K/176-264VAC/IP54/595x595x48մմ/ապակիով/BAP-ով | LED լուսադիոդային լամպ BEST OFFICE 30 30W/3489Lm/56LED/3500-4000K/176-264VAC/IP54/595x595x48/ապակեով/power bank | հատ | 2 | 15.2984 | 30.5968
172 | ЕЦ 8-608-1 | Տեղական լուսավորության սարքեր առանց տրանսֆորմատորների մոնտաժ առանցք լուսատուների արժեքի |  | 100 հատ. | 0.17 | 93.7261 | 15.9334
173 |  | LED լուսատու BEST ЖКХ-C 10 10W/1096Lm/30LED/3500-4000K/176-264VAC/IP65/D148x57/СПк | LED լուսադիոդային լամպ BEST ZhKH-C 10 10W/1096Lm/30LED/3500-4000K/176-264VAC/IP65/D148x57/SPk | հատ | 17 | 4.3073 | 73.2243
174 | ЕЦ 8-598-1 | Լուսատուներ, որոնք տեղադրված են կախովի առաստաղնում կամ կեռիկների վրա |  | 100 հատ. | 0.14 | 143.3 | 20.062
175 |  | LED լուսատու BEST ССП PL-03 30 30W/3350Lm/56LED/5000-5500K/150-280VAC/IP65/70x1000x60/СПк | LED լուսադիոդային լամպ BEST SSP PL-03 30 30W/3350Lm/56LED/5000-5500K/150-280VAC/IP65/70x1000x60/SPk | հատ | 5 | 11.1396 | 55.6981
176 |  | BEST ССП PL-03 35 LED լուսատու 35W/3857Lm/56 LED-ներ/5000-5500K/150-280VAC/IP54/920x76x67/SPk Pr/կախովի/BAP/-10...+40°C/դիֆուզոր (ապակի) | LED լուսադիոդային լամպ BEST SSP PL-03 35 35W/3857Lm/56LED/5000-5500K/150-280VAC/IP54/920x76x67/SPk Pr/կախովի/BAP/-10...+40°C/դիֆուզոր (ապակի) | հատ | 2 | 11.1394 | 22.2787
177 |  | BEST SSP-02 30 LED լուսատու, 30W/3175Lm/56 LED-ներ/3500-4000K/176-264VAC/IP20/1265x160x70մմ/SGPs Pr/BAP/-10...+40°C/Դիֆուզոր (ապակե)՝ ցանցով | LED լուսադիոդային լամպ BEST SSP-02 30 30W/3175Lm/56LED/3500-4000K/176-264VAC/IP20/1265x160x70/SGPs Pr/BAP/-10...+40°C/Դիֆուզոր (ապակե) ցանցով | հատ. | 7 | 16.7838 | 117.4863
178 | ЕЦ 8-608-1 | Տեղակային լուսավորության սարքավորումների մոնտաժ |  | 100 հատ. | 0.04 | 93.728 | 3.7491
179 |  | DBP-12w լուսադիոդային լամպ | DBP-12w լուսադիոդային լամպ | հատ. | 4 | 8.9118 | 35.6472
180 | ЕЦ 8-604-4 | Պատի լուսատու ցուցանակներ |  | 100 հատ. | 0.19 | 243.574 | 46.2791
181 |  | LED արտակարգ լուսատուներ ներկառուցված մարտկոցով՝ IP20 CCA 1001 | LED արտակարգ լուսատուներ ներկառուցված մարտկոցով՝ IP20 CCA 1001 | հատ. | 9 | 12.6249 | 113.624
182 |  | LED արտակարգ լուսատուներ ներկառուցված մարտկոցով՝ IP20 CCA 1003 | LED արտակարգ լուսատուներ ներկառուցված մարտկոցով՝ IP20 CCA 1003 | հատ. | 1 | 11.1394 | 11.1394
183 |  | LED լուսատու BEST SSP-05 9 9W/1171Lm/20LED/3500-4000K/176-264VAC/IP54/400x150x40/SMPk Pr/BAP | LED լուսատու BEST SSP-05 9 9W/1171Lm/20LED/3500-4000K/176-264VAC/IP54/400x150x40/SMPk Pr/BAP | հատ | 9 | 13.0705 | 117.6347
184 |  | ЛБО 20 արտակարգ լուսավորության սարքի (BS-842, BS-943, BS-741) համար նախատեսված ինքնասոսնձվող թաղանթային պիտակ՝ «Ելք ձախ» և «Ելք աջ» պատկերագրերով։ | Ինքնակպչուն թաղանթային պիտակ՝ «Ելք ձախ», «Ելք աջ» պատկերագրերով LBO 20 (BS-842, BS-943, BS-741) արտակարգ լուսավորության սարքի համար։ | հատ | 9 | 0.89112 | 8.0201
185 | ЕЦ 8-609-1 | Մինչև 500 Վտ լուսադիոդային լամպի հզորությամբ ամրացվող լուսարձակի մոնտաժ որոնք ներառում են ստորև սարքերը առանց սարքերի արժեքների |  | 100 հատ. | 0.12 | 178.898 | 21.4678
186 |  | LED լուսատու BEST LTS-P-02 200 200W/30483Lm/2COB/5000-5500K/150-280VAC/IP65/190x150x300/G90° | LED լուսադիոդային լամպ BEST LTS-P-02 200 200W/30483Lm/2COB/5000-5500K/150-280VAC/IP65/190x150x300/G90° | հատ. | 12 | 16.3382 | 196.0578
187 | ЕЦ 8-574-28 | Սարք կամ սարքավորումի մոնտաժ որոնք ներառում են ստորև սարքերը առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 1 | 0.47368 | 0.47368
188 |  | Հեռակառավարման փորձարկման բլոկ BS-TELECONTROL-1 | Հեռակառավարման փորձարկման բլոկ BS-TELECONTROL-1 | հատ | 1 | 17.823 | 17.823
189 |  | Պաշտպանիչ ցանց լուսարձակի համար 400x400x500 T-400 | Պաշտպանիչ ցանց լուսարձակի համար 400x400x500 T-400 | հատ | 12 | 6.5353 | 78.4231
Բաժին 4. Հողանցում
190 | Е 1-936 | Գորւնտի ձեռքով փորում մինչև 2 մ լայնությամբ խրամուղում՝ մինչև 2 մ խորությամբ ամրացմամբ: 2-րդ կարգի բնահող |  | 100 մ3 | 0.081 | 298.7106 | 24.1956
191 | Е 1-967 | Խրամուղիների , ետլիցք ձեռքով ետլիցք 1-ին կարգի բնահող |  | 100 մ3 | 0.081 | 122.7424 | 9.9421
192 | ЕЦ 8-471-2 | Ուղղահայաց հողակցման ձող՝ պատրաստված 63x63x6 մմ անկյունային պողպատից։ |  | 10 հատ. | 2.3 | 16.7509 | 38.5271
193 |  | Հավասար եզրային անկյունակ պողպատե, Ст3пс ապրանքանիշ, եզրի լայնություն 63-63 մմ։ | Հավասար եզրային անկյունակ, St3ps ապրանքանիշ, եզրի լայնությունը 63-63 մմ | տն | 0.2765 | 475.2924 | 131.4183
194 | ЕЦ 8-472-2 | Հորիզոնական հողանցման էլեկտրոդ շերտավոր պողպատից պատրաստված խրամատում, 160 մմ² լայնական հատվածքով։ |  | 100 մ | 0.45 | 23.6494 | 10.6422
195 |  | Պողպատե ժապավեն՝ 40x5 մմ, Ст3пс դասի | Շերտավոր պողպատ՝ 40x5 մմ, St3sp դասի | տն | 0.157 | 475.2908 | 74.6207
196 | ЕЦ 8-472-8 | Բաց հողանցման հաղորդիչ՝ կլոր պողպատից պատրաստված շենքերի հիմքերի համար, 8 մմ տրամագծով։ |  | 100 մ | 0.16 | 50.3613 | 8.0578
197 |  | Տաք գլանված ցինկապատ պողպատե գլան, 10-12 մմ տրամագծով։ | Տաք գլանված ցինկապատ պողպատե գլան, տրամագիծ 10-12 մմ | տն | 0.47 | 475.2915 | 223.387
Բաժին 5. Ներկառուցվախ տարրեր
198 | ЕЦ 8-591-6 | Բաց հաղորդալարերի համար նախատեսված վարդակների մոնտաժ առանց նյութի |  | 100 հատ. | 0.53 | 50.7296 | 26.8867
199 |  | PA16-112 B IP44 վարդակ բաց հաղորդալարերի համար՝ հողանցման կոնտակտներով։ | Բաց հաղորդալարերի համար նախատեսված RA16-112 B IP44 վարդակ՝ հողանցման կոնտակտներով | հատ | 47 | 2.525 | 118.6745
200 |  | Երկտեղանի վարդակ բաց հաղորդալարերի համար՝ հողանցման կոնտակտներով և ամրացման թիթեղով, «Մոսկվիչկա» շարք, մոդել RA 10-831, սպիտակ | Երկտեղանի վարդակ բաց հաղորդալարերի համար՝ հողանցման կոնտակտներով և ամրացման թիթեղով, Մոսկվիչկա շարք, RA 10-831 ապրանքանիշ, սպիտակ | հատ | 6 | 2.0793 | 12.4758
201 | ЕЦ 8-591-1 | Անջատիչ՝ մեկ ստեղանի , հարթ տեղադրված տեսակ՝ բաց լարերովի մոնտաժման համար առանց նյութի |  | 100 հատ. | 0.42 | 46.8849 | 19.6917
202 |  | Բաց հաղորդալարերի համար միաբանալի անջատիչ, Prima շարք, մոդել՝ A16-046, լուսավորությամբ, սպիտակ | Բաց հաղորդալարերի համար միաբանալի անջատիչ, Prima շարք, ապրանքանիշ՝ A16-046, լուսավորությամբ, սպիտակ գույն | հատ | 42 | 6.8323 | 286.9581
203 | ЕЦ 8-591-9 | Երկստեղանի անջատիչ բաց հաղորդալարերի համարմոնտաժման համար առանց նյութի |  | 100 հատ. | 0.17 | 45.0718 | 7.6622
204 |  | Բաց հաղորդալարերի համար նախատեսված երկստեղանի անջատիչ, Prima շարք, մոդել՝ A56-029, սպիտակ։ | Բաց հաղորդալարերի համար նախատեսված երկստեղանի անջատիչ, Prima շարք, ապրանքանիշ՝ A56-029, գույն՝ սպիտակ | հատ | 17 | 4.9015 | 83.3252
205 | ЕЦ 10-775-2 | Միացման տուփ պատի վրա առանց նյութի |  | հատ. | 416 | 1.0055 | 418.3035
206 |  | Ունիվերսալ տուփ УК-П | Ունիվերսալ տուփ UK-P | հատ | 375 | 4.4559 | 1670.9486
207 |  | Բաժանիչ տուփ КИ-У3 | Միացման տուփ KI-U3 | հատ | 5 | 7.2778 | 36.389
208 |  | Հրակայուն տուփ FSB11404 բ/պ-ի համար | Հրակայուն տուփ FSB11404 բակի համար | հատ | 50 | 0.89117 | 44.5587
209 | ЕЦ 10-975-8 | Դարակ կամ արկղ, մինչև 200x200 մմ չափսերով մոնտաժ առանց ներքին սարքերի արժեքի |  | հատ. | 8 | 1.3698 | 10.9585
210 |  | ШДУП տուփ (լրացուցիչ պոտենցիալի հավասարեցման շինա) | Լրացուցիչ պոտենցիալի հավասարեցման շիֆեր (EPB) | հատ | 8 | 0.59406 | 4.7524
211 |  | Մեկուսիչ կափարիչներ | Մեկուսիչ կափարիչներ | հատ | 1290 | 0.044559 | 57.4809
212 | ЕЦ 8-406-18 | Մետաղական խողովակների 20մմ տրամ անցկացում մալուխների համար առանց խողովակի արժեքի |  | 100 մ | 4.1 | 51.2494 | 210.1226
213 |  | Եռակցված, ոչ ցինկապատ, ջրի և գազի խողովակներ առանց պարուրակների, ստանդարտ, անվանական տրամագիծ 20 մմ, պատի հաստություն 2.8 մմ։ | Ջրամատակարարման և գազի մատակարարման համար նախատեսված եռակցված պողպատե խողովակներ, առանց պարուրակների, սովորական, անվանական տրամագիծը՝ 20 մմ, պատի հաստությունը՝ 2.8 մմ | մ | 410 | 0.51985 | 213.139
214 | ЕЦ 8-406-19 | Մետաղական խողովակների 32մմ տրամ անցկացում մալուխների համար առանց խողովակի արժեքի |  | 100 մ | 0.07 | 58.7456 | 4.1122
215 |  | Եռակցված, ոչ ցինկապատ, պտուտակավոր ջրի և գազի խողովակներ, ստանդարտ, անվանական տրամագիծը՝ 32 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.2 մմ։ | Եռակցված պողպատե ոչ ցինկապատ ջրի և գազի խողովակներ՝ պարույրով, սովորական, անվանական տրամագիծը՝ 32 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.2 մմ | մ | 7 | 0.59415 | 4.159
216 | ЕЦ 8-418-5 | Բետոնե հատակով պոլիէթիլենային խողովակի անցկացում , մինչև 32 մմ ներքին տրամագծով առանց խողովակի արժեքի |  | 100 մ | 67.78 | 19.025 | 1289.5142
217 |  | FL դասի ճկուն, թեթև, ՊՎՔ ալիքավոր ճկախողովակներ (IP55), զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ։ | Ինքնահրկիզվող ՊՎՔ (IP55) FL շարքի ճկուն, թեթև ալիքավոր խողովակներ, զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ | մ | 4160 | 0.51985 | 2162.5793
218 |  | FL դասի ճկուն, թեթև, ՊՎՔ ալիքավոր ճկախողովակներ (IP55), զոնդով, տրամագիծը՝ 32 մմ։ | Ինքնամաքրվող ՊՎՔ խողովակներ, ճկուն, ալիքավոր, թեթև, զոնդով, նոմինալ ներքին տրամագիծ 32 մմ | մ | 423 | 0.68323 | 289.0077
219 |  | HFFRLS ճկուն ալիքավոր խողովակ, d20 մմ զոնդով | HFFRLS ճկուն ալիքավոր խողովակ, d20 մմ զոնդով | մ | 2115 | 0.41588 | 879.5873
220 |  | HFFRLS ճկուն ալիքավոր խողովակ, 32 մմ տրամագծով և զոնդով։ | HFFRLS ճկուն ալիքավոր խողովակ, d32 մմ զոնդով | մ | 80 | 0.96544 | 77.235
221 | ЕЦ 8-398-1 | Պլաստիկ վաքերի՝ մինչև 40 մմ լայնությամբ մոնտաժ առանց նյութի արժեքի |  | 100 մ | 3.85 | 312.273 | 1202.2512
222 |  | Մալուխային վաք (տուփ) 20x12.5 մմ | Մալուխային վաք (տուփ) 20x12.5 մմ | մ | 250 | 1.3071 | 326.763
223 |  | Հրակայուն մինի-ալիքային MEX 25x16 (77007-E110) | Հրակայուն մինի-ալիք MEX 25x16 (77007-E110) | մ | 135 | 1.114 | 150.3852
224 | ЕЦ 8-398-1 | Պլաստիկ վաքերի՝ մինչև 120 մմ լայնությամբ մոնտաժ առանց նյութի արժեքի |  | 100 մ | 1.05 | 312.2725 | 327.8861
225 |  | Մալուխային վաք (տուփ) 100x60 մմ | Մալուխային վաք (տուփ) 100x60 մմ | մ | 55 | 0.5347 | 29.4087
226 |  | Հրակայուն վաք կափարիչով INSTA 100x55 (76002-E110) | Հրակայուն վաք կափարիչով INSTA 100x55 (76002-E110) | մ | 50 | 0.51985 | 25.9927
227 | ЕЦ 8-154-2 | Ծայրերի վրա ռետինե սեղմաների տեղադրում մինչև 70 մմ2 լայնական հատույթով 1 կՎ մալուխների համար։ |  | հատ. | 6 | 3.5587 | 21.3522
228 |  | Ջերմակծկվող մալուխի ամրացման միացում 3КВТп-1-35 / 5ПКТn-1-16/35-Б | Ջերմակծկվող մալուխային միացման միացում 3KVTp-1-35 / 5PKTn-1-16/35-B | հատ | 6 | 7.8719 | 47.2316
229 | Е 46-156 | Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներում 200 մմ խորությամբ և 20 մմ տրամագծով ուղղահայաց անցքերի բացում |  | 100 հատ. | 2 | 111.9232 | 223.8464
հորատներ
Բաժին 6. Վաքեր
230 | ЕЦ 8-398-1 | Մետաղական տուփ՝ հաղորդալարերի և մալուխների տեղադրման համար։ |  | 100 մ | 0.6 | 312.2728 | 187.3637
231 |  | Ոչ ձևավոր մետաղական վաք 200x80x2500 ЛНМЗТ(М)-200x80pr | Ոչ ձևավոր մետաղական վաք 200x80x2500 ЛНМЗТ(М)-200x80pr | մ | 60 | 1.6338 | 98.0289
232 |  | Կափարիչ վաքի համար 200x14x2500, KLZT-200, արտ. 020121 | Կափարիչ վաքի համար 200x14x2500, KLZT-200, արտ. 020121 | մ | 60 | 0.98029 | 58.8173
233 |  | Հարթ, հարթ 90 աստիճանի անկյուն 200x80 վաքի համար, UPTp-200x80, արտ. 032028 | 90 աստիճանի հարթ անկյուն 200x80 վաքի համար, UPTp-200x80, արտ. 032028 | մ | 2 | 0.60902 | 1.218
234 |  | Վաքի հարթ կափարիչ 90 աստիճանի անկյան տակ- 200 մմվաքի համար KUPTp-200, արտ. 022021։ | Ծածկեք հարթ, հարթ 90 աստիճանի անկյան տակ։ 200 վաքի համար՝ KUPTp-200, արտ. 022021 | մ | 2 | 0.51988 | 1.0398
235 |  | Միջնորմ վաքի համար H80մմ (երկարությունը 2.5մ) PLPT-80, արտ. 040181 | Միջնորմ վաքի համար H80մմ (երկարությունը 2.5մ) PLPT-80, արտ. 040181 | մ | 60 | 1.9309 | 115.8519
236 |  | Ունիվերսալ հողանցման հաղորդիչ 6x200 մմ ZPU6x200, արտ. 60062 | Ունիվերսալ հողանցման հաղորդիչ 6x200 մմ ZPU6x200, արտ. 60062 | հատ | 24 | 2.822 | 67.7288
237 |  | 200x80 OSTEC վաքի ծայրային խցափակիչ, արտ. 040728 | 200x80 OSTEC վաքի ծայրային խցափակիչ, արտ. 040728 | հատ | 2 | 0.29735 | 0.59471
238 |  | Միացնող տարր վաքի h 80 1.5 մմ SPU-80 համար, արտ. 040681 | Միացնող տարր վաքի h 80 1.5 մմ SPU-80 համար, արտ. 040681 | հատ | 96 | 0.2228 | 21.3886
239 | ЕЦ 8-503-1 | Պերֆորացված ամրացման պրոֆիլ, 2 մ երկարությամբ |  | 100 մ | 0.48 | 281.7182 | 135.2247
240 |  | Պերֆորացված ամրացման պրոֆիլ | Պերֆորացված մոնտաժային պրոֆիլ | հատ | 24 | 0.49017 | 11.764
241 |  | Թելավոր ամրակներ M8-2000 | Թելավոր մեխեր M8-2000 | հատ | 48 | 0.4456 | 21.3886
242 |  | Միացնող տարր վաքի h 80 1.5 մմ SPU-80 համար, արտ. 040681 | Միացնող տարր վաքի h 80 1.5 մմ SPU-80 համար, արտ. 040681 | հատ | 96 | 0.2228 | 21.3886
243 |  | 6.0 x 16 մմ գլխիկով պտուտակներ | 6.0x16 մմ կլոր գլխիկով պտուտակներ | կգ | 1.15 | 0.66877 | 0.76908
244 |  | Խարիսխ M8 | Խարիսխ M8 | հատ | 96 | 0.53471 | 51.3321
245 |  | Հրդեհաշիջիչ ОУ-2 | Հրդեհաշիջիչ OU-2 | հատ | 6 | 3.2676 | 19.6058
246 |  | Լարման անվանական ցուցանակը | Լարման գնահատման ափսե | հատ | 1 | 0.44505 | 0.44505
247 |  | Փոխադրելի պաստառներ, անվտանգության նշաններ | Փոխադրելի պաստառներ, անվտանգության նշաններ | կոմպլ․ | 1 | 4.4557 | 4.4557
7.Անվտանգության համակարգեր
Բաժին 1.
1 | ЕЦ 11-13-1 | С2000-КДЛ։ Սարքեր, որոնք տեղադրված են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 2 | 2.0999 | 4.1998
2 |  | Երկլար կապի գծի կառավարիչ, ապրանքանիշ «С2000-КДЛ» | Երկլար կապի գծի կառավարիչ, ապրանքանիշ «С2000-КДЛ» | հատ | 1 | 17.2379 | 17.2379
3 | ЕЦ 11-13-1 | С2000-БКИ։ Սարքեր, որոնք տեղադրվում են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 1 | 2.0999 | 2.0999
4 |  | Կառավարման և ցուցման բլոկ՝ ինտեգրված անվտանգության համակարգի մաս կազմող կառավարման վահանակի հետ համատեղ աշխատելու համար, 60 համակարգային բաժինների և էկրանի ձեռքով կառավարում՝ ներկառուցված ցուցիչների և ձայնային ազդանշանի միջոցով: բաժինների կառավարման կոճակների քանակը 60 է: Մատակարարման լարումը տատանվում է 10.2-ից մինչև 28 Վ, իսկ սպասման ռեժիմում հոսանքի սպառումը կազմում է 200 մԱ: | Կառավարման և ցուցման բլոկ՝ ինտեգրված անվտանգության համակարգի մաս կազմող կառավարման և կառավարման վահանակի հետ միասին, 60 համակարգի բաժինների ձեռքով կառավարում և էկրան՝ ներկառուցված ցուցիչների և ձայնային ազդանշանի միջոցով, բաժինների կառավարման կոճակների քանակը՝ 60, սնուցման լարումը 10.2-ից մինչև 28 Վ, սպասման ռեժիմում հոսանքի սպառումը 200 մԱ է։ | հատ | 1 | 34.24 | 34.24
5 | ЕЦ 11-13-1 | S2000-2։ Սարքեր, որոնք տեղադրված են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 21 | 2.0998 | 44.0961
6 |  | Մուտքի կարգավորիչ, ապրանքանիշ «C2000-2» տարբերակ 01 | Մուտքի կարգավորիչ, ապրանքանիշ «C2000-2» տարբերակ 01 | հատ | 21 | 11.6887 | 245.4624
7 | ЕЦ 10-39-3 | Ռելեներ, բանալիներ, կոճակներ և այլն, տեղադրման վայրի նախապատրաստմամբ առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 23 | 2.2099 | 50.8272
8 |  | Քարտի ընթերցիչ «C2000-Proxy H» | Մոտիկության քարտի կարդացող սարք «C2000-Proxy H» | հատ | 23 | 24.7941 | 570.2654
9 | ЕЦ 10-775-2 | Միացման տուփի մոնտաժ պատերում առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 1 | 0.79962 | 0.79962
10 |  | BRIZ տիպի ճյուղավորող և մեկուսիչ բլոկներ, կարճ միացումով երկլար գծային հատվածի համար, չափսերով՝ ոչ ավելի, քան 56x38x20 մմ | BRIZ տիպի ճյուղավորող և մեկուսիչ բլոկներ, երկլար գծի կարճ միացման հատվածի համար, ոչ ավելի, քան 56x38x20 մմ չափսերով | հատ | 1 | 3.3061 | 3.3061
11 | ЕЦ 10-743-7 | Օպտիկական (լուսանկարչական) էլեկտրական սարք. միաբլոկային օպտիկական էլեկտրական սարքի մոնտաժ առանց նյութի արժեքի |  | կոմպլ | 38 | 15.6101 | 593.1845
12 |  | Հասցեավորվող ծավալային օպտոէլեկտրոնային անվտանգության ազդանշան, մոդել «С2000-ИК», տարբերակ 03 | Հասցեավորվող ծավալային օպտիկ-էլեկտրոնային անվտանգության ազդանշան, ապրանքանիշ «С2000-ИК» տարբերակ 03 | հատ | 38 | 7.084 | 269.1935
13 | ЕЦ 11-620-1 | Պողպատե կառուցվածք՝ պատին սարքեր ամրացնելու համար, քաշը, կգ, մինչև՝ 0.5 առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 38 | 0.62676 | 23.817
14 |  | ДИП-34A, IP-212-31/1, IP-212-39, IP-212-43, IP-212-44, IP-212-49 AM, IP-212-5SV, IP-212-53, IP-212-69/3 դետեկտորները կախովի առաստաղում տեղադրելու համար նախատեսված ամրակման սարք։ | ДИП-34A, IP-212-31/1, IP-212-39, IP-212-43, IP-212-44, IP-212-49 AM, IP-212-5SV, IP-212-53, IP-212-69/3 դետեկտորները կախովի առաստաղի մեջ տեղադրելու համար նախատեսված ամրակման սարք | հատ | 38 | 0.23612 | 8.9727
15 | ЕЦ 11-56-10 | Ավտոմատ ազդանշանային համակարգ՝ կոնտակտային, մագնիսական կոնտակտ՝ պատուհանների և դռների բացման համար առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 27 | 3.0247 | 81.667
16 |  | Մակերեսին ամրացվող մագնիսական կոնտակտային դետեկտոր, մոդել 4939SN-WH / C2000-ST | Մակերեսային ամրացվող մագնիսական կոնտակտային դետեկտոր, մոդել 4939SN-WH / C2000-ST | հատ | 27 | 7.084 | 191.2691
17 | ЕЦ 10-39-3 | Ռելեներ, բանալիներ, կոճակներ և այլն, տեղադրման վայրի նախապատրաստմամբ առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 23 | 2.2099 | 50.8272
18 |  | Հասցեավորվող խուճապի կոճակ, ապրանքանիշ՝ «С2000-КТ» | Հասցեական խուճապի կոճակ, ապրանքանիշ «С2000-КТ» | հատ | 23 | 1.1807 | 27.1551
19 | ЕЦ 10-743-7 | Ուլտրաձայնային սարք. փոխակերպիչների հավաքածու (ճառագայթիչ-ընդունիչ) մոնտաժ առանց նյութի արժեքի |  | կոմպլ | 22 | 15.6101 | 343.4229
20 |  | Պահեստային սնուցման աղբյուր, ապրանքանիշ՝ «RIP 12» տարբերակ 06 | Պահուստային սնուցման աղբյուր, ապրանքանիշ՝ «RIP 12» տարբերակ 06 | հատ | 1 | 30.697 | 30.697
21 |  | Անխափան սնուցման աղբյուր՝ ББП-20 | Անխափան սնուցման աղբյուր՝ ББП-20 | հատ | 21 | 8.2647 | 173.5595
22 | ЕЦ 11-13-1 | С2000-КПБ։ Սարքեր, որոնք տեղադրված են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 1 | 2.0999 | 2.0999
23 |  | Կառավարման և մեկնարկի բլոկ, «С2000-КПБ» ապրանքանիշ։ | Կառավարման և մեկնարկի միավոր, ապրանքանիշ «С2000-КПБ» | հատ | 1 | 23.6132 | 23.6132
24 | ЕЦ 8-168-1 | Լուսավորված պատի ցուցանակներ |  | հատ. | 1 | 0.75204 | 0.75204
25 |  | Լուսային ազդանշանային սարք MAYAK-12S | Լույսի ազդանշանային սարք MAYAK-12S | հատ | 1 | 1.5351 | 1.5351
26 | ЕЦ 8-84-2 | Սարքի մոնտաժ (կոճակ, կառավարման բանալի, էլեկտրամագնիսական կողպեք, ձայնային ազդանշան, ազդանշանային լամպ), միացված ծայրերի քանակը մինչև 6 է առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 42 | 1.3713 | 57.5946
27 |  | HN-C3RB HUNTER ԵԼՔԻ ԿՈՃԱԿ | HN-C3RB HUNTER ԵԼՔԻ ԿՈՃԱԿ | հատ | 21 | 2.7156 | 57.0266
28 |  | Դռան բացման սարք УДП-513 | Դռան բացման սարք УДП-513 | հատ | 21 | 2.5975 | 54.5471
29 | ЕЦ 11-409-11 | Մուտքի կառավարման համակարգի մոնտաժ ավտոմատ փակումով առանց նյութի արժեքի |  | կոմպլ | 28 | 22.5329 | 630.9209
30 |  | AL-400S ունիվերսալ էլեկտրամագնիսական կողպեք | AL-400S ունիվերսալ էլեկտրամագնիսական սահող կողպեք | հատ | 28 | 26.0463 | 729.2958
31 | ЕЦ 10-743-12 | Ավտոմատ ազդանշանային համակարգի մոնտաժ՝ կոնտակտային, մագնիսական կոնտակտ՝ պատուհանների և դռների բացման համար։ |  | հատ. | 28 | 6.5591 | 183.6536
32 |  | անվտանգության ազդանշան կոնտակտային՝ ИО 102-26 исп. 02 "Аякс" | Կապվեք անվտանգության ազդանշանի հետ՝ ИО 102-26 исп. 02 "Аякс" | հատ | 28 | 5.7853 | 161.9882
33 |  | Դռան փակիչ DS 73 BC «Պրեմիում սերիա», փակման ուժ EN2-5 | Դռան փակիչ DS 73 BC «Պրեմիում սերիա», փակման ուժ EN2-5 | հատ | 28 | 2.2433 | 62.8123
34 | ЕЦ 10-39-3 | Ռելեներ, բանալիներ, կոճակներ և այլն, մանտաժում վայրի նախապատրաստմամբ առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 1 | 2.2096 | 2.2096
35 |  | Քարտի ընթեցիչ ЕМ-СКД-01 / Proxy-USB MA | Proximity քարտի կարդացիչ EM-SKD-01 / Proxy-USB MA | հատ | 1 | 30.697 | 30.697
Բաժին 2. Նյութեր | [6 empty] | 0
36 | Е 21-94 | Հաղորդալարերի անցկացում տեղադրված խողովակների կամ մետաղական թևքերի մեջ, մինչև 6 մմ2 ընդհանուր լայնական հատույթով առանց նյութի արժեքի |  | 100 մ | 11 | 13.32 | 146.5202
37 | Е 21-111 | Վաքերում հաղորդալարերի տեղադրում մեկուսացված հատույթով մինչև 6մմ2 առանց նյութի արժեքի |  | 100 մ | 5.4 | 19.605 | 105.8668
38 |  | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ և հալոգենազուրկ պոլիմերային միացությունից պատրաստված թաղանթով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետմամբ, КПСнг(А)-LS 1x2x0.75 կարգի։ | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ, հալոգենազուրկ պոլիմերային կազմից պատրաստված թաղանթով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետումներով, КПСнг(А)-LS 1x2x0.75 ապրանքանիշով։ | մ | 1368 | 0.56441 | 772.1121
39 |  | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ և հալոգենազուրկ պոլիմերային միացությունից պատրաստված թաղանթով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետմամբ, КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.5 տեսակով։ | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ, հալոգենազուրկ պոլիմերային կազմից պատրաստված թաղանթով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետումներով, КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.5 ապրանքանիշով։ | մ | 20.4 | 0.38619 | 7.8782
40 |  | Լյութոքս 20նգ(Ա)-FRLSLTx 1x2x0.75 մալուխ | Ցածր թունավորության 20ng(A)-FRLSLTx 1x2x0.75 մալուխ | մ | 285.6 | 0.62382 | 178.1633
41 | ЕН 2-349 | Հանվող և ընդարձակվող միավորներ մոնտաժ (մոդուլներ, բջիջներ, ТЭЗ), քաշը՝ մինչև 5 կգ առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 23 | 3.7086 | 85.2968
42 |  | Սպասարկման կարիք չունեցող մարտկոց, անվանական լարում 12 Վ, տարողություն 26 Աժ։ | Սպասարկման կարիք չունեցող մարտկոց, անվանական լարում 12 Վ, տարողություն 26 Ահ | հատ | 2 | 34.1851 | 68.3702
43 |  | Սպասարկման կարիք չունեցող մարտկոց, անվանական լարում 12 Վ, տարողություն 7 Աժ։ | Սպասարկման կարիք չունեցող մարտկոց, անվանական լարում 12 Վ, տարողություն 7 Աժ | հատ | 21 | 27.1124 | 569.3602
44 | ЕЦ 10-775-2 | Միացման տուփի մոնտաժ պատերում առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 105 | 0.79805 | 83.7951
45 | ЕЦ 8-418-1 | Ծալքավոր PVC խողովակ՝ տեղադրված կառույցների, պատերի, սյուների, առաստաղների և հատակի հիմքերի վրա լարերի և մալուխների պաշտպանության համար։ |  | 100 մ | 13 | 35 | 455
46 |  | Ինքնամարվող ՊՎՔ խողովակներ, ճկուն, ալիքավոր, թեթև, առանց քաշքի, նոմինալ ներքին տրամագիծ 20 մմ։ | Ինքնահրկիզվող ՊՎՔ խողովակներ, ճկուն, ալիքավոր, թեթև, առանց ձգվածքի, նոմինալ ներքին տրամագիծ 20 մմ | մ | 1300 | 0.37132 | 482.7192
47 | ЕЦ 10-775-2 | Միացման տուփի մոնտաժ պատերում առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 6 | 1.0055 | 6.0329
48 |  | Միացման տուփ «DKC» չափսերով՝ 100x100x50 մմ | Միացման տուփ «DKC» չափսը՝ 100x100x50 մմ | հատ | 6 | 1.0398 | 6.2386
|  | 8.Հրդեհային ազդարարաման ցանց |  |  |  |  | 0
Բաժին 1. Սարքերի | [6 empty] | 0
1 | ЕЦ 11-13-1 | S2000-M։ Սարքեր, որոնք տեղադրված են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 1 | 2.0966 | 2.0966
2 |  | Հրդեհային ազդանշանի կառավարման վահանակ երկգծանի LCD էկրանով | Հրդեհային ազդանշանի կառավարման վահանակ երկգծանի LCD ցուցիչով | հատ | 1 | 12.9668 | 12.9668
3 | ЕЦ 11-13-1 | С2000-БКИ։ Սարքեր, որոնք տեղադրվում են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 1 | 2.0966 | 2.0966
4 |  | Կառավարման և ցուցման բլոկ՝ ինտեգրված անվտանգության համակարգի մաս կազմող կառավարման վահանակի հետ համատեղ աշխատելու համար, 60 համակարգային բաժինների և էկրանի ձեռքով կառավարում՝ ներկառուցված ցուցիչների և ձայնային ազդանշանի միջոցով: բաժինների կառավարման կոճակների քանակը 60 է: Մատակարարման լարումը տատանվում է 10.2-ից մինչև 28 Վ, իսկ սպասման ռեժիմում հոսանքի սպառումը կազմում է 200 մԱ: | Կառավարման և ցուցման բլոկ՝ ինտեգրված անվտանգության համակարգի մաս կազմող կառավարման վահանակի հետ համատեղ աշխատելու համար, 60 համակարգային բաժինների և էկրանի ձեռքով կառավարում՝ ներկառուցված ցուցիչների և ձայնային ազդանշանի միջոցով: բաժինների կառավարման կոճակների քանակը 60 է: Մատակարարման լարումը տատանվում է 10.2-ից մինչև 28 Վ, իսկ սպասման ռեժիմում հոսանքի սպառումը կազմում է 200 մԱ: | հատ | 1 | 31.3558 | 31.3558
5 | ЕЦ 11-13-1 | С2000-КДЛ։ Սարքեր, որոնք տեղադրված են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 3 | 2.0966 | 6.2897
6 |  | Երկլար կապի գծի կառավարիչ, ապրանքանիշ «С2000-КДЛ» | Երկլար կապի գծի կառավարիչ, ապրանքանիշ «С2000-КДЛ» | հատ | 3 | 14.1456 | 42.4367
7 | ЕЦ 11-13-1 | С2000-ИТ։ Սարքեր, որոնք տեղադրված են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 1 | 2.0966 | 2.0966
8 |  | Հեռախոսային տեղեկատու, «С2000-ИТ» ապրանքանիշ | Հեռախոսային տեղեկատու, «С2000-ИТ» ապրանքանիշ | հատ | 1 | 12.9668 | 12.9668
9 | ЕЦ 10-775-2 | Միացման տուփի մոնտաժ պատերում առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 2 | 0.79784 | 1.5957
10 |  | Կոմուտացիոն սարքեր, 2 ազդանշանային գիծ, ​​2.25 մԱ ելքային ռելե | Կոմուտացիոն սարքեր, 2 ազդանշանային գիծ, ​​2.25 մԱ ելքային ռելե | հատ | 2 | 4.2438 | 8.4875
11 | ЕЦ 10-743-7 | Ուլտրաձայնային սարք. փոխակերպիչների հավաքածու (ճառագայթիչ-ընդունիչ) մոնտաժ առանց նյութի արժեքի |  | коմплект | 1 | 15.5849 | 15.5849
12 |  | Պահեստային սնուցման աղբյուր, ապրանքանիշ՝ «RIP 12» տարբերակ 06 | Պահուստային սնուցման աղբյուր, ապրանքանիշ՝ «RIP 12» տարբերակ 06 | հատ | 1 | 25.9336 | 25.9336
13 | ЕЦ 10-743-2 | Ավտոմատ հրդեհային ազդանշաններ. բազմակի գործողություն ստանդարտ դիզայնով |  | հատ. | 90 | 2.0655 | 185.8976
14 |  | ДИП-34A (ИП 212-34A) օպտիկական-էլեկտրոնային հասցեավորվող/անալոգ ծխի հրդեհային տվիչներ, ամբողջական հիմքով (վարդակով): | ДИП-34A (ИП 212-34A) հրդեհային ծխի դետեկտորներ՝ օպտիկական-էլեկտրոնային հասցեավորվող-անալոգային, ամբողջական հիմքով (վարդակով) | հատ | 79 | 5.894 | 465.6259
15 |  | ДИП-34A (ИП 212-34A) օպտիկական-էլեկտրոնային հասցեավորվող/անալոգ ծխի հրդեհային տվիչներ, ամբողջական հիմքով (վարդակով): | ДИП-34A (ИП 212-34A) հրդեհային ծխի դետեկտորներ՝ օպտիկական-էլեկտրոնային հասցեավորվող-անալոգային, ամբողջական հիմքով (վարդակով) | հատ | 11 | 5.894 | 64.8339
16 | ЕЦ 10-743-10 | Ֆոտոէլեկտրական սարք. փոխակերպիչների հավաքածու (ճառագայթիչ-ֆոտոընդունիչ) |  | коմплект | 2 | 12.4638 | 24.9276
17 |  | Ծխի հրդեհային տվիչ. ИПДЛ-52 / С2000-ИПДЛ исп. 60 | Ծխի հրդեհային տվիչ. ИПДЛ-52 / С2000-ИПДЛ տարբերակ 60 | հատ | 2 | 87.2312 | 174.4624
18 |  | ОРС սերվերի ծրագրակազմ Bolid ARM «Orion Pro»-ի համար։ | Bolid ARM «Orion Pro» ծրագրային ապահովման OPC սերվեր | հատ | 2 | 58.9398 | 117.8795
19 | ЕЦ 11-13-1 | С2000-СП2։ Սարքեր, որոնք տեղադրվում են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 2 | 2.0966 | 4.1932
20 |  | Սիգնալ-մեկնարկիչ բլոկ (ռելե բլոկ), С2000-СП2 տիպի | Սիգնալ-մեկնարկիչ բլոկ (ռելե բլոկ), տիպ С2000-СП2 | հատ | 2 | 9.4305 | 18.861
21 |  | Ծրագրային մոդուլБолид "Орион Про" Գործառնական առաջադրանքով տարբերակ 127 | Ծրագրային մոդուլ Bolid "Orion Pro" Գործառնական առաջադրանք տարբերակ 127 | հատ | 1 | 7.0726 | 7.0726
22 |  | Բոլիդ «Orion Pro» ծրագրային մոդուլի տվյալների բազայի ադմինիստրատոր | Ծրագրային մոդուլ Bolid «Orion Pro» Տվյալների բազայի ադմինիստրատոր | հատ | 1 | 7.0726 | 7.0726
23 |  | Bolid Orion Pro աշխատանքային ժամի հսկիչ | Ժամերի և ներկայության ծրագրակազմ Bolid "Orion Pro"-ի համար | հատ | 1 | 7.0726 | 7.0726
24 |  | Bolid «Orion Pro» մոնիտորի ծրագրային մոդուլ | Ծրագրային մոդուլ Bolid "Orion Pro" մոնիտոր | հատ | 1 | 5.8942 | 5.8942
25 | ЕЦ 11-13-1 | C2000-USB։ Սարքեր, որոնք տեղադրված են մետաղական կոնստրուկցիաների, վահանակների և կառավարման վահանակների վրա։ Քաշը՝ մինչև 5 կգ։ |  | հատ. | 1 | 2.0966 | 2.0966
26 |  | USB/RS-485 ինտերֆեյսի փոխարկիչ գալվանական մեկուսացմամբ | USB/RS-485 ինտերֆեյսի փոխարկիչ գալվանական մեկուսացմամբ | հատ | 1 | 0.76634 | 0.76634
27 | ЕЦ 10-127-5 | Սեղանի հեռախոսային համակարգի մոնտաժ առանց սարքերի արժեքի |  | հատ. | 2 | 0.72761 | 1.4552
28 |  | HP 290 G4 MT համակարգչային համակարգային միավոր | HP 290 G4 MT համակարգչային համակարգային միավոր [123N2EA] | հատ | 1 | 25.9336 | 25.9336
29 |  | HP LP2275w 22 դյույմանոց LCD մոնիտոր / DELL S2721HN 25 դյույմանոց մոնիտոր | HP LP2275w 22 դյույմանոց LCD մոնիտոր / Dell S2721HN 25 դյույմանոց LCD մոնիտոր | հատ | 1 | 41.2582 | 41.2582
30 | ЕН 2-349 | Ստանդարտ բլոկներ, բջիջներ և մոդուլներ, որոնք մատակարարվում են որպես պահեստամասերի հավաքածուի մասերի մոնտաժ առանց նյութերի արժեքի |  | հատ. | 2 | 3.7088 | 7.4176
31 |  | Սպասարկման կարիք չունեցող մարտկոց, անվանական լարում 12 Վ, տարողություն 26 Աժ։ | Սպասարկման կարիք չունեցող մարտկոց, անվանական լարում 12 Վ, տարողություն 26 Ահ | հատ | 2 | 25.9336 | 51.8672
32 | ЕЦ 8-168-1 | Պատի լուսատու ցուցանակներ |  | հատ. | 19 | 0.75112 | 14.2712
33 |  | Համակցված լուսային և ձայնային տվիչ MAYAK 12KP | Համակցված լուսային և ձայնային ազդանշան MAYAK 12KP | հատ | 9 | 5.4107 | 48.6965
34 |  | Լույսի ազդանշանային սարք MOLNIYA-12(24) | Լույսի ազդանշան MOLNIYA-12(24) | հատ | 10 | 5.894 | 58.9398
35 |  | Բեռնվածքի միացման մոդուլի MPN-ը | Բեռնել միացման մոդուլի MPN | հատ | 19 | 0.35365 | 6.7194
36 |  | ИПР 513-3А ձեռքի հրդեհային ազդարարման կոճակ, էլեկտրական կոնտակտով, հասցեագրվող, С2000-КДЛ կարգավորիչից կապի գծերի համար։ | ИПР 513-3A ձեռքի հրդեհային ազդանշաններ, էլեկտրական կոնտակտով, հասցեավորվող, С2000-КДЛ կարգավորիչից կապի գծերի համար | հատ | 11 | 4.8331 | 53.1643
37 | ЕЦ 11-620-1 | Պողպատե կառուցվածք՝ պատին սարքեր ամրացնելու համար, քաշը, կգ, մինչև՝ 0.5 |  | հատ. | 10 | 0.62577 | 6.2577
38 |  | Փակ մետաղական արկղեր սարքերի համար | Անհատական ​​եռակցված ցանցային պողպատե կոնստրուկցիաներ, մինչև 0.1 տ քաշով | տն | 0.0062 | 490.0963 | 3.0386
Բաժին 2.Նյութեր | [6 empty] | 0
39 | ЕЦ 8-418-1 | Պոլիէթիլենային խողովակ անցկացում՝ մինչև 25 մմ ներքին տրամագծով։ |  | 100 մ | 14.95 | 26.0141 | 388.9105
40 |  | Ճկուն ալիքավոր PVC խողովակներ, 20 մմ տրամագծով | ճկուն ալիքավոր PVC խողովակներ, 20 մմ տրամագծով | մ | 1495 | 0.29706 | 444.101
41 | Е 21-94 | Հաղորդալարերի անցկացում տեղադրված խողովակների կամ մետաղական թևքերի մեջ, մինչև 6 մմ2 ընդհանուր լայնական հատույթով առանց նյութի արժեքի |  | 100 մ | 14.93 | 13.3201 | 198.8687
42 | Е 21-111 | Վաքերում հաղորդալարերի տեղադրում մեկուսացված հատույթով մինչև 6մմ2 առանց նյութի արժեքի |  | 100 մ | 0.02 | 19.585 | 0.3917
43 |  | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ և հալոգենազուրկ պոլիմերային միացությունից պատրաստված թաղանթով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետմամբ, КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.75 տեսակով։ | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ, հալոգենազուրկ պոլիմերային կազմից պատրաստված թաղանթով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետումներով, КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.75 ապրանքանիշով։ | մ | 1479 | 0.44559 | 659.0229
44 |  | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ և հալոգենազուրկ պոլիմերային միացությունից պատրաստված թաղանթով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետմամբ, КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.75 տեսակով։ | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ, հալոգենազուրկ պոլիմերային կազմից պատրաստված թաղանթով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետումներով, КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.75 ապրանքանիշով։ | մ | 40.8 | 0.44558 | 18.1795
45 |  | Ուժայի մալուխ՝ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացմամբ և հրակայուն ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, ППГнг(А)-FRHF-0.66, 3x2.5 մմ2։ | Ուժայի մալուխ պղնձե հաղորդիչներով, ՊՎՔ մեկուսացումով, ՊՎՔ պլաստիկե թաղանթով, կրակակայուն ППГнг(А)-FRHF-0.66 3x2.5 մմ2 | մ | 5.1 | 0.51977 | 2.6508
|  | 9.Հեռահաղորդակցության համակարգեր |  |  |  |  | 0
Բաժին 1. Սարքեր | [6 empty] | 0
1 | ЕЦ 11-198-1 | Մոդուլային բլոկների մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 4.7333 | 4.7333
2 |  | 19" 1U 24xRJ-45 կատեգորիայի 5e (անհրաժեշտ) 24-մուտքային միացման վահանակ՝Патч-панель 19" դարակաշարի վրա տեղադրելու համար։ | 19" 1U 24xRJ-45 կատեգորիայի 5e (անհրաժեշտ) 24-մուտքային միացման վահանակ՝ 19" դարակաշարի վրա տեղադրելու համար | հատ | 1 | 0.70747 | 0.70747
3 |  | 8 ՏԲ ծավալով Seagate BarraCuda կոշտ սկավառակ | 8 ՏԲ Seagate BarraCuda կոշտ սկավառակ | հատ | 3 | 17.6819 | 53.0456
4 | ЕЦ 11-954-2 | Պատչ քորդերի տեղադրում |  | հատ. | 17 | 0.28165 | 4.7881
5 |  | UTP Cat.6 LSZH միացման լար, 1 մ, մոխրագույն, 42236 | UTP Cat.6 LSZH միացման լար, 1 մ, մոխրագույն (42236) | հատ | 17 | 0.70728 | 12.0238
6 | ЕЦ 10-384-25 | CCTV տեսախցիկներ մոնտաժ |  | հատ. | 16 | 17.9305 | 286.8888
7 |  | Hikvision DS-2CD2125FWD-IS տեսախցիկ | Hikvision DS-2CD2125FWD-IS տեսախցիկ | հատ | 8 | 29.47 | 235.7601
8 |  | 2MP արտաքին Bullet IP տեսախցիկ EXIR լուսավորությամբ, մինչև 50 մ, 1/2.8 մմ DS-2CD2625FWD-IZS | 2MP արտաքին Bullet IP տեսախցիկ EXIR լուսավորությամբ մինչև 50 մ 1/2.8 DS-2CD2625FWD-IZS | հատ | 8 | 35.3641 | 282.9125
9 |  | 32-ալիքային IP տեսագրիչ PoE-ով տեսաձայնագրիչ՝ 32 ալիք DS-7732NI-I4/24P | 32-ալիքային IP տեսագրիչ PoE-ով Տեսանյութի մուտք՝ 32 ալիք DS-7732NI-I4/24P | հատ | 1 | 188.6076 | 188.6076
10 | ЕЦ 10-395-10 | Պատին ամրացվող սարքավորումների մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 12.1116 | 12.1116
11 |  | HP LP2275w 22 դյույմանոց LCD մոնիտոր / DELL S2721HN 25 դյույմանոց մոնիտոր | HP LP2275w 22 դյույմանոց LCD մոնիտոր / Dell S2721HN 25 դյույմանոց LCD մոնիտոր | հատ | 1 | 41.2582 | 41.2582
12 |  | Arm Media LCD-T15 սև մոնիտորի հենակ 15"-32" | Arm Media LCD-T15 սև մոնիտորի հենակ 15"-32" | հատ | 1 | 4.7147 | 4.7147
13 |  | Մալուխային հավաքիչ GKO-1-6-9005 | Մալուխային կազմակերպիչ GKO-1-6-9005 | հատ | 1 | 14.1452 | 14.1452
Բաժին 2. նյութեր
14 | ЕЦ 8-393-1 | Մինչև 6 մմ2 լայնական հատույթով մեկուսիչներով խարիսխների և կիսախարիսխների վրա ամրացված հաղորդալարերի անցկացում մալուխում հաղորդալարերի քանակը՝ 2։ |  | 100 մ | 8 | 111.0433 | 888.3465
15 | ЕЦ 8-392-1 | Մինչև 16 մմ² լայնական հատույթով մեկուսիչներով կեռիկների վրա հաղորդալարերի անցկացում |  | 100 մ | 0.58 | 56.9577 | 33.0355
16 | ЕЦ 8-399-1 | Մինչև 35 մմ2 լայնական հատույթով վաքերի կամ ճկախողովակների մեջ հաղորդալարերի ացկացում։ |  | 100 մ | 9.07 | 28.1075 | 254.935
17 |  | Կատեգորիայի 6 ոլորված զույգ մալուխ - U/UTP - 4 զույգ - PVC - 305 մ (032755) | Պտտված զույգ հաղորդալարերի կատեգորիա 6 - U/UTP - 4 զույգ - PVC - 305 մ (032755) | մ | 907.8 | 0.40103 | 364.0526
18 |  | 19" 1U 24xRJ-45 կատեգորիայի 5e (անհրաժեշտ) 24-մուտքային միացման վահանակ Патч-панель՝ 19" դարակաշարի վրա տեղադրելու համար։ | 19" 1U 24xRJ-45 կատեգորիայի 5e (անհրաժեշտ) 24-մուտքային միացման վահանակ՝ 19" դարակաշարի վրա տեղադրելու համար | հատ | 1 | 0.89141 | 0.89141
19 | ЕЦ 8-417-1 | Ծալքավոր PVC խողովակ՝ անցակցված կառույցների, պատերի, սյուների, առաստաղների և հատակի հիմքերի վրա հաղորդալարերի և մալուխների պաշտպանության համար։ |  | 100 մ | 8 | 90.5702 | 724.5616
20 | ЕЦ 8-399-2 | Մինչև 120 մմ2 լայնական հատույթով վաքերի կամ ճկախողովակների մեջ հաղորդալարերի տեղադրում։ |  | 100 մ | 0.2 | 39.5798 | 7.916
21 |  | Մալուխային վաք 100x60 մմ | Մալուխային վաք 100x60 մմ | մ | 2.04 | 0.59389 | 1.2115
22 | ЕЦ 8-414-3 | Միացման վաքի մոնտաժ պատերում առանց նյութի արժեքի |  | 100 հատ. | 0.16 | 328.4548 | 52.5528
23 |  | Միացման վաք «DKC» չափսերը 100x100x50 մմ | Միացման վաք «DKC» չափսը՝ 100x100x50 մմ | հատ | 16 | 0.38617 | 6.1787
24 | ЕЦ 8-406-1 | Պողպատե խողովակ՝ սեղմակով ամրացմամբ, մինչև 25 մմ տրամագծով։ |  | 100 մ | 0.01 | 159.4125 | 1.5941
25 |  | Եռակցված, ոչ ցինկապատ, պտուտակավոր ջրի և գազի խողովակներ, ստանդարտ, անվանական տրամագիծը՝ 25 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.2 մմ։ | Եռակցված պողպատե ոչ ցինկապատ ջրի և գազի խողովակներ՝ թելերով, սովորական, անվանական տրամագիծը՝ 25 մմ, պատի հաստությունը՝ 3.2 մմ | մ | 1.02 | 0.34192 | 0.34876
10.Կապի ներիքն համակարգեր
Բաժին 1. Ռադիոհեռարձակում
1 | ЕЦ 10-604-3 | Մինչև 50 մ բարձրությամբ աշտարակի (կայմի) վրա պարաբոլիկ փոխանցող և ընդունող անտենաներ, բարձրացնող սարքերի մոնտաժ, անտենաների տրամագիծը՝ մինչև 1.8 մ։ |  | հատ. | 1 | 34.1918 | 34.1918
2 |  | Պողպատե օֆսեթ արբանյակային անտենա՝ հենարանով, անդրադարձիչի չափսերով՝ 550x580 մմ / FM Արտաքին անտենա՝ FM/VHF ռադիոկայաններ ընդունելու համար Rexant 34-0553 | Պողպատե օֆսեթ արբանյակային անտենա՝ հենարանով, անդրադարձիչի չափսերով՝ 550x580 մմ / FM Արտաքին անտենա՝ FM/VHF ռադիոկայաններ ընդունելու համար Rexant 34-0553 | հատ | 1 | 38.888 | 38.888
4 | ЕЦ 10-397-4 | Մինչև 25 վատտ հզորությամբ բաժանորդային տրանսֆորմատորի մոնտաժ պատի վրա |  | հատ. | 1 | 1.103 | 1.103
5 |  | Բաժանորդային տրանսֆորմատորներ, հերմետիկացված, մուտքային լարում 120 Վ, ելքային լարում 15 Վ / 240/30 Վ TAMU-10S (B3) | Բաժանորդային տրանսֆորմատորներ, կնքված, մուտքային լարում 120 Վ, ելքային լարում 15 Վ / 240/30 Վ TAMU-10S (B3) | հատ | 1 | 12.9627 | 12.9627
6 | ЕЦ 10-397-7 | Բարձրախոսի մոնտաժ շենքի ներսում |  | հատ. | 18 | 5.4924 | 98.8636
7 |  | Բաժանորդային տրանսֆորմատորներ, հերմետիկացված, մուտքային լարում 120 Վ, ելքային լարում 15 Վ / 240/30 Վ TAMU-10S (B3) | Բաժանորդային տրանսֆորմատորներ, կնքված, մուտքային լարում 120 Վ, ելքային լարում 15 Վ / 240/30 Վ TAMU-10S (B3) | հատ | 18 | 12.9627 | 233.3278
8 | ЕЦ 10-775-2 | Միացման տուփի մոնտաժ պատերում առանց նյութի արժեքի |  | հատ. | 36 | 0.79804 | 28.7294
9 |  | Բաշխիչ տուփ UK-2P | Բաշխիչ տուփ UK-2P | հատ | 18 | 0.11785 | 2.1214
10 |  | Միացման տուփ «DKC» 100x100x50 մմ / RON-75 | Միացման տուփ «DKC» չափսը՝ 100x100x50 մմ / RON-75 | հատ | 18 | 0.3064 | 5.5151
11 | ЕЦ 8-591-6 | Բաց լարերի համար նախատեսված վարդակի տեղադրում |  | 100 հատ. | 18 | 40.2618 | 724.7128
12 |  | Ռադիո վարդակ RPV-2 / RPV-1 | Ռադիո վարդակ RPV-2 / RPV-1 | հատ | 18 | 0.70707 | 12.7272
13 |  | Ռադիոընդունիչ Lyra RP-248-1 | Ռադիոընդունիչ Lyra RP-248-1 | հատ | 18 | 7.7776 | 139.9969
14 | ЕЦ 8-417-1 | Վինիլային պլաստիկե խողովակի մոնտաժ, մինչև 25 մմ ներքին տրամագծով։ |  | 100 մ | 0.02 | 90.5723 | 1.8114
15 |  | Ինքնամարվող ՊՎՔ խողովակների մոնտաժ 25 մմ անվանական ներքին տրամագիծ։ | Ինքնամարվող ՊՎՔ խողովակներ, կոշտ, հարթ, ծանր, 25 մմ ներքին տրամագծով | մ | 2 | 0.32663 | 0.65327
16 | ЕЦ 8-417-1 | Ծալքավոր PVC խողովակի մոնտաժ տեղադրված կառույցների, պատերի, սյուների, առաստաղների և հատակի հիմքերի վրա լարերի և մալուխների պաշտպանության համար։ |  | 100 մ | 2.3 | 90.5701 | 208.3111
17 |  | FL շարքի ճկուն PVC ալիքավոր խողովակներ (IP55), զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ։ | Ինքնահրկիզվող ՊՎՔ (IP55) FL շարքի ճկուն, թեթև ալիքավոր խողովակներ, զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ | մ | 230 | 0.29696 | 68.3014
18 | ЕЦ 8-403-7 | Երեքից հինգ ջիլով մալուի անցկացում ՝ մինչև 16 մմ2 լայնական հատույթով, ամրացված սեղմակներով, ժապավեններով և միացման տուփերով։ |  | 100 մ | 0.2 | 150.8302 | 30.166
19 | ЕЦ 8-409-2 | Հաղորդալարերի խողովակների և մետաղական վաոերում անցկացումով ընդհանուր լայնական հատույթով՝ մինչև՝ 6 մմ2։ |  | 100 մ | 2.3 | 19.7858 | 45.5074
20 |  | Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ մեկուսացմամբ, 2x1.2 մմ լայնական հատույթով, ПМСВ TU 16-K03-01-87։ | Փոխանցման մալուխ պողպատե միջուկով և ՊՎՔ մեկուսացմամբ, մի զույգ, 2x1.2 մմ լայնական հատվածքով PMSC TU 16-K03-01-87 | մ | 214.2 | 0.51969 | 111.3168
21 |  | Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ մեկուսացմամբ, 1x1.8 մմ լայնական հատույթով, ПМСВ TU 16-K03-01-87։ | Փոխանցման մալուխ պողպատե միջուկով և ՊՎՔ մեկուսացմամբ, մի զույգ, լայնական հատվածքով 1x1.8 մմ ՊՎԺ ՏՈՒ 16-Կ03-01-87 | մ | 40.8 | 0.29698 | 12.1166
Բաժին 2. Ժամաֆիկացիա
22 | ЕЦ 10-841-1 | Էլեկտրական ժամացույցների տեղադրում |  | կոմպլ | 1 | 8.4873 | 8.4873
23 |  | Ժամացույցի կայան CHS1-02 | Ժամացույցի կայան ChS1-02 | հատ | 1 | 44.3 | 44.3
24 | ЕЦ 10-772-1 | Միակողմանի էլեկտրական պատի ժամացույցի տեղադրում |  | հատ. | 12 | 2.5729 | 30.8753
25 |  | Ժամացույցի կայան CHS1-02 | Ժամացույցի կայան ChS1-02 | հատ | 12 | 66.8166 | 801.7992
26 | ЕЦ 8-417-1 | Ծալքավոր PVC խողովակի մոնտաժ տեղադրված կառույցների, պատերի, սյուների, առաստաղների և հատակի հիմքերի վրա լարերի և մալուխների պաշտպանության համար։ |  | 100 մ | 2.6 | 90.5703 | 235.4828
27 |  | FL շարքի ճկուն PVC ալիքավոր խողովակներ (IP55), զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ։ | FL շարքի ինքնահրկիզվող ՊՎՔ-ից (IP55) պատրաստված ճկուն, թեթև ալիքավոր խողովակներ և ամրակներ, զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ | մ | 260 | 0.29696 | 77.2103
28 | ЕЦ 8-409-1 | Հաղորդալարերի անցկացում ընդհանուր լայնական հատույթով՝ մինչև՝ 2.5 մմ2։ |  | 100 մ | 2.6 | 16.1435 | 41.973
29 | ЕЦ 8-403-7 | Երեքից հինգ ջիլով մալուի անցկացում ՝ մինչև 16 մմ2 լայնական հատույթով, ամրացված սեղմակներով, ժապավեններով և միացման տուփերով։ |  | 100 մ | 0.2 | 150.8302 | 30.166
30 |  | FL շարքի ճկուն PVC ալիքավոր խողովակներ (IP55), զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ։ | FL շարքի ինքնահրկիզվող ՊՎՔ-ից (IP55) պատրաստված ճկուն, թեթև ալիքավոր խողովակներ և ամրակներ, զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ | մ | 285 | 0.29696 | 84.6344
Բաժին 3. Հեռուստատեսային կապի ցանց
31 | Е 34-641 | Մինչև 240 Վ լարման ռադիոհեռարձակման ցանցերի համար մեկական կագնակների տեղադրում։ |  | հատ. | 1 | 24.5641 | 30.9507
Գծային պողպատե մետաղալար 4 մմ
Ռադիոհեռարձակման հենակներ երկփողանի ամրացման հավաքածուով։
32 | ЕЦ 10-617-1 | Տանիքում տեղադրված անտենային ընդունիչ համակարգ, ալիքի երկարության միջակայքը մինչև 1.5 մ է։ |  | հատ. | 1 | 97.4786 | 97.4786
33 |  | Հեռուստատեսային ընդունիչ անտենաներ ATCG(V)-5.1.21-60.4 տիպի, կոլեկտիվ օգտագործման համար, բաղկացած է ուղղորդիչից և լայնակի տեղակայված օղակաձև թրթռիչից, ուղղորդիչներից և անդրադարձիչներից, բազմալիք, չափսերը՝ 2114x350x400 մմ / "Triton-XL-UHF-P" | Հեռուստատեսային ընդունիչ անտենաներ ATCG(V)-5.1.21-60.4 տիպի, կոլեկտիվ օգտագործման համար, բաղկացած է ուղղորդող բումից և օղակաձև թրթռիչից, դրա վրա լայնակի տեղադրված ուղղորդիչներից և անդրադարձիչներից, բազմալիք, չափսերով՝ 2114x350x400 մմ / "Triton-XL-UHF-P" | հատ | 1 | 8.249 | 8.249
35 | ЕЦ 10-605-2 | Հեռուստատեսային անտենայի ուժեղացուցիչ կամ կայունացնող սարքի մոնտաժ |  | հատ. | 2 | 3.0746 | 6.1493
34 |  | Ուղղորդված բաժանորդային միակցիչներ, 10 դԲ | Ուղղորդված բաժանորդային միակցիչներ, 10 դԲ | հատ | 2 | 7.0705 | 14.1411
3 | ЕЦ 10-127-8 | Կայծակնային պաշտպանության սարքերի մոնտաժ վերգետնյա բաժանորդային գծերի համար |  | կոմպլ | 1 | 3.6148 | 3.6148
36 |  | GC-862BL կայծակնային պաշտպանություն, 100 դԲ պաշտպանիչ գործակից, 1.2 դԲ ներդրման կորուստ, ցամաքային և արբանյակային հեռուստատեսային սարքերի համար։ | Կայծակնային պաշտպանություն GC-862BL, պաշտպանիչ գործակից 100 դԲ, ներդրման կորուստ 1.2 դԲ, ցամաքային և արբանյակային հեռուստատեսային սարքերի համար | հատ | 1 | 0.70747 | 0.70747
37 | ЕЦ 8-591-7 | Ներկառուցված վարդակների տեղադրում |  | 100 հատ. | 0.07 | 29.4053 | 2.0584
38 |  | Հեռուստացույցի վարդակ թաքնված լարերի համար, SAT-G, սպիտակ | Հեռուստացույցի վարդակ թաքնված լարերի համար, SAT-G, սպիտակ | հատ | 7 | 0.70702 | 4.9492
39 | Е 21-94 | Հաղորդալարերի անցկացում տեղադրված խողովակների կամ մետաղական թևքերի մեջ, մինչև 6 մմ2 ընդհանուր լայնական հատույթով առանց նյութի արժեքի |  | 100 մ | 3.2 | 13.3199 | 42.6236
40 | ЕЦ 8-403-7 | Երեքից հինգ միջուկանի մալուխ՝ մինչև 16 մմ2 լայնական հատույթով, ամրացված սեղմակներով, ժապավեններով և միացման տուփերով։ |  | 100 մ | 1.2 | 150.8302 | 180.9963
41 |  | Մալուխ RK 75-3.7-319 ng(A)-LSLTx | Մալուխ RK 75-3.7-319 ng(A)-LSLTx | մ | 346 | 0.47514 | 164.3992
42 |  | Մալուխ RK 75-7-327 ng(A)-LSLTx | Մալուխ RK 75-7-327 ng(A)-LSLTx | մ | 82 | 0.51969 | 42.6145
43 | ЕЦ 8-472-10 | 25 մմ2 լայնական հատույթով մեկուսացված պղնձե մետաղալարից պատրաստված հողանցման հաղորդչի անցկացում , որը կապակցվում է շենքի հիմքերի հետ |  | 100 մ | 0.2 | 51.5586 | 10.3117
44 |  | Ուժային մալուխ պղձե ջիլով ПуГВ 1х25-450 | Ուժային մալուխ պղձե ջիլով ПуГВ 1х25-450 | մ | 20 | 0.683 | 13.66
45 | ЕЦ 8-417-1 | Ծալքավոր PVC խողովակի անցկացում՝ կառույցների, պատերի, սյուների, առաստաղների և հատակի հիմքերի վրա լարերի և մալուխների պաշտպանության համար։ |  | 100 մ | 3.2 | 90.5703 | 289.8249
46 |  | FL շարքի ճկուն, PVC ալիքավոր խողովակներ (IP55), զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ։ | FL շարքի ճկուն, PVC ալիքավոր խողովակներ (IP55), զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ։ | մ | 320 | 0.29696 | 95.0281
47 | ЕЦ 8-406-6 | Բետոնե հատակի կամ հողի մեջ նախապես պատրաստված ակոսներում պողպատե խողովակի անցկացում, մինչև 50 մմ տրամագծով |  | 100 մ | 0.02 | 70.1415 | 1.4028
48 |  | Եռակցված, ոչ ցինկապատ, ջրի և գազի խողովակներ առանց պարուրակների, ստանդարտ, անվանական տրամագիծ 20 մմ, պատի հաստություն 2.8 մմ։ | Ջրամատակարարման և գազի մատակարարման համար նախատեսված եռակցված պողպատե խողովակներ, առանց պարուրակների, սովորական, անվանական տրամագիծը՝ 20 մմ, պատի հաստությունը՝ 2.8 մմ | մ | 2 | 0.3416 | 0.6832
Բաժին 4. ՍՀԱ երկկողմանի կապի համակարգ
49 | ЕЦ 10-127-5 | Սեղանի հեռախոսային համակարգի մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 0.72812 | 0.72812
50 |  | GC-1006DG 6-բաժանորդային դիսպետչերական վահանակ | GC-1006DG 6-բաժանորդային դիսպետչերական կենտրոն | հատ | 1 | 77.7759 | 77.7759
51 | ЕЦ 10-127-2 | Պատին ամրացվող հեռախոսային համակարգի տեղադրում |  | հատ. | 3 | 0.9154 | 2.7462
52 |  | Ինտերկոմ GC-2001W3 | Ինտերկոմ GC-2001W3 | հատ | 2 | 18.8548 | 37.7095
61 |  | Բարձրախոս-ինտերկոմ GC-2001P1 | Բարձրախոս-ինտերկոմ GC-2001P1 | հատ | 1 | 12.9627 | 12.9627
53 | ЕЦ 10-39-3 | Ռելեներ, բանալիներ, կոճակներ և այլն, մոնտաժ վայրի նախապատրաստմամբ առանց սարքերի արժեքների |  | հատ. | 2 | 2.2066 | 4.4131
54 |  | Ջրակայուն զանգի կոճակ GC-0423W1 | Ջրակայուն զանգի կոճակ GC-0423W1 | հատ | 2 | 0.23548 | 0.47096
55 | ЕЦ 8-84-1 | Սարքի (կոճակ, կառավարման բանալի, էլեկտրամագնիսական կողպեք, ձայնային ազդանշան, ազդանշանային լամպ) մոնտաժ , միացված ծայրերի քանակը մինչև 2 է։ |  | հատ. | 4 | 0.80584 | 3.2234
56 |  | Ազդանշանային լուսատու GC-0611W2 | Ազդանշանային լամպ GC-0611W2 | հատ | 2 | 22.39 | 44.7801
62 |  | Վերագործարկման կոճակ GC-0421W1 | Վերագործարկման կոճակ GC-0421W1 | հատ | 2 | 0.11774 | 0.23548
57 | ЕЦ 10-743-6 | Ուլտրաձայնային սարքի մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 11.3133 | 11.3133
58 |  | Անխափան սնուցման աղբյուր՝ BBP-50 տարբերակ 1 Accordtec | Անխափան սնուցման աղբյուր՝ BBP-50 տարբերակ 1 Accordtec | հատ | 1 | 12.9627 | 12.9627
59 | ЕН 2-349 | Ստանդարտ բլոկներ, բջիջներ և մոդուլների մոնտաժ, որոնք մատակարարվում են որպես պահեստամասերի հավաքածուի մաս։ |  | հատ. | 1 | 3.7088 | 3.7088
60 |  | Մարտկոց, AKB-17 տիպի, 12 Վ/տարողություն՝ 17 Աժ | Վերալիցքավորվող մարտկոց, AKB-17 տիպի, 12 Վ/տարողություն՝ 17 Աժ | հատ | 1 | 25.9253 | 25.9253
63 | Е 15-817 | Պատերի վրա PVC դեկորատիվ ինքնասոսնձվող ազդարարիչների տեղադրում |  | 100 մ2 | 0.01 | 145.228 | 1.4523
Պոլիվինիլացետատի սոսինձ
Յուղի սոսինձի մածիկ
Սպիտակ ոգի
64 |  | «ԵԼՔ», «ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔ», «ԵԼՔ EXIT» տեղեկատվական պիտակ՝ պատրաստված LBO 20 (BS-842, BS-943, BS-741) արտակարգ լուսավորության սարքի համար։ | «ԵԼՔ», «ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔ», «ԵԼՔ EXIT» տեղեկատվական պիտակ՝ պատրաստված LBO 20 (BS-842, BS-943, BS-741) արտակարգ լուսավորության սարքի համար։ | հատ | 4 | 1.6332 | 6.5327
65 | ЕЦ 8-417-1 | Ծալքավոր PVC խողովակ անցկացում՝ տեղադրված կառույցների, պատերի, սյուների, առաստաղների և հատակի հիմքերի վրա լարերի և մալուխների պաշտպանության համար։ |  | 100 մ | 1.8 | 90.5701 | 163.0263
66 |  | FL շարքի ճկուն, PVC ալիքավոր խողովակներ (IP55), զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ։ | Ինքնահրկիզվող ՊՎՔ (IP55) FL շարքի ճկուն, թեթև ալիքավոր խողովակներ, զոնդով, տրամագիծը՝ 20 մմ | մ | 80 | 0.29696 | 23.757
67 |  | Ինքնամարվող ՊՎՔ խողովակներ, ճկուն, ալիքավոր, թեթև, զոնդով, 16 մմ անվանական ներքին տրամագծով։ | Ինքնամարվող ՊՎՔ խողովակներ, ճկուն, ալիքավոր, թեթև, զոնդով, նոմինալ ներքին տրամագիծը՝ 16 մմ | մ | 100 | 0.32666 | 32.6659
68 | Е 21-94 | Հաղորդալարերի անցկացում տեղադրված խողովակների կամ մետաղական թևքերի մեջ, մինչև 6 մմ2 ընդհանուր լայնական հատույթով առանց նյութի արժեքի |  | 100 մ | 1.8 | 13.3198 | 23.9756
69 | ЕЦ 8-403-7 | Երեքից հինգ միջուկանի մալուխ՝ մինչև 16 մմ2 լայնական հատույթով, ամրացված սեղմակներով, ժապավեններով և միացման տուփերով։ |  | 100 մ | 0.2 | 150.8302 | 30.166
70 |  | U/UTP ոլորված զույգ մալուխ 4x2x0.52, կատեգորիա 5e | U/UTP ոլորված զույգ մալուխ 4x2x0.52, կատեգորիա 5e | մ | 122.4 | 0.44545 | 54.523
71 |  | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ, հալոգենազուրկ պոլիմերային միացությունից պատրաստված պատյանով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետումներով, ալյումին-լավսան ժապավենից պատրաստված էկրանով, КПСЭнг(А-FRHF 1x2x0.75 ապրանքանիշի։ | Հրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար նախատեսված հրակայուն ոլորված զույգ մալուխներ՝ միալար պղնձե հաղորդիչներով, սիլիկոնե ռետինե մեկուսացմամբ, հալոգենազուրկ պոլիմերային միացությունից պատրաստված պատյանով, կրակակայուն, ծխի և գազի ցածր արտանետումներով, ալյումին-լավսան ժապավենից պատրաստված էկրանով, КПСЭнг(А-FRHF 1x2x0.75 ապրանքանիշի։ | մ | 81.6 | 0.51969 | 42.4063
11․Ջրամահեռացման արտաքին ցանցեր
Հողային աշխատանքներ
1 | Е 1-1560 | Գրունտի մշակում էքսկավատորներով 3-րդ կարգի կողլիցք |  | 1000 մ3 | 0.088 | 924.7255 | 81.3758
2 | ЕРЕРпг С 310-200-1 | Գրունտների տեղափոխում մինչև 1 կմ |  | տն | 48.6 | 0.51129 | 24.8488
3 | Е 1-961 | Մինչև 2 մ խորությամբ խրամատների ձեռքով մշակում առանց ամրացման և թեքություններով, ինչպես նաև մինչև 1.5 մ խորությամբ փոսեր մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում։ |  | 100 մ3 | 0.02 | 325.3316 | 6.5066
4 | Е 1-256 | Մինչև 59 կՎտ (80 ձիաուժ) հզորությամբ բուլդոզերներով խրամուղիների հետլիցք և մինչև 5 մ խորությամբ Գրունտի տեղափոխում (1-ին խմբի հող): |  | 1000 մ3 | 0.02 | 58.6248 | 1.1725
5 |  | Բնական ավազ շինարարական աշխատանքների համար, միջահատիկ | Բնական ավազ շինարարական աշխատանքների համար, միջին | մ3 | 52.68 | 2.9706 | 156.4897
6 | Е 1-258 | Խրամուղիների հետլիցք մինչև 59 կՎտ (80 ձիաուժ) հզորությամբ բուլդոզերներով և մինչև 5 մ Գրունտի տեղափոխմամբ (3-րդ կարգի գրունտ) |  | 1000 մ3 | 0.06 | 91.2447 | 5.4747
7 | Е 1-1185 | Գրունտի խտացում պնևմատիկ տոփանիչներով 3-4 կարգի գրունտներում |  | 100 մ3 | 0.58 | 38.4048 | 22.2748
8 | Е 1-230 | Գրունտի մշակում մինչև 59 կՎտ (80 ձիաուժ) հզորությամբ բուլդոզերներով տեղափոխությամբ մինչև 10 մ 1 խմբի Գրունտի համար։ |  | 1000 մ3 | 0.0039 | 132.802 | 0.51793
Մոնտաժային աշխատանքներ
9 | Е 23-8 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժ խրամուղում 110 մմ տրամագծով SN 8, ներառյալ մոնտային տարրերը և կցորդիչները |  | մ | 22.17 | 3.6955 | 81.9289
Պոլիէթիլենային միացում 110 մմ տրամագծով խողովակների համար "KORSIS"
Ռետինե կնքման օղակներ 110 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակների համար
«KORSIS» SN 8 պոլիէթիլենից պատրաստված ոչ ճնշման միացման խողովակներ՝ 110 մմ տրամագծով
10 | Е 23-8 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժ խրամուղում 160 մմ տրամագծով SN 8, ներառյալ մոնտային տարրերը և կցորդիչները |  | մ | 97.55 | 5.2179 | 509.006
Պոլիէթիլենային միացում 160 մմ տրամագծով խողովակների համար՝ «KORSIS»
Ռետինե կնքման օղակներ 160 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակների համար
«KORSIS» SN 8 պոլիէթիլենից պատրաստված ոչ ճնշման միացման խողովակներ՝ 160 մմ տրամագծով
11 | Е 23-110 | 1 մ տրամագծով կլոր հավաքովի երկաթբետոնե կոյուղու դիտահորերի կառուցում խոնավ գրունտներում, ներառյալ թուջե կափարիչները, դիտահորերի կից ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից |  | մ3 | 5.7 | 151.8999 | 865.8297
Թուջե լյուկեր
Միջին հատիկավոր ասֆալտբետոնե խառնուրդ A տիպի
Բիտում BN-IV
Խեժային թել
Ծանր բետոն M-200, 40 մմ-ից ավելի մասնաբաժին
12 |  | Ստորին սալ PN10 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.18 մ3, շաղախի սպառումը՝ 15.14 կգ / (շարք 3.900.1-14) | Ստորին սալ PN10 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.18 մ3, շաղախի սպառումը՝ 15.14 կգ / (շարք 3.900.1-14) | հատ | 3 | 51.985 | 155.9549
13 |  | Դիտահորի պատ КС10.3 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.08 մ3, ամրանների սպառումը՝ 1.96 կգ/ (շարք 3.900.1-14) | Դիտահորի պատ КС10.3 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.08 մ3, ամրանների սպառումը՝ 1.96 կգ/ (շարք 3.900.1-14) | հատ | 3 | 18.566 | 55.6981
14 |  | Դիտահորի պատ КС10.6 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.16 մ3, ամրանավորման սպառումը՝ 3.95 կգ/ (շարք 3.900.1-14) | Դիտահորի պատ КС10.6 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.16 մ3, ամրանավորման սպառումը՝ 3.95 կգ/ (շարք 3.900.1-14) | հատ | 3 | 37.132 | 111.3961
15 |  | Դիտահորի պատ КС10.9 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.24 մ3, ամրանավորման սպառումը՝ 5.66 կգ/ (շարք 3.900.1-14) | Դիտահորի պատ КС10.9 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.24 մ3, ամրանավորման սպառումը՝ 5.66 կգ/ (շարք 3.900.1-14) | հատ | 4 | 28.473 | 113.8921
16 |  | Հատակի սալ PP10-1 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.10 մ3, շաղախի սպառումը՝ 8.38 կգ/ (սերիա 3.900.1-14) | Հատակի սալ PP10-1 / բետոն B15 (M200), ծավալը՝ 0.10 մ3, շաղախի սպառումը՝ 8.38 կգ/ (սերիա 3.900.1-14) | հատ | 3 | 122.1204 | 366.3611
17 | Е 11-42 | Ջրամեկուսացման իրականացում՝ օգտագործելով չոր խառնուրդներ, «AkvaNAST-GS»-ը, 10 մմ շերտի հաստությամբ: | Ջրամեկուսացման իրականացում՝ օգտագործելով չոր խառնուրդներ, «AkvaNAST-GS»-ը, 10 մմ շերտի հաստությամբ: | 100 մ2 | 0.22 | 433.3358 | 95.3339
18 |  | Վանդալակայուն կողպեք UAZ-SSD հորանի համար |  | հատ | 6 | 2.3764 | 14.2586
12․Ջրամատակարարման արտաքին ցանցեր
1 | Е 1-207 | Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 100 մետր 1 ին կարգ գրունտներ |  | 1000 մ3 | 0.02 | 433.6019 | 8.672
2 | Е 1-1551 | Գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցք 3-րդ կարգ |  | 1000 մ3 | 0.1372 | 703.9398 | 96.5805
3 | ЕРЕРпг С 310-200-1 | Գրունտի տեղափոխում մինչև 1 կմ |  | տն | 52.17 | 0.51129 | 26.6741
4 | Е 1-937 | Գրունտի մշակում խրամուղիներում ձեռքով 3-րդ կարգ գրունտներում |  | 100 մ3 | 0.0443 | 482.0783 | 21.3561
5 | Е 1-256 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով 5մ տեղափոպությամբ 1-ին կարգ գրունտներում |  | 1000 մ3 | 0.08 | 58.6085 | 4.6887
6 |  | Բնական ավազ շինարարական աշխատանքների համար, միջահատիկ |  | մ3 | 83.16 | 2.9706 | 247.0334
7 | Е 1-258 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով 5մ տեղափոպությամբ 3-րդ կարգ գրունտներում |  | 1000 մ3 | 0.113 | 91.2426 | 10.3104
8 | Е 1-1185 | Գրունտի տոփանում 3-4 կարգի գրունտներում |  | 100 մ3 | 1.115 | 38.4037 | 42.8201
9 | Е 1-207 | Գրունտենրի մշակում բարձումով ավտոինքնաթափ |  | 1000 մ3 | 0.02 | 433.6019 | 8.672
Раздел 2 Ջրաչափական հագույց В1 (դիտահոր В1-1)
10 | Е 22-400 | Միացում գոյություն ունեցող ջրատարին միացում 150 մմ |  | հատ | 1 | 12.1752 | 12.1752
Պողպատե խողովակներ մինչև 150 մմ
11 | Е 16-60 | Ջեռուցման և գազամատակարարման համար պողպատե խողովակներից խողովակաշարերի տեղադրում, 159 մմ արտաքին տրամագծով և 4.5 մմ պատի հաստությամբ: |  | մ | 2 | 12.3307 | 24.6614
Պողպատե խողովակներ 159x4.5 մմ
12 | Е 16-55 | Ջեռուցման և գազամատակարարման համար պողպատե խողովակների տեղադրում, 57 մմ արտաքին տրամագծով և 3.5 մմ պատի հաստությամբ։ |  | մ | 2 | 3.8597 | 7.7195
Պողպատե խողովակներ 57x3.5 մմ
13 | Е 16-37 | 25 մմ տրամագծով ոչ ցինկապատ պողպատե ջրի և գազի ջեռուցման խողովակների տեղադրում 2.5 մմ պատի հաստ․ |  | մ | 2 | 1.7893 | 3.5786
Ջրատար և գազատար խողովակներից պատրաստված ամրակներով խողովակաշարեր 25x2.5 մմ
14 | Е 16-138 | Մինչև 150 մմ տրամագծով փականների, , հակադարձ փականների և ուղիղ անցնող ծորակների տեղադրում։ |  | հատ. | 3 | 205.0053 | 615.0159
Ջրի համար նախատեսված ֆլանշավոր սեպաձև փականներ՝ բարձրացող ցողունով, 1.6 ՄՊա (16 կգ/սմ2) ճնշմամբ, 30ս41նժ (ZKL2-16) և 150 մմ տրամագծով
Պողպատե եզրեր
Պտուտակներն ու ամրակները տարբեր են
15 |  | Հակադարձ փական (փական) OZS DN150, PN16, +90°C | Հակադարձ փական (փական) OZS DN150, PN16, +90°C | հատ | 1 | 43.0739 | 43.0739
16 | Е 16-328 | Ջրաչափերի տեղադրում, ջրաչափի տրամագիծը մմ, մինչև 50 մմ |  | հատ. | 1 | 2.7497 | 2.7497
17 | Е 18-226 | Եռաքայլ փականով ճնշման չափիչների տեղադրում ըստ նախագծի |  | կոմպլ | 1 | 10.2558 | 10.2558
Ճնշման չափիչներ
18 |  | Սառը ջրի հաշվիչ, ВСХ-50 մակնիշի | Սառը ջրի հաշվիչ, ВСХ-50 մակնիշի | հատ | 1 | 103.9708 | 103.9708
19 | Е 18-220 | Ջրային մագնիսական FMF-150 ֆիլտրերի տեղադրում ջեռուցման համակարգի 150 մմ տրամագծով խողովակաշարերում։ |  | հատ. | 1 | 197.2446 | 197.2446
Մագնիսական ֆիլտր FMF-150 կցաշուրթով
20 | Е 18-220 | Լողացող կարգավորիչ МПРУП-GGG40-304-RR-F DN80 PN16՝ ավտոմատ կառավարման համակարգով D230-10657 |  | հատ. | 1 | 197.2446 | 197.2446
DN.ru լողացող կարգավորիչ MPRМПРУПUP-GGG40-304-RR-F Du80 Ru16 ավտոմատ կառավարման համակարգ D230-10657
21 | Е 16-115 | 150 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի վրա ճկուն կցաշուրթով ներդիր ADL FC10 DN150 մոնտաժ |  | հատ. | 1 | 350.563 | 350.563
Ճկուն կցաշուրթով ներդիր ADL FC10 DN150
Պտուտակներն ու ամրակներ
կցաշուրթով կցամասեր d=150 մմ
22 | Е 22-395 | Արտաքին հրդեհային հիդրանտների տեղադրում ըստ նախագծի |  | հատ. | 2 | 181.5454 | 363.0909
Հիդրանտներ
23 | Е 9-135 | Մինչև 10 մ3 տարողությամբ ուղղահայաց գլանաձև բաքերի տեղադրում ՊՊԷ նյութից ներառյալ մոնտաժման մետաղական տարրրերը և հիմային շերտը |  | տն | 0.6 | 486.6895 | 292.0137
Էլեկտրոդներ
Հրդեհային բաք 10 մ3 PPE
Պողպատե կոնստրուկցիաներ
Բաժին3 ․Արտաքին ջրագիծ В1
24 | Е 22-400 | Միացում գոյություն ունեցող ջրատարին միացում 150 մմ |  | հատ. | 1 | 12.1752 | 12.1752
Պողպատե խողովակներ մինչև 150 մմ
25 | Е 22-118 | 65 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակներից խողովակաշարերի տեղադրում |  | մ | 16 | 0.37413 | 5.9861
26 |  | Ճնշման խողովակ՝ պատրաստված PE 100 պոլիէթիլենից, խմելու ջրի PE100 SDR11 դասի, չափսերով՝ 63x5.8 մմ (ԳՕՍՏ 18599-2001, ԳՕՍՏ Ռ 52134-2003): | Ճնշման խողովակ՝ պատրաստված պոլիէթիլենից PE 100 խմելու ջրի համար PE100 SDR11, չափսերը՝ 63x5.8 մմ (ԳՕՍՏ 18599-2001, ԳՕՍՏ Ռ 52134-2003) | մ | 16.16 | 0.93573 | 15.1214
27 | Е 22-313 | 75-80 մմ տրամագծով խողովակաշարերի լվացում և ախտահանում։ |  | կմ | 0.016 | 100.8528 | 1.6136
Ջուր
28 | Е 22-121 | Խողովակաշարերի տեղադրում 110 մմ տրամագծով ПЭ100 SDR11 պոլիէթիլենային խողովակներով |  | մ | 148.5 | 3.1845 | 472.902
Ճնշման խողովակ՝ պատրաստված պոլիէթիլենից PE 100 խմելու համար PE100 SDR11, չափսերով՝ 110x4.2 մմ (ԳՕՍՏ 18599-2001, ԳՕՍՏ Ռ 52134-2003)
29 | Е 22-316 | Մինչև 110 մմ տրամագծով խողովակաշարերի լվացում և ախտահանում։ |  | կմ | 0.1329 | 147.8557 | 19.65
Ջուր
30 | Е 22-365 | Պոլիէթիլենային ամրակների տեղադրում ծռվածքների, արմունկների, խողովակների և անցումների համար։ |  | 10 հատ. | 1 | 198.4314 | 198.4314
Անկյուն PE 100 Ջուր 90° SDR11 O160
31 | Е 22-72 | Պողպատե խողովակաշարերի տեղադրում հիդրավլիկ փորձարկմամբ, 450 մմ տրամագծով։ |  | մ | 58.9 | 42.5408 | 2505.6505
БСт2кп-БСт4кп և БСт2пс-БСт4пс պողպատե դասի պողպատե դասի անկյունային եզրերով էլեկտրական եռակցված ուղիղ կարով պողպատե խողովակներ, արտաքին տրամագիծը՝ 377 մմ, պատի հաստությունը՝ 7 մմ
32 | Е 22-171 | 450 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարերի համար ուժեռագույն հակակոռոզիոն բիտում-պոլիմերային մեկուսացման տեղադրում։ |  | մ | 58.9 | 9.0655 | 533.9602
Բիտամային թուղթ
Բիտում-հանքային մածին
ապակեկտոր
33 | Е 22-449 | Ուղղանկյուն հավաքովի երկաթբետոնե ջրամատակարարման հորերի կառուցում խոնավ գրունտներում ներռայլա մետաղան աստիճաննրը, ե/բ կոնստրուկցիաները, կափարիչին կից ասֆալտբետնե ծածկույթի իրականցումը |  | մ3 | 5.5 | 266.6602 | 1466.6312
Աստիճանների ճաղաշարեր, աստիճաններ, հրդեհային անցումներ
Թուջե կափարիչ
Պողպատե պատյան
Խեժային թել
Մանրահատիկ ասֆալտբետոն
Հավաքովի երկաթբետոնե հորատանցքի օղակներ, տրամագիծը՝ 700 մմ, բարձրությունը՝ 0.29 մ
Պատեր և կողեր հավաքովի են երկաթբետոնից
Մետաղական տարրեր
Ծանր բետոն M-100,
Ծանր բետոն M-150,
34 | Е 8-27 | Պատերի հիդրոմեկուսացում բիտաումային մածիկով երեք շերտ 2 մմ ընդ հաստության |  | 100 մ2 | 0.374 | 122.5648 | 45.8392
Բիտումային մածիկ ջրամեկուսացման աշխատանքների համար
13.Հրդեհաշիջման ՀԱՄԱԿԱՐԳ
1 | 18-165 | Շրջանառու պոմպի մոնտաժ- К80-65-160 | պոմպ | կոմպ | 2 | 87 | 174
2 | Ц12-591-2 | Հրդեհաշիջման մետաղական խողովակի մոնտաժ կախովի առաստաղով արտաքին տրամագիծը մինչև 57մմ | խողովակ 57x3,5. կախիչներ | մ | 17.5 | 6.1374 | 107.4045
3 | Ц12-591-3 | Հրդեհաշիջման մետաղական խողովակի մոնտաժ կախովի առաստաղով արտաքին տրամագիծը մինչև 76մմ | խողովակ 76x3,5. կախիչներ | մ | 140 | 6.9069 | 966.9721
4 | Ц12-591-4 | Հրդեհաշիջման մետաղական խողովակի մոնտաժ կախովի առաստաղով արտաքին տրամագիծը մինչև 89մմ | խողովակ 89x3,5 . Կախիչներ | մ | 288 | 7.5753 | 2181.6931
5 | Ц12-591-5 | Հրդեհաշիջման մետաղական խողովակի մոնտաժ կախովի առաստաղով արտաքին տրամագիծը մինչև 108 մմ | խողովակ 108x3,5. կախիչներ | մ | 34 | 9.0755 | 308.5658
6 | Ц12-595-6 | Հրդեհաշիջման մետաղական խողովակի մոնտաժ կախովի առաստաղով արտաքին տրամագիծը մինչև 25մմ | խողովակ 25x2,8. կախիչներ | մ | 76.5 | 5.6983 | 435.9222
7 | 22-362 | Մետաղական ձևավոր մասերի մոնտաժ /անցումներ, եռաբաշխիչ, ծունկ, կայրակցորդ և այլն / | կցամասեր | տն | 0.122 | 977.3 | 119.2306
8 | 13-121 | Պողպատյա խողովակների | նախաներկ | քմ | 127 | 0.68 | 86.36
|  | նախաներկ ГФ-021 2 անգամ | լուխիչ
9 | 15-614 | Պողպատյա խողովակների | յուղաներկ | քմ | 127 | 0.79 | 100.33
|  | յուղաներկում 2 անգամ | օլիֆ
10 | Ц12-1083-1 | Սպրինկլերի մոնտաժ կախովի առաստաղում TY4131 (TD525Q) Ֆինլադիա կամ համարժեք | սպրինկլեր | հատ | 160 | 3.8156 | 610.4986
11 | 16-134 | Դատարկման փականներ D=15մմ | Փական D=25մմ, | հատ | 160 | 4.494 | 719.0389
12 | Շուկա | Մետաղական կախիչներ ռետինե օղագիտով | Մետաղական կախիչներ | հատ | 1200 | 0.17823 | 213.8815
13 | 23-45 | Անցքերի շաղափում միջնորմերում |  | 100 | 0.5 | 20.2634 | 10.1317
|  | 12սմ հաստությամբ |  | հատ
14 | 23-48 | Անցքերի շաղափում քարե պատերում |  | 100 | 0.15 | 78.5304 | 11.7796
|  | 40սմ հաստությամբ |  | հատ
Տեխնոլոգիական մաս
1 | Ц11-5-3 | Մանոմետր էլեկտրկոնտակտային | սպրինկլեր | հատ | 4 | 4.2824 | 17.1297
2 | 16-136 | Փական գնդիկավոր թուջե կցարշուրդով լիահոսք D100 մմ | Փական 100 | հատ | 2 | 25.8036 | 51.6073
3 | 16-103 | Կցաշուրթ 100*16 /ըստ նախագծի/ | կցաշուրթ 100 | հատ | 8 | 16.3417 | 130.7337
հեղյուս մանեկ
4 | 16-136 | Կցաշուրթ 65*16 /ըստ նախագծի/ | կցաշուրթ | հատ | 12 | 12.5394 | 150.4725
հեղյուս մանեկ
5 | 16-136 | Կցաշուրթ 80*16 /ըստ նախագծի/ | կցաշուրթ | հատ | 2 | 10.1629 | 20.3258
հեղյուս մանեկ
6 | 22-362 | պողպատյա ձևավոր մասեր/անցումներ 108-89, 108-76, ծունկ 100,80,65 | ձևավոր մաս | կգ | 222 | 0.977 | 216.894
7 | 16-134 | Հակադարձ փականներ D=65մմ, PN16 | Հակադարձ փականներ D=65մմ, PN16 | հատ | 2 | 8.2815 | 16.563
8 | 16-136 | Փական գնդիկավոր թուջե կցարշուրդով լիահոսք D65մմ | Փական 65 | հատ | 4 | 7.9802 | 31.9207
9 | 22-384 | Սպրինկլերային փական "թաց" խցիկով F211 և ճնշումային ազդարարով PS10-2A, կապակցիչ կոմպլեկտով կամ համարժեք | F211 և ճնշումային ազդարարով PS10-2A | հատ | 2 | 168 | 336
Էլեկտրամատակարարում և կառավարման համակարգեր
10 | 8-572-1 | Բաշխիչ վանահակ կետի տեղադրում ПР11-3053-21У3 մուտքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչով 50Ա -1հ, եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 25Ա-2հ ըստ նախագծի |  | լր | 1 | 40.8582 | 40.8582
Կառավ,արկղ
11 | 8-531-5 | Էլ,Մագնիսական գործարկիչ |  | կոմպ | 1 | 19.3283 | 19.3283
սարք
12 | 8-574-49 | Ղեկավարման կոճակ |  | հատ | 1 | 9.7036 | 9.7036
|  | ПКЕ-212-2 | սարք
13 | 11-627-4 | Ջերմային ռելե |  | հատ | 2 | 5.2489 | 10.4977
|  | РТЛ | սարք
14 | 8-525-2 | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա |  | հատ | 1 | 8.1134 | 8.1134
Անջատիչ
15 | 8-525-1 | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա |  | հատ | 2 | 7.66 | 15.32
Անջատիչ
16 | 12-1087-13 | Փականների կարառավարման հանգույց Щ1 նյութերը սարքերը և սարքավորումները ըստ նախագծի |  | կոմպ | 1 | 1363.8521 | 1363.8521
Հագույց
17 | 12-1087-13 | Փականների կարառավարման հանգույց Щ2 նյութերը սարքերը և սարքավորումները ըստ նախագծի |  | կոմպ | 1 | 668.7373 | 668.7373
Հագույց
18 | 8-149-1 | ՎՎԳ 4x6քմմ մալուխի տեղադրում |  | 100մ | 0.15 | 145.1709 | 21.7756
|  | խողովակում/ВВГнг(А)/ | մալուխ
19 | 8-149-1 | ՎՎԳ 5x16քմմ մալուխի տեղադրում |  | 100մ | 0.4 | 273.9453 | 109.5781
|  | խողովակում/ВВГнг(А)/ | մալուխ
20 | 8-400-1 | КВВГ14х1,5քմմ մալուխի տեղադրում |  | 100մ | 1.3 | 190.3543 | 247.4606
|  | ամրակներով ամրացմամբ/ | մալուխ
21 | 8-400-1 | КВВГ10х1,5 քմմ մալուխի տեղադրում |  | 100մ | 0.05 | 173.6894 | 8.6845
|  | ամրակներով ամրացմամբ | մալուխ
22 | 8-400-1 | КВВГ4х1,5 քմմ մալուխի տեղադրում |  | 100մ | 1.05 | 129.7545 | 136.2423
|  | ամրակներով ամրացմամբ/ | մալուխ
23 | 8-400-1 | ПВ3 1х1,5 քմմ մալուխի տեղադրում |  | 100մ | 1.2 | 99.4547 | 119.3456
|  | ամրակներով ամրացմամբ/ | մալուխ
Կաթսայատան շինարարական մաս
1 Հողային աշխատանքներ
1 | 1-1593 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով բարձումով ա/մեք վրա | - | մ3 | 41 | 0.85836 | 35.1927
2 | 1-1551 | Նույը կողալցումով | - | մ3 | 4 | 0.70397 | 2.8159
3 | 1-961 գ=1.2 | Գրունտի լրամշակում ձեռքով | - | մ3 | 4 | 3.9038 | 15.6154
4 | С310-10 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա | - | տ | 27 | 2.9498 | 79.6435
5 | 1-969 | Գրունտի հետլիցք ձեռքով | - | մ3 | 16 | 1.6562 | 26.4988
2 Հիմքեր
6 | 6-21 | Ժապավենաձև խամքարաբետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 բետոնից | բետոն | մ3 | 6.56 | 44.3736 | 291.0907
խամքար
կաղապար
փայտանյութ
7 | 6-160 | Միաձույլ ե/բ հեծան որմնախարսխի կառուցում B20 դասի բետոնից | բետոն | մ3 | 13.12 | 85.3285 | 1119.5105
կաղապար
փայտանյութ
էլեկտրոդ
8 | Ինֆ | Ամրան A240C - 6-8մմ | ամրան | տ | 0.068 | 423.9309 | 28.8273
9 | Ինֆ | Ամրան A500C - 12-14մմ | ամրան | տ | 0.162 | 377.5156 | 61.1575
10 | 6-15 | Աստիճանահարթակի կառուցում B12.5 բետոնից | բետոն | մ3 | 0.3 | 43.5877 | 13.0763
կաղապար
փայտանյութ
11 | 6-24 | Միաձույլ բետոնե հիմքի կառուցում սարքավորումների համար B12.5 բետոնից | բետոն | մ3 | 2.6 | 65.3631 | 169.9441
կաղապար
փայտանյութ
12 | 6-24 | Միաձույլ բետոնե հիմքի կառուցում ծխնելույզի տակ B20 դասի բետոնից | բետոն | մ3 | 6.43 | 70.6656 | 454.3799
կաղապար
փայտանյութ
13 | 8-27 | Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում տաք բիտումով երկշերտ | Բիտում | 100մ2 | 0.656 | 125.9233 | 82.6057
14 | Ինֆ | Ամրան A500C - 12մմ | ամրան | տ | 0.07 | 377.5156 | 26.4261
15 | Ինֆ | Պողպատե թերթ 10-20մմ հաստության | թիթեղ | տ | 0.68 | 542.1301 | 368.6485
16 | R25-19 | 426x8մմ խողովակի մոնտաժում /ծխնելույզ/ | մոնտաժման իրեր | տ | 0.98 | 170.3343 | 166.9276
էլեկտրոդ
հեղյուս
17 | Ինֆ | Խողովակի արժեքը | խողովակ | մ | 12 | 71.2938 | 855.5259
18 | 13-121 | Պողպատյա խողովակների | նախաներկ | քմ | 16.07 | 1.1779 | 18.9289
|  | նախաներկ ГФ-021 2 անգամ | լուխիչ
19 | 15-614 | Պողպատյա խողովակների | KO-811 | քմ | 16.07 | 1.8297 | 29.4031
|  | ներկում KO-811 նյութվ | Լուծիչ
3 Պատեր
20 | 9-31 | Պատերի մոնտաժ սենդվիչ սալերից 100մմ հաստ | Սենդվիչ սալ | 100մ2 | 0.4255 | 1655.7216 | 704.5096
Մետիզներ
21 | 6-168 | Մետաղական կարկասի մոնտաժ ներառյալ մետաղական կոնստրուկցները և ներդիր տարրերը | Շինարարական պտուտակներ | տն | 2.28 | 557.3 | 1270.644
Էլեկտրոդներ
Պողպատե կոնստրուկցիաներ
Պողպատե կոնստրուկցիաներ՝ մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքման սարքեր
22 | 13-121 | Պողպատյա խողովակների | նախաներկ | քմ | 68 | 0.75 | 51
|  | նախաներկ ГФ-021 2 անգամ | լուխիչ
23 | 15-614 | Պողպատյա խողովակների | յուղաներկ | քմ | 68 | 0.51533 | 35.0428
|  | յուղաներկում 2 անգամ | օլիֆ
4 Ծածկ
24 | 9-163 | Տանիքի մոնտաժ սենդվիչ սալերից 100մմ հաստ | Սենդվիչ սալ | 100մ2 | 0.2273 | 571.6823 | 129.9434
Մետիզներ
5 Տանիք
25 | R26-31 | Մետաղական հովհարի մոնտաժ | ներդիր | տ | 0.068 | 944.067 | 64.1966
26 | Ինֆ | Ծածկույթներ հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղով | թիթեղ | մ2 | 1.47 | 5.1575 | 7.5816
27 | Ինֆ | 50x30x4մ պողպատե խողովակների արժեքը | խողովակ | մ | 12.6 | 0.98475 | 12.4078
28 | 33-82 | Պողպատե էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում | ներկ | տ | 2.28 | 43.8804 | 100.0473
օլիֆ
29 | 12-280 | Մանր ծածկույթներ հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղով | թիթեղ | մ2 | 14 | 6.9169 | 96.8361
30 | Շուկա | Ծակոտեն ռետինի արժեքը 150մմ լայնության | ռետին | մ | 10 | 0.59412 | 5.9412
31 | 13-121 | Պողպատյա խողովակների | նախաներկ | քմ | 6 | 1.1779 | 7.0674
|  | նախաներկ ГФ-021 2 անգամ | լուխիչ
32 | 15-614 | Պողպատյա խողովակների | յուղաներկ | քմ | 6 | 0.51533 | 3.092
|  | յուղաներկում 2 անգամ | օլիֆ
6 Բացվածքներ
33 | 9-34 | Շերտափեղկով մետաղական դռան մոնտաժում | դռան բլոկ | մ2 | 3.7 | 76.0843 | 281.5117
մոնտաժման իրեր
էլեկտրոդ
հեղյուս
34 | Ինֆ | Մետաղապլաստե ապլեփաթեթով պատուհանի տեղադրում /բացվող մաս/ | պատուհանի բլոկ | մ2 | 1.65 | 35.8994 | 59.234
7 Հատակներ
35 | 11-2 | Խճով տոփանված բնահող | խիճ | մ2 | 16 | 0.55884 | 8.9415
36 | 11-3 | Խճե նախաշերտ 250մմ հաստության | խիճ | մ3 | 1.63 | 11.9205 | 19.4304
37 | 11-55 11-56 գ=10 | Հատակի սալի իրականացնում B15 դասի ծանր բետոնից | Բետոն Բ15 | մ2 | 22.5 | 3.8286 | 86.1436
38 | 11-3 | Հատակների ամարանվորում Вр 50*50*5 | Ցանց | մ2 | 15.6 | 5.2812 | 82.3872
39 | 5-115 | Կերամոգրանիտե սալերից հատակների իրականացում | սալ | մ2 | 22.6 | 10.7587 | 243.1466
սոսինձ
8 Հարդարման աշխատանքներ
40 | Շուկա | Ջերմացանցի խորշի ծածկույթ ակոսավոր 4մմ հաստության թիթեղի արժեքը | ակոսավոր թիթեղ | մ2 | 0.9 | 29.7058 | 26.7352
41 | 15-262 | Պատերի սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով | ցեմենտե շաղախ | մ2 | 45 | 2.3348 | 105.0669
42 | 11-179 | Առաստաղի գաջե սվաղում | գաջ | մ2 | 20 | 3.6003 | 72.0052
ջուր
43 | 14-418 | Պատերի լատեքսային ներկում | լատեքս | մ2 | 45 | 2.0974 | 94.3825
ծեփամածիկ
44 | 14-419 | Առաստաղների լատեքսային ներկում | լատեքս | մ2 | 20 | 2.2902 | 45.804
ծեփամածիկ
Արտաքին հարդարում
45 | 15-4 | Պատերի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստության սալերով | սալ | մ2 | 6.1 | 44.8465 | 273.5634
ցեմենտե շաղախ
Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս
1 | 16-69 | Պողպատե 89x4մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 89x4մմ խողովակների տեղադրում | մ | 25 | 6.0758 | 151.8959
2 | 16-67 | Պողպատե 76x3.5մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 76x3.5մմ խողովակների տեղադրում | մ | 8 | 6.0098 | 48.0788
3 | 16-66 | Պողպատե 57x3մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 57x3մմ խողովակների տեղադրում | մ | 4 | 4.5283 | 18.1133
4 | 16-43 | Պողպատե 48x2.5մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 48x2.5մմ խողովակների տեղադրում | մ | 7 | 2.1009 | 14.706
5 | 16-44 | Պողպատե 32x2մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 32x2մմ խողովակների տեղադրում | մ | 6 | 1.4473 | 8.684
6 | 6-136 | Սողնակ 80մմ | Սողնակ 80մմ | հատ | 7 | 44.8153 | 313.7072
7 | 16-136 | Սողնակ 65մմ | Սողնակ 65մմ | հատ | 4 | 32.933 | 131.732
8 | 16-134 | Փական 25մմ | Փական 25մմ | հատ | 5 | 7.5388 | 37.6942
9 | 16-136 | Հետադարձ փական 80մմ | Հետադարձ փական 80մմ | հատ | 8 | 55.2123 | 441.6987
10 | 16-134 | Հետադարձ փական 25մմ | Հետադարձ փական 25մմ | հատ | 1 | 8.2815 | 8.2815
11 | 16-135 | Ապահովիչ կափույր 40մմ | Ապահովիչ կափույր 40մմ | հատ | 2 | 9.3212 | 18.6424
12 | 16-154 | Օդահան փական 20մմ | Օդահան փական 20մմ | հատ | 2 | 5.2963 | 10.5926
13 | 16-134 | Դատարկման փական 20մմ | Դատարկման փական 20մմ | հատ | 2 | 6.6774 | 13.3547
14 | 18-228 | Ջերմաչափ | Ջերմաչափ | հատ | 5 | 4.2104 | 21.0518
15 | 18-227 | Ճնշաչափ | Ճնշաչափ | հատ | 3 | 10.6565 | 31.9695
16 | 16-219 | Համակարգի փորձարկում | ջուր | մ | 50 | 0.13176 | 6.5882
17 | 15-614 | Խողովակների երկշերտ յուղաներկում | յուղաներկ | մ2 | 2.5 | 1.4791 | 3.6977
օլիֆ
18 | 15-614 | Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով | ներկ | մ2 | 9 | 1.4791 | 13.3116
օլիֆ
19 | R22-33 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ ապակեբամբակով | հանքաբամբակ | մ3 | 0.7 | 43.5208 | 30.4645
մետաղալար
Սարքավորումներ
20 | 18-71 | Ավտոմատացված ջրատաքացուցիչ կաթսա Q=150կՎտ N=1կՎտ | կաթսա | կոմպլ | 2 | 1544.1644 | 3088.3288
21 | Ինֆ | Գազի այրիչ 50-240կՎտ | այրիչ | կոմպլ | 2 | 252.8291 | 505.6582
22 | 18-165 | Ցանցային պոմպ N=1.45կՎտ n=2800պտ/ր Q=17.2մ3/ժ H=11.0մ | պոմպ | կոմպլ | 2 | 231.9207 | 463.8414
23 | 18-143 | Ճնշումային ընդարձակիչ բաք V=150լ | բաք | հատ | 1 | 104.3747 | 104.3747
24 | 18-186 | Կեղտազտիչ 80մմ | կեղտազտիչ | հատ | 1 | 34.9896 | 34.9896
25 | 16-73 | Մետաղական ծխատար 250մմ L=2մ | խողովակ | մ | 4 | 31.307 | 125.2281
26 | 16-73 | Մետաղական ծխատար 300մմ L=2մ | խողովակ | մ | 9 | 56.5569 | 509.0123
27 | 22-33 | Ծխնելույզի ջերմամեկուսացում | հանքաբամբակ | մ3 | 2.5 | 38.7545 | 96.8862
մետաղալար
28 | 20-418 | Պայթյունային փական 150մմ | փական | հատ | 2 | 68.7109 | 137.4218
29 | 20-527 | Դեֆլեկտոր 400մմ | դեֆլեկտոր | հատ | 1 | 66.5683 | 66.5683
30 | 20-409 | Ներածման ճաղավանդակ 900x150մմ | ճաղավանդակ | հատ | 1 | 12.3353 | 12.3353
Կաթսայատան գազամատակարարում
1 | 16-58 | Պողպատե 108x4մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 108x4մմ խողովակների տեղադրում | մ | 3 | 7.0413 | 21.1238
2 | 16-56 | Պողպատե 76x3.5մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 76x3.5մմ խողովակների տեղադրում | մ | 4 | 4.7058 | 18.823
3 | 16-55 | Պողպատե57x3մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե57x3մմ խողովակների տեղադրում | մ | 6 | 3.2667 | 19.5999
4 | 16-52 | Պողպատե 38x2մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 38x2մմ խողովակների տեղադրում | մ | 8 | 1.4275 | 11.4201
5 | 16-51 | Պողպատե 25x2մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 25x2մմ խողովակների տեղադրում | մ | 4 | 1.4869 | 5.9477
6 | 16-50 | Պողպատե 20x2մմ խողովակների տեղադրում | Պողպատե 20x2մմ խողովակների տեղադրում | մ | 3 | 1.4424 | 4.3271
7 | 16-135 | Սողնակ 50մմ | Սողնակ 50մմ | հատ | 4 | 12.0393 | 48.157
8 | 16-134 | Փական25մմ | Փական25մմ | հատ | 3 | 8.127 | 24.381
9 | 16-134 | Խցանային կափույր 20մմ | Խցանային կափույր 20մմ | հատ | 3 | 6.413 | 19.239
10 | 18-227 | Ճնշաչափ | Ճնշաչափ | հատ | 2 | 10.6565 | 21.313
11 | R20-100 | Գազատարի փչամաքրում | - | մ | 28 | 0.73936 | 20.7022
12 | 16-220 | Գազատարի փորձարկում | ջուր | մ | 28 | 0.12339 | 3.4549
13 | 15-614 | Խողովակների երկշերտ յուղաներկում | յուղաներկ | մ2 | 6 | 1.6332 | 9.7993
օլիֆ
14 | 16-84 | Պատյան պողպատե 89x4մմ խողովակից | խողովակ | մ | 0.5 | 5.9972 | 2.9986
15 | 16-66 | Պատյան պողպատե 57x3մմ խողովակից | խողովակ | մ | 0.5 | 3.3846 | 1.6923
16 | Շուկա | Ազդանշանային սարք | սարք | հատ | 1 | 89.1173 | 89.1173
17 | 8-402-2 | Հաղորդալար ՊՊՎ 2x2.5մմ2 | հաղորդալար | մ | 10 | 0.65933 | 6.5933
18 | 11-342-1 | Էլ մագնիսական կափույր վարդակով | կափույր | հատ | 1 | 83.0454 | 83.0454
Կաթսայատան ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր
1 Ջրամատակարարում
17 | 18-168 | Ճնշում բարձրացնելու սարքավորում երկու պոմպով "Grandfus" Q=18մ3/ժ H=30մ N=1.5կՎտ 3 ֆազ ներառյալ ավտոմատիկա | սարքավորում | կոմպլ | 1 | 220 | 220
18 | 16-56 | Պողպատե 76x3մմ խողովակների տեղադրում | խողովակ | մ | 10 | 4.1711 | 41.7106
19 | 16-55 | Պողպատե 57x3մմ խողովակների տեղադրում | խողովակ | մ | 5 | 3.2667 | 16.3333
20 | 16-52 | Պողպատե 32x2մմ խողովակների տեղադրում | խողովակ | մ | 2 | 1.4275 | 2.855
21 | 16-50 | Պողպատե 20x2մմ խողովակների տեղադրում | խողովակ | մ | 2 | 1.6058 | 3.2115
22 | 16-136 | Փական 65մմ | փական | հատ | 1 | 21.0507 | 21.0507
23 | 16-134 | Փական 25մմ | փական | հատ | 1 | 7.8359 | 7.8359
24 | 16-136 | Հետադարձ փական 65մմ | փական | հատ | 1 | 26.9919 | 26.9919
25 | 16-130 | Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ | ծորակ | հատ | 1 | 7.8359 | 7.8359
26 | 22-395 | Հրշեջ փական 50մմ | փական | հատ | 1 | 11.2307 | 11.2307
27 | Շուկա | Հրշեջ ճկափող /1 հատ/ 51մմ | ճկափող | մ | 20 | 1.8269 | 36.5381
28 | Շուկա | Հրշեջ ծայրապնակ 16մմ | ծայրապնակ | հատ | 1 | 2.2279 | 2.2279
29 | Շուկա | Հրշեջ մետաղական կախովի պահարան 700x590x230մմ | պահարան | հատ | 1 | 59.4115 | 59.4115
30 | 22-362 | Մետաղական ձևավոր մասեր | ձևավոր մաս | տ | 0.005 | 770.2 | 3.851
31 | 15-614 | Խողովակների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով | ներկ | մ2 | 8 | 0.8 | 0.64
օլիֆ
32 | Շուկա | Ճկուն ներդիր 65մմ | ներդիր | հատ | 1 | 1.7823 | 1.7823
33 | 22-313 | Ցանցի փոչձաչկում լվացում և ախտահանում | ջուր | մ | 37 | 0.10209 | 3.7775
2 Կոյուղու ցանց
34 | 16-34 | Պոլիվինիլքլորիդե 110մմ խողովակների տեղադրում | խողովակ | մ | 15 | 2.5728 | 38.5925
35 | 17-17 | Մետաղական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով | լվացարան | հատ | 1 | 23.6703 | 23.6703
սիֆոն
36 | 17-37 | Հոսակ 100մմ | հոսակ | հատ | 1 | 8.4608 | 8.4608
37 | 22-365 | 100մմ ձևավոր մասեր | ձևավոր մասեր | հատ | 10 | 1.7108 | 17.1076
38 | 22-366 | Ստուգիչ-մաքրիչ 100մմ | ստուգիչ-մաքրիչ | հատ | 1 | 2.6331 | 2.6331
39 | R19-123 | Ցանցի փորձարկում | ջուր | մ | 15 | 0.55813 | 8.372
Կաթսայատան էլեկտրատեխնիկական մաս
1 | 8-524-5 | Բաշխիչ վահան ПР11-3074-21У3 մուտքային 16Ա /6 հատ/ և խմբային եռաֆազ 16Ա /6հատ/ | բաշխիչ վահան | կոմպլ | 1 | 195.4588 | 195.4588
2 | 8-521-7 | Աչկղ մուտքային հաշվիչով ЯВУ-203-04 | արկղ | հատ | 1 | 57.603 | 57.603
3 | 8-531-5 | Մագնիսական գործարկիչ ПМЛ-122 | մագնիսական գործարկիչ | հատ | 4 | 24.3189 | 97.2755
4 | 8-529-5 | Ղեկավարման կոճակ ПКЕ-212 | կոճակ | հատ | 4 | 12.5517 | 50.2067
5 | 8-400-2 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ 5х6մմ2 | մալուխ | մ | 5 | 3.6665 | 18.3323
6 | 8-400-2 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ 5х2.5մմ2 | մալուխ | մ | 50 | 2.8484 | 142.4185
7 | 8-400-1 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ 3х2.5մմ2 | մալուխ | մ | 12 | 2.0433 | 24.5192
8 | 8-417-1 | Պոլիէթիլենային չայրվող խողովակ 25մմ | խողովակ | մ | 50 | 1.3216 | 66.0791
9 | Շուկա | Ճկախողովակ | ճկախողովակ | հատ | 6 | 0.29706 | 1.7823
10 | 8-472-6 | Շերտապողպատ 25x4մմ | շերտապողպատ | մ | 25 | 0.90875 | 22.7187
11 | 8-472-7 | Շերտապողպատ 40x4մմ | շերտապողպատ | մ | 5 | 1.1355 | 5.6774
12 | Շուկա | Ճարմանդ ամրակապման համար | ճարմանդ | հատ | 60 | 0.074264 | 4.4559
Լուսավորություն
13 | 8-593-1 | Լուսատու պատի LED լամպով ցայտանթափանց 12Վտ 4500К | լուսատու | հատ | 5 | 17.8444 | 89.2222
14 | 8-593-1 | Լուսատու շարժական լամպով 40Վտ | լուսատու | հատ | 1 | 15.6165 | 15.6165
15 | 8-574-55 | Արկղ ցախրացնող տրանսֆորմատորով OCOB-0.25 | արկղ | հատ | 1 | 31.8647 | 31.8647
16 | 8-400-1 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ 3х2.5մմ2 | մալուխ | մ | 45 | 2.2372 | 100.6735
17 | 8-400-2 | Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ 3х4մմ2 | մալուխ | մ | 15 | 2.8469 | 42.7028
18 | 8-417-1 | Գոֆրե չայրվող խողովակ 20մմ | խողովակ | մ | 60 | 1.2028 | 72.1655
19 | 8-591-2 | Անջատիչ մեկստեղանի | անջատիչ | հատ | 2 | 1.8588 | 3.7176
20 | 8-591-7 | Վարդակ | վարդակ | հատ | 1 | 1.9091 | 1.9091
21 | 8-591-7 | Վարդակ հողանցիչ հպակով | վարդակ | հատ | 2 | 2.1556 | 4.3113
22 | Ինֆ | Տուփ անջատիչների և վարդակների | տուփ | հատ | 4 | 0.14853 | 0.59412
23 | Ինֆ | Ճյուղավորման տուփ | տուփ | հատ | 7 | 0.26735 | 1.8715
24 | Շուկա | Ճարմանդ ամրակապման համար | ճարմանդ | հատ | 200 | 0.074264 | 14.8529
| Ընդամենը | [5 empty] | 506490.2735
| ԱԱՀ 20% | [5 empty] | 101298.0547
| Ընդամենը | [5 empty] | 607788.3282
Աշխատանքների ծավալները հաշվարկված են ЕРЕР 1984 թվականի հավաքածուների պահանջներին համապատասխան, որոնց հիմնավորման դասիչը բերված է "Հիմնավորում" սյունակում։
Ծավալթերթ նախահաշվում բերված աշխատանքների բացվածքները և տեխնոլոգիական հաջորդականությունը բերված են "Հիմնավորում" սյունակում։ Աշխատանքները ներառում են ինժեներական ցանցերի, սարքերիև սարքավորումների կարգաբերումը փորաձարկումները համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի
Կապալառուն պետք է ներկայացնի օգտագործվող նյութերի որակի համապատասխանության սերտիֆիակատ կամ լաբորատոր փորձակման եզրակցություն ՀՀ-ում հավատարմագրված լաբորատորիաներից:
Աշխատանքային ծավալների փոփոխման, ինչպես նաև լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտության դեպքում փաստացի կատարված աշխատանքի դիմաց կվճարվի գնառաջարկում նշված արժեքով:
Պատվիրատուին ապամոնտաժման և քանդում առաջացած պիտանի նյութերը հանձնվում են պատվիրատուի կողմից նշված պահեստներում կազմելով ընդունման հանձնման արձանագրություն
Բոլոր նյութերը պետք է՝ ունեն մանկապարտեզներում օգտագործելու սանիտարական նորմերի պահանջներին համապատասխանության սետրիֆիկատ
Ծավալաթերթում արռակ արտադրողի կամ մակնիշի նշվված լինելու դեպքում տվյալ աշխատանքը պետք է դիտարկել նաև համարժեք փոխարինման հնարավարությամբ, նշված փոփոխությունը պետք է հիմնավորի ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիական , արդի լուծումներով և բարելավված տեխնիակական պարամետրերով սարքերով և սարքավորումների փոխարինելու տարբերակը, որը չի բերի միավորի գնի բարձրացման։