Հավելված 1

Մալուխի վնասվածքների որոնման շարժական ավտոմատացված համակարգ

Համակարգը բաղկացած է վնասվածքների որոնման սարքից և վնասվածքների տեղորոշման լրակազմից՝ անսարքությունների ձայնային և էլեկտրամագնիսական հայտնաբերման համար նախատեսված իմպուլսային ալիքի ընդունիչով։

- Վնասվածքների որոնման սարք

Սարքը նախատեսված է վնասվածքների որոնման բոլոր հիմնական խնդիրների համար. այն է՝ վերլուծություն, վնասվածքի նախնական տեղորոշում և տեղադիրքի ճշգրիտ որոշում, ցածր և միջին լարման մալուխների ջիղերի և թաղանթների վնասվածքների նախնական և ճշգրիտ տեղորոշում։ Աշխատում է նաև բարձրաօմ, անկայուն և «լողացող» արատների դեպքում:

Աշխատանքային ռեժիմների ավտոմատ ընտրություն և կատարում՝  ծրագրով կառավարվող մեքենայավորած բարձրավոլտ փոխարկիչների կիրառմամբ։

Տարբեր տեսակի վնասվածքների իդենտիֆիկացիա. մեկուսապատվածքի փորձարկում մինչև առնվազն 20 կՎ և 600 ՄՕմ:

Մինչև առնվազն 38 կՎ հաստատուն լարմամբ փորձարկում՝ ծակվածքի ավտոմատ հայտնաբերմամբ և լարման սահուն աճի ֆունկցիայով։

Ֆիզիկապես և ֆունկցիոնալ առումով ինտեգրված մալուխային ռադար՝ ժամանակային արտացոլաչափման մեթոդով մինչև վնասվածքը եղած հեռավորության չափման համար։

Ծրագրային օգտատիրական ինտերֆեյս՝ մեկ դարձկեն «պտտի′ր և սեղմի′ր» կարգավորչի ​​կառավարմամբ։

Բոլոր ռեժիմների ամբողջությամբ ավտոմատ աշխատանք մեքենայավորած  կոմուտացման (փոխարկման) միջոցով ։

Անվտանգության համակարգեր կայանի հողակցման և հպման լարումների, ինչպես նաև հողանցման դիմադրության վերահսկման համար։

Վնասվածքների որոնումն ու նախնական տեղորոշումը պետք է ապահովվեն առնվազն 10 կմ երկարությամբ գծերի վրա (փաստացի առավելագույն երկարությունը կախված է մալուխի տեսակից, ունակությունից, հատույթից և տեղադրման պայմաններից):

Լուծաչափը՝ ոչ ավելի, քան 0.1 մ ազդանշանի տարածման 80 մ/մկվրկ արագության դեպքում

Սարքի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի, քան 0.1%

Ժամանակային բազայի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի, քան 50 ppm

Այն մալուխների նյութը (տեսակները), որոնց հետ պետք է աշխատի համակարգը

- Ուժային և բաշխիչ մալուխներ՝ պղնձե/ալյումինե  ջիղերով:

- XLPE (խաչաձև կապակցված պոլիէթիլեն), EPR, PE, PVC  մեկուսապատվածքով, ինչպես նաև թղթայուղային մեկուսապատվածքով (PILC) մալուխներ։

- Միաջիղ և բազմաջիղ, զրահապատ և անզրահ, այդ թվում նաև մետաղական թաղանթով (օրինակ՝ կապարե/ալյումինե) մալուխներ:

- Մալուխային գծերի անվանական լարումը՝ ոչ ավելի, քան 35 կՎ (ներառյալ 0.4–35 կՎ ցանցերը):

Մալուխային գծերի դասավորությունը (տեղադրման պայմանները)

- Ստորգետնյա տեղադրում գրունտի մեջ:

- Տեղադրում խողովակներում/պատյաններում, մալուխային խողովակաշարերում, հավաքիչներում, մալուխային անցուղիներում և վաքերում:

- Տեղադրում թունելներում/ստորասրահներում, ներառյալ այնպիսի օբյեկտներում, ինչպիսիք են մետրոպոլիտենը, երկաթուղային թունելները, ենթակայանների մալուխային կառույցները, ինչպես նաև քաղաքային կառուցապատումը (խանգարումների/աղմուկի բարձր մակարդակ):

- Բացօթյա շահագործում տեղումների ժամանակ (անվտանգության պահանջներին համապատասխան):

Տեխնիկական տվյալներ

Պաշտպանության դաս՝ ոչ պակաս, քան IP 43, նախատեսված է դաշտային պայմաններում օգտագործելու համար:

Ծակվածքի հայտնաբերում՝ 1 կՎ-ից մինչև ոչ պակաս, քան 38 կՎ

Ընդհատավորման հաճախություն՝ ոչ պակաս, քան 533 ՄՀց մալուխային ռադարի/արտացոլաչափման ռեժիմում

Դիսփլեյ՝ Առնվազն 10 դյույմանոց վառ գունավոր լուսադիոդային դիսփլեյ՝ հակափայլային պատվածքով, սենսորային կառավարման գործառույթով

Մեկուսապատվածքի փորձարկում.
Լարման ընդգրկույթները՝ առնվազն 1…20 կՎ, ոչ պակաս, քան 5 նախասահմանված աստիճան

Դիմադրության չափման ընդգրկույթը՝ մինչև առնվազն 600 МΩ

Հաստատուն հոսանքի բարձրահաճախական աղբյուր. Փորձարկում 1 կՎ-ից մինչև առնվազն 38 կՎ DC, անվանական անընդհատ հոսանք ոչ պակաս, քան 50 մԱ ՝ առնվազն 38 կՎ լարման դեպքում։

Բարձրահաճախական ջեռուցիչ. Լարման ընդգրկույթները՝ ոչ պակաս, քան 40/20/10/5 կՎ,

Հրածակման առավելագույն հոսանքները՝ ոչ պակաս, քան 100/200/350/800 մԱ

Իմպուլսներ:

Տեսակը՝ երկբևեռ,

Չափիչ իմպուլսի ամպլիտուդը՝ ոչ պակաս, քան 90 Վ,

Չափիչ իմպուլսի նվազագույն լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 20 նվյրկ միացման կետի անմիջական մոտակայքում ստույգ չափումներ ստանալու համար

Մակարդակները՝ բարձրավոլտ – ոչ պակաս, քան 0 … 8 / 0 … 16 / 0 … 32 կՎ  2,000 Ջ էներգիայով, ցածրավոլտ - 4 կՎ առնվազն 1000 Ջ էներգիայով,

Աճի արագությունը. Կարգավորելի է ոչ պակաս, քան 3 վայրկյան և ոչ ավելի, քան 10 վայրկյան ընդգրկույթում, և եզակի իմպուլս, 3 վայրկյան 32 կՎ լրիվ հզորության դեպքում։

Մալուխի թաղանթի փորձարկում. Թաղանթի վնասվածքի տեղորոշումը։ Լարման ընդգրկույթները՝ 3 / 5 / 10 / 20 կՎ հաստատուն, իմպուլսային հաստատուն հոսանք HV DC աղբյուրից լարման գրադիենտի մեթոդի համար (աստիճանային լարման մեթոդ):

Իմպուլսների հաջորդականությունը՝ 0.5:1, 1:3, 1:4, 1:6

Ներկառուցված նախնական տեղորոշում հրածակումից զերծ մեթոդներով.

- 32կՎ աղեղի անդրադարձման մեթոդ - իրականացվում է ինդուկտիվ կապազերծման միջոցով, կատարում է բազմաթիվ չափումներ անընդմեջ մի շարք ծակումների ընթացքում, կատարում է բազմաթիվ չափումներ անընդմեջ մի շարք ծակումների ընթացքում և ընտրում է ամենաընթեռնելի ուղեգիծը, վնասվածքների ռեֆլեկտոգրամների/համեմատական ​​չափումների քանակը ոչ պակաս է, քան 30-ը։

- 32կՎ հոսանքաիմպուլսային մեթոդ - արատի ծակման ժամանակ առաջանում է իմպուլսային հոսանք, սարքը վերլուծում է հոսանքի ձևը, և ​​անդրադարձումը թույլ է տալիս որոշել մինչև վնասվածքը եղած հեռավորությունը նույնիսկ այն տեղում, որտեղ աղեղի անդրադարձման մեթոդը դժվարընթեռնելի է։

- 1կՎ-ից մինչև առնվազն 38կՎ լարման կապազերծման (մեկուսացման) մեթոդ (ընդհատվող վնասվածքների որոնման ռեժիմ) - մալուխը լիցքավորվում է բարձր հաստատուն լարմամբ, տեղի է ունենում ծակում, սարքը վերլուծում է, թե ինչպես են ընկնում լարումը և հոսանքը, և ըստ այդմ հաշվարկում է մինչև վնասվածքը եղած հեռավորությունը։

- Անկայուն վնասվածքների տեղորոշում – օգտագործվում է, երբ արատը ոչ միշտ է ի հայտ գալիս։ Այս ռեժիմում համակարգը երկար ժամանակ վերահսկում է մալուխը, «որսում» է արատի ի հայտ գալու պահը, արձանագրում է պատահարը և հաշվարկում  հեռավորությունը։

Աշխատանքային ջերմաստիճանների ընդգրկույթը՝  ստորին սահմանը − 20°С – ից ոչ ցածր, վերին սահմանը +55 °С – ից ոչ բարձր

Փոխադրելի սայլակ. Բեռնման ուղղորդիչներ ≥500 կգ, վերհան լայնակ ≥130 կգ, պաշտպանիչ վերին կափարիչ

Մեկ լրակազմով անվտանգ փոխադրման հնարավորություն

Սնում՝ 2.5 կՎտ լայն ընդգրկույթի սնման աղբյուր 110 … 230 Վ AC, 50/60 Հց

Չափերը (Ե x Լ x Բ)՝ ոչ ավելի, քան 750 x 750 x 1,100 մմ

Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 130 կգ

Անվտանգությունը՝  անվտանգության նորմերի պահպանում՝ համաձայն EN 50191:2010, VDE 0104:2011 և DGUV 203-034 (BGI 891) պահանջների

Լրակազմում՝   Համակարգը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ բաղադրիչները.

- Մալուխի վնասվածքների որոնման սարք

- Թմբկագլան՝ բարձրավոլտ մալուխով

- Թմբկագլան՝ հողակցման մալուխով

- Հողակցման երկարիչ

- Չափիչ մալուխներ (կարմիր/սև)

- Հողակցող էլեկտրոդներ, թիթեղներ (այդ թվում ասֆալտի համար)

- «Կոկորդիլոս» տիպի սեղմակներ

- Աշխատանքային հողակցման ադապտերներ

- Կալունակներ, սայլակ, թմբկագլանային կալիչ

- Վնասվածքների տեղորոշման լրակազմ

Մեթոդներ.  ակուստիկ + էլեկտրամագնիսական, լրացուցիչ - թաղանթի վնասվածքի/հողանցումների որոնում՝ կիրառելով լարման գրադիենտի մեթոդը լրակազմում։

## 1) Նպատակը և գործառույթները

- Ցածր և միջին լարման ուժային մալուխների վնասվածքների տեղորոշում՝ իմպուլսի ընդունման համակցված ակուստիկ և էլեկտրամագնիսական մեթոդի կիրառմամբ։

- Թաղանթի վնասվածքի և/կամ հողանցման տեղորոշում լարման գրադիենտի (քայլային լարման) մեթոդով՝ օգտագործելով գրունտային էլեկտրոդներ – առկայությունը պարտադիր է:

- Վնասվածքի ուղղության/կետի ցուցանշումը պետք է ապահովվի էլեկտրամագնիսական և ակուստիկ ազդանշանների մուտքի ժամանակային համընկնման/տարբերության հիման վրա - առկայությունը պարտադիր է:

## 2) Խանգարումակայունություն և անվտանգություն

- Ֆոնային աղմուկի/խանգարման ավտոմատ ճնշման գործառույթն ակուստիկ անցուղու համար – առկայությունը պարտադիր է, ճնշման արդյունավետությունը՝ առնվազն 20 դԲ (կամ համարժեքն՝ ըստ էֆեկտի)։

- Ավտոմատ “mute”/խլացման գործառույթն օպերատորի լսողությունը պաշտպանելու համար – առկայությունը պարտադիր է։

- Ականջակալներում/լսման անցուղում ձայնի մակարդակի սահմանափակում –  ոչ ավելի, քան 85 dB(A):

## 3) Ցուցանշում և ինտերֆեյսներ

- Դիսփլեյ՝ գունավոր, ընթեռնելի ցերեկային լույսի ներքո, լուծաչափը՝ ոչ պակաս, քան 300×200։

- Ինտերֆեյսներ՝ Bluetooth – առկայությունը պարտադիր է, կապակցում GPS-ընդունիչի և ականջակալների հետ (կամ համարժեքը):

- Հարակցիչների առկայություն տվիչների/պիտույքների և քայլային լարման էլեկտրոդների չափիչ մուտքերի միացման համար - առկայությունը պարտադիր է:

## 4) Հիշողությունը և ինքնավարությունը

- Չափման արդյունքների պահպանում. առնվազն 50.000 չափման ընդհանուր հիշողության ծավալ։

- Ինքնավար սնում փոխարինովի տարրերից/կուտակիչներից, որոնք կարող են փոխարինվել օգտագործողի կողմից։

- Չընդհատվող աշխատանքի ժամանակը՝ ոչ պակաս, քան 2 ժամ։

## 5) Պաշտպանության աստիճանը և կլիմայական կառուցվածքը (տարբերակը)

- Ցուցանշման/կառավարման բլոկ. պաշտպանության աստիճանը՝ IP54-ից ոչ պակաս:

- Գրունտային միկրոֆոն/սենսոր. պաշտպանության աստիճանը՝ IP65-ից ոչ պակաս:

## 6) Լրակազմին ներկայացվող պահանջները

- Էլեկտրոդներ գրադիենտային մեթոդի համար. առնվազն 2 հատ, կազմատովի և մեկուսացված, յուրաքանչյուր էլեկտրոդի երկարությունը՝ առնվազն 0.9 մ։

- Էլեկտրոդների միացման մալուխի/հաղորդալարերի երկարությունը՝ 1,8 մ ոչ պակաս։

- Չափման անցուղու զգայունությունը (ստորին շեմ)՝ ոչ պակաս, քան 3 մկՎ, առավելագույն չափվող մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 210 Վ (կամ համարժեք ընդգրկույթ):

- Ավտոմատ գործառույթներ քայլային լարման չափումների համար (իմպուլսի ճանաչում/սինքրոնացում, զրոյացում) – առկայությունը պարտադիր է:

## 7) Լրակազմություն (նվազագույն թույլատրելի)

- Ցուցանշման/կառավարման բլոկ՝ 1 հատից ոչ պակաս

- Գրունտային միկրոֆոն/սենսոր բռնատեղով/ կալիչով՝ 1 հատից ոչ պակաս

- Էլեկտրոդների լրակազմ քայլային լարման համար (ներառյալ  պարագաները/հպումային տարրերը և հաղորդալարերը)՝  1 լրակազմից  ոչ պակաս

- Ականջակալներ. հաղորդալարային՝ 1 հատից ոչ պակաս, Bluetooth-ականջակալներ ակտիվ աղմկաճնշմամբ (ANC)՝ 1 հատից ոչ պակաս:

Լրացուցիչ պահանջներ

- Գործարանային տրամաչափարկում

- Գործարկում-կարգաբերում Պատվիրատուի օբյեկտում

- Առնվազն 2-3 մասնագետի ուսուցում

- Արտադրողի մոտ ուսուցում անցած ճարտարագետ

Լրակազմությանը, փաստաթղթերին և շահագործման հանձնմանը ներկայացվող պահանջներ

Սարքավորումները մատակարարելիս Մատակարարը պետք է տրամադրի հետևյալ փաստաթղթերը (թղթային տարբերակով և/կամ էլեկտրոնային կրիչով).

1. Շահագործման հրահանգ (օգտագործողի ձեռնարկ) ռուսերենով և/կամ անգլերենով:

2. Պատրաստվածքի որակի հավաստագիր/տեղեկաթերթիկ՝ գործարանային փորձարկումների արդյունքների վերաբերյալ նշումներով, սերիական համարի, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետների նշումով:

3. Արտադրողի կողմից ներկայացված գործարանային փորձարկումների հաշվետվություն (Factory Test Report/Test Report) մատակարարվող սարքավորումների վերաբերյալ:

4. Արտադրողի կողմից տրված գործարանային տրամաչափարկման հավաստագիր (Factory Calibration Certificate):

5. Երաշխիքային/հաստատող նամակ՝ ապրանքի ծագման և մատակարարման լիազորությունների վերաբերյալ, հետևյալ ձևով.

- պաշտոնական դիլերի/դիստրիբյուտորի կողմից տրված MAF (Manufacturer Authorization Form) կամ DAF (Dealer Authorization Form), որը հաստատում է, որ մատակարարվող սարքավորումներն օրիգինալ են, մատակարարվում են պաշտոնական անցուղով և ունեն գործարանային երաշխիք:

6. Նշված սարքավորումների համար պետք է ապահովվեն փորձարկումը (անհրաժեշտության դեպքում), գործարկում-կարգաբերումը, տրամաչափարկումը և անձնակազմի ուսուցումը տեղական լիազոր ներկայացուցչի ուժերով։

7. Կատարողը պարտավոր է տրամադրել փաստաթուղթ (հավաստագիր/նամակ), որը հաստատում է, որ ինքը լիազորված է արտադրողի կողմից իրականացնելու մոնտաժում/գործարկում-կարգաբերում, փորձարկումներ և ուսուցում:

8. Սարքավորումների երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման/շահագործման հանձնման օրվանից առնվազն 1 (մեկ) տարի (կախված պայմանագրի պայմաններից):

9. Սարքավորումները պետք է մատակարարվեն իրենց գործարանային (օրիգինալ) փաթեթվածքով, որն ապահովում է պահպանվածությունը փոխադրման և պահման ընթացքում: