Приложение 1

Портативная автоматизированная система для поиска повреждений кабеля

Система состоит из прибора для поиска повреждений и комплекта определения местоположения повреждений с приёмником импульсной волны для акустического и электромагнитного поиска неисправностей

- Прибор для поиска повреждений

Прибор предназначен для всех основных задач по поиску повреждений: анализа, предварительной локализации и точного определения места повреждения, предварительной и точной локализации повреждений жил и оболочки на кабелях низкого и среднего напряжения. Работает также с высокоомными, нестабильными и «плавающими» дефектами

Автоматический выбор и выполнение режимов работы с помощью программно управляемых моторизованных ВВ-переключателей.

Идентификация различных типов повреждений: испытание изоляции как минимум до 20 кВ и 600 МОм

Испытание постоянным напряжением как минимум до 38 кВ с автоматическим обнаружением пробоя и функцией плавного нарастания напряжения.

Физически и функционально интегрированный кабельный радар для измерения расстояния до повреждений методом временной рефлектометрии.

Программный пользовательский интерфейс с управлением одним поворотным регулятором «поверни и нажми».

Полностью автоматическая работа всех режимов через моторизованную коммутацию

Системы безопасности для контроля заземления станции и напряжений прикосновения, а также сопротивления заземления.

Поиск повреждений и предварительная локализация должны обеспечиваться на линиях протяжённостью не менее 10 км (фактическая максимальная длина зависит от типа кабеля, ёмкости, сечения и условий прокладки)

Разрешение: не более 0,1 м при скорости распространения сигнала 80 м/мкс

Точность прибора: не более 0,1 %

Точность временной базы: не более 50 ppm

Материал (типы) кабелей, с которыми должна работать система

- Силовые и распределительные кабели с жилами медь / алюминий.

- Кабели с изоляцией XLPE (сшитый полиэтилен), EPR, PE, PVC, а также бумажно-масляная изоляция (PILC).

- Кабели одножильные и многожильные, бронированные и небронированные, в том числе с металлической оболочкой (например, свинцовой/алюминиевой).

- Номинальное напряжение кабельных линий: не более 35 кВ (включая сети 0,4–35 кВ).

Расположение (условия прокладки) кабельных линий

- Подземная прокладка в грунте.

- Прокладка в трубах/футлярах, кабельной канализации, коллекторах, кабельных каналах и лотках.

- Прокладка в тоннелях/галереях, включая объекты типа метрополитен, ж/д тоннели, подстанционные кабельные сооружения, а также городская застройка (высокий уровень помех/шума).

- Эксплуатация на открытом воздухе при осадках (при соблюдении требований безопасности).

Технические данные

Класс защиты: не менее IP 43, предназначенный для использования в полевых условиях.

Обнаружение пробоя: от 1 кВ до не менее 38 кВ

Частота дискретизации: не менее 533 МГц в режиме кабельного радара/рефлектометрии

Дисплей: Яркий цветной светодиодный дисплей не менее 10” с антибликовый, с функцией сенсорного управления

Испытание изоляции:
Диапазоны напряжений: как минимум 1…20 кВ, предустановленных ступеней не менее 5

Диапазон измерений сопротивления не менее до 600 МΩ

Источник ВЧ постоянного тока: Испытание от 1 кВ до не менее 38 кВ DC, Номинальный непрерывный ток не менее 50 мА при минимум 38 кВ

Высокочастотный нагреватель: Диапазоны напряжений: не менее 40 / 20 / 10 / 5 кВ, Максимальные токи прожига: не менее 100 / 200 / 350 / 800 мА

Импульсы:

Тип: Биполярный,

Амплитуда измерительного импульса: не менее 90 В,

Минимальная ширина измерительного импульса: не более 20 нсек для получения достоверных измерений в непосредственной близости от места подключения

Уровни: высоковольтные – не менее 0 … 8 / 0 … 16 / 0 … 32 кВ с энергией 2,000 Дж, низковольтная  - 4 кВ с энергией как минимум 1000 Дж,

Скорость нарастания: Регулируемая в диапазоне не менее 3 сек и не более 10 сек, и одиночный импульс; 3 секунды при полной мощности 32 кВ

Испытание оболочки кабеля: Определение места повреждения оболочки. Диапазоны напряжений: 3 / 5 / 10 / 20 кВ постоянный, Импульсный постоянный от источника HV DC для метода градиента напряжения (метод ступенчатого напряжения)
Последовательности импульсов: 0.5:1, 1:3, 1:4, 1:6

Встроенная предлокализация беспрожиговыми методами:

- Метод отражения дуги 32 кВ - реализован через индуктивную развязку, делает много измерений подряд во время серии пробоев, делает много измерений подряд во время серии пробоев и выбирает самую читаемую трассу; количество рефлектограмм повреждения/сравнительных измерений - не менее 30

- Токо-импульсный метод 32 кВ - при пробое дефекта появляется импульсный ток, прибор анализирует форму тока и отражение позволяет определить расстояние до повреждения даже там, где метод отражения дуги плохо читается

- Метод развязки по напряжению от 1 кВ до не менее 38 кВ (режим для поиска прерывистых повреждений) - кабель заряжается высоким постоянным напряжением, происходит пробой, прибор анализирует как именно падает напряжение и ток и по этому вычисляет расстояние до повреждения

- Локализация нестабильных повреждений – используется когда дефект проявляется не постоянно. Система в этом режиме долго мониторит кабель, «ловит момент» появления дефекта фиксирует событие и вычисляет расстояние.

Диапазон рабочих температур:  нижняя граница не ниже −20°С, верхняя не выше +55°С

Портативная тележка: Погрузочные направляющие ≥ 500 кг, Подъёмная траверса ≥ 130 кг,  Защитная верхняя крышка

Возможность безопасной транспортировки одним комплектом

Питаниe: 2.5 кВт источник питания широкого диапазона
110 … 230 В AC, 50/60 Гц

Размеры (Д x Ш x В): не более 750 x 750 x 1,100 мм

Вес: не более 130 кг

Безопасность: Соблюдение норм безопасности согласно требованиям EN 50191:2010, VDE 0104:2011 и DGUV 203-034 (BGI 891)

Комплектация: Система должна включать как минимум следующие компоненты:

- Прибор для поиска повреждений кабеля

- Барабан с ВВ-кабелем

- Барабан с кабелем заземления

- Удлинитель заземления

- Измерительные кабели (красный / чёрный)

- Заземляющие электроды, пластины (в т.ч. для асфальта)

- Зажимы типа «крокодил»

- Адаптеры рабочего заземления

- Кронштейны, тележка, барабанный держатель

- Комплект определения местоположения повреждений

Методы: акустический + электромагнитный; дополнительно — поиск повреждений оболочки/замыканий на землю методом градиента напряжения  в составе комплекта.

## 1) Назначение и функции

- Определение места повреждения силовых кабелей низкого и среднего напряжения методом совмещённого акустического и электромагнитного приёма импульса.

- Определение места повреждения оболочки и/или замыкания на землю методом градиента напряжения (шагового напряжения) с использованием грунтовых электродов - наличие обязательно.

- Индикация направления/точки повреждения должна обеспечиваться на основе временного совпадения/разницы времени прихода электромагнитного и акустического сигналов - наличие обязательно.

## 2) Помехоустойчивость и безопасность

- Функция автоматического подавления фонового шума/помех для акустического канала — наличие обязательно, эффективность подавления не менее 20 дБ (или эквивалент по эффекту).

- Функция автоматического “mute”/приглушения для защиты слуха оператора — наличие обязательно.

- Ограничение уровня звука в наушниках/канале прослушивания — не более 85 dB(A).

## 3) Индикация и интерфейсы

- Дисплей: цветной, читаемый при дневном освещении; разрешение не менее 300×200.

- Интерфейсы: Bluetooth - наличие обязательно, сопряжение с GPS-приёмником и наушниками (или эквивалент).

- Наличие разъёмов для подключения датчиков/аксессуаров и измерительных входов для электродов шагового напряжения - наличие обязательно.

## 4) Память и автономность

- Хранение результатов измерений: общий объём памяти не менее 50000 измерений.

- Автономное питание от сменных элементов/аккумуляторов, заменяемых пользователем.

- Время непрерывной работы: не менее 2 часов.

## 5) Степень защиты и климатическое исполнение

- Блок индикации/управления: степень защиты не менее IP54.

- Грунтовый микрофон/сенсор: степень защиты не менее IP65.

## 6) Требования к комплекту

- Электроды для градиентного метода: не менее 2 шт., разборные и изолированные; длина каждого электрода - не менее 0,9 м.

- Длина соединительного кабеля/проводов для электродов - не менее 1,8 м.

- Чувствительность измерительного канала (нижний порог) - не менее 3 мкВ, максимальный измеряемый уровень - не более 210 В (или эквивалентный диапазон).

- Автоматические функции для измерений шагового напряжения (распознавание импульса/синхронизация, установка нуля) - наличие обязательно.

## 7) Комплектность (минимально допустимая)

- Блок индикации/управления - не менее 1 шт.

- Грунтовый микрофон/сенсор с рукояткой/держателем - не менее 1 шт.

- Комплект электродов для шагового напряжения (включая принадлежности/контактные элементы и провода) - не менее 1 комплекта.

- Наушники: проводные - не менее 1 шт.; Bluetooth-наушники с активным шумоподавлением (ANC) - не менее 1 шт. .

Дополнительные требования:

- Заводская калибровка

- Пуско-наладка на объекте Заказчика

- Обучение не менее 2–3 специалистов

- Инженер, прошедший обучение у производителя

Требования к комплектности, документам и вводу в эксплуатацию

При поставке оборудования Поставщик должен предоставить следующие документы (в бумажном виде и/или на электронном носителе):

1. Инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) на русском и/или английском языке.

2. Сертификат качества / паспорт изделия с отметками о результатах заводских испытаний, указанием серийного номера, гарантийных обязательств и сроков.

3. Заводской тестовый отчёт (Factory Test Report / Test Report) от производителя на поставляемое оборудование.

4. Сертификат заводской калибровки (Factory Calibration Certificate) от производителя.

5. Гарантийное/подтверждающее письмо о происхождении товара и полномочиях поставки в форме:

- MAF (Manufacturer Authorization Form) или DAF (Dealer Authorization Form) от официального дилера/дистрибьютора, подтверждающее, что поставляемое оборудование является оригинальным, поставляется по официальному каналу и имеет заводскую гарантию.

6. Для указанного оборудования должны быть обеспечены испытания (при необходимости), пусконаладка, калибровка и обучение персонала силами локального авторизованного представителя.

7. Исполнитель обязан предоставить документ (сертификат/письмо), подтверждающий, что он уполномочен производителем на проведение монтажа/пусконаладки, испытаний и обучения.

8. Гарантийный срок на оборудование — не менее 1 (одного) года с даты поставки/ввода в эксплуатацию (в зависимости от условий контракта).

9. Оборудование должно быть поставлено в заводской (оригинальной) упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.